## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：光纤入户系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 119541.40
1.1 | 光纤入户系统 | 119541.40
2 | 措施合计 | 11760.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10592.96
2.2 | 其他措施费 | 1167.47
3 | 其他项目 | 14915.55 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 11954.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2961.41
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 146217.38
5 | 增值税销项税额 | 13159.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 159376.94
7 | 人工费 | 30354.10
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 159,376.94 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 光纤入户系统 | [6 empty] | 119541.4
1 | 030404017053 | 弱电入户箱 | 1.名称:弱电入户箱 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 40 | 484.33 |  | 19373.2
2 | 030502001039 | 光纤主配线机柜（含ODF架） | 1.名称:光纤主配线机柜（含ODF架） 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，基础安装（30*30角钢）及防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3 | 3638.39 |  | 10915.17
3 | 030502010046 | 288芯ODF架 | 1.名称:288芯ODF架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 4254.87 |  | 4254.87
4 | 030502010047 | 72芯配线架 | 1.名称:72芯配线架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 2612.11 |  | 5224.22
5 | 030502010048 | 48芯配线架 | 1.名称:48芯配线架 2.技术参数及要求:1）金属箱体，后端进线，内置绕线盘，面板可前端取下；2）配144芯单模LC耦合器；3）尾签应与连接光纤、耦合器匹配；4）连接衰减小于等于0.2dB；5）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标；6）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 2399.72 |  | 4799.44
6 | 030411001200 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 498.45 | 21.31 |  | 10621.97
7 | 030502007057 | 72芯主干单模光纤 | 1.名称:72芯主干单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：72芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 588.28 | 45.85 |  | 26972.64
8 | 030502007058 | 48芯主干单模光纤 | 1.名称:48芯主干单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：48芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 230.01 | 33.34 |  | 7668.53
9 | 030502007059 | 4芯室内单模光纤 | 1.名称:4芯室内单模光纤 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)工作波段：1310nm~1550nm(3)衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm(4)芯数：4芯(5)阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告(6)标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书(7)传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3398.52 | 8.07 |  | 27426.06
10 | 030501015002 | 光纤入户系统联调 | 1.名称:光纤入户系统联调 2.工作内容:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 |  | 系统 | 1 | 2285.3 |  | 2285.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1167.47
11 | 031301017028 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1167.47 |  | 1167.47
合 计 | [8 empty] | 120708.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：光纤入户系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030404017053 |  | 项目名称 | 弱电入户箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.9 | 249.47 |  | 76.96 |  | 157.9 |  | 249.47 |  | 76.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 157.9 |  | 249.47 |  | 76.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 226
清单项目综合单价 | [8 empty] | 484.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 弱电入户箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 226 |  | 226
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.46 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 249.46 | -
项目编码 |  | 030502001039 |  | 项目名称 | 光纤主配线机柜（含ODF架） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3015.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3015.57 | 64.71 | 141.72
C4-13-36 | 基础型钢制作、安装 角钢 安装 | 10m | 0.32 | 159.7 | 36.15 | 9.72 | 82.57 |  | 51.1 |  | 11.57 | 3.11 | 26.42
C4-13-35 | 基础型钢制作、安装 角钢 制作 | 10m | 0.32 | 209.56 | 6.25 | 15.56 | 109.72 |  | 67.06 |  | 2 | 4.98 | 35.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 333.2 |  | 3029.14 | 72.8 | 203.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3638.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤主配线机柜（含ODF架） |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3000 |  | 3000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3029.15 | -
项目编码 |  | 030502010046 |  | 项目名称 | 288芯ODF架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-89 | 配线架安装 96口 | 个 | 1 | 968.5 | 2795.73 |  | 490.64 |  | 968.5 |  | 2795.73 |  | 490.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 968.5 |  | 2795.73 |  | 490.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2775.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4254.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 288芯ODF架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2775.5 |  | 2775.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2795.73 | -
项目编码 |  | 030502010047 |  | 项目名称 | 72芯配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-89 | 配线架安装 96口 | 个 | 1 | 968.5 | 1152.97 |  | 490.64 |  | 968.5 |  | 1152.97 |  | 490.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 968.5 |  | 1152.97 |  | 490.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1132.74
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2612.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 72芯配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 1132.74 |  | 1132.74
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1152.97 | -
项目编码 |  | 030502010048 |  | 项目名称 | 48芯配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-89 | 配线架安装 96口 | 个 | 1 | 968.5 | 940.58 |  | 490.64 |  | 968.5 |  | 940.58 |  | 490.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 968.5 |  | 940.58 |  | 490.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 920.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2399.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 48芯配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 920.35 |  | 920.35
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 940.58 | -
项目编码 |  | 030411001200 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 498.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030502007057 |  | 项目名称 | 72芯主干单模光纤 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 588.28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-51 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 72芯以下 | 100m | 0.01 | 394.67 | 3973.88 | 5.29 | 202.62 |  | 3.95 |  | 39.74 | 0.05 | 2.03
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0068 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4 |  | 39.74 | 0.06 | 2.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 72芯主干单模光纤 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 38.94 |  | 39.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.74 | -
项目编码 |  | 030502007058 |  | 项目名称 | 48芯主干单模光纤 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 230.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-51 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 72芯以下 | 100m | 0.01 | 394.67 | 2710.1 | 5.29 | 202.62 |  | 3.95 |  | 27.1 | 0.05 | 2.03
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0174 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.07 |  | 27.1 | 0.07 | 2.1
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 27.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 48芯主干单模光纤 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 26.55 |  | 27.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.1 | -
项目编码 |  | 030502007059 |  | 项目名称 | 4芯室内单模光纤 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3398.52
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 481.4 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0124 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.11 |  | 4.81 | 0.05 | 1.09
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 4芯室内单模光纤 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.7 |  | 4.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
项目编码 |  | 030501015002 |  | 项目名称 | 光纤入户系统联调 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-4-101 | 调试放大器 | 个 | 10 | 150.65 | 0.1 | 0.97 | 76.81 |  | 1506.5 |  | 1 | 9.7 | 768.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1506.5 |  | 1 | 9.7 | 768.1
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2285.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1 | -
项目编码 |  | 031301017028 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 468.68 |  |  |  |  | 468.68
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 698.79 |  |  |  |  | 698.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1167.47
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1167.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00030 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10592.96 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 10592.96
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：光纤入户系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11954.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2961.41
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 14915.55 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：光纤入户系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 146217.38 | 9 |  | 13159.56
合 计 | [6 empty] | 13159.56
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13