## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：环境检测系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 163256.97
1.1 | 环境检测系统 | 163256.97
2 | 措施合计 | 5413.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4890.40
2.2 | 其他措施费 | 522.77
3 | 其他项目 | 17692.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16325.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1367.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 186363.02
5 | 增值税销项税额 | 16772.67 |  |  | －
6 | 总造价 | 203135.69
7 | 人工费 | 13446.03
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 203,135.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 环境检测系统 | [6 empty] | 163256.97
1 | 030904013001 | 机房综合监控主机 | 1.名称:机房综合监控主机 2.型号、规格:（1）监控采集器可实现数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB接口，满足TCP/IP、RS232/485组网方式的要求（2）采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等（3）为智能设备及传感器接入监控采集器采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体设备安装；信号检查、检验、调试 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10 | 2928.63 |  | 29286.3
2 | 030503006001 | 温湿度检测器 | 1.名称:温湿度检测器 2.技术参数及要求:(1)显示：LCD 数码显示测量值，支持现场查看温湿度数值(2)测湿范围：0～100％RH 精度：±3%RH(3)测温范围：－10～50℃ 精度：±0.5℃(25℃)(4)串行输出：RS485(5)工作环境: -20℃～ 50℃，0 ～ 100% RH 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 20 | 846.12 |  | 16922.4
3 | 030503006002 | 漏水检测模块 | 1.名称:漏水检测模块 2.技术参数及要求:(1)具有定位功能,定位精度小于1米(2)输出形式：干接点及RS485(3)工作环境：0 ~ 50°C，5%~95%(4)可接感应线：150m 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 16 | 2846.12 |  | 45537.92
4 | 030904005009 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.型号、规格:其他详见设计及招标文件技术要求 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10 | 146.91 |  | 1469.1
5 | 030504001001 | 环境监控系统管理服务器 | 1.名称:环境监控系统管理服务器 2.设备基本参数:（1）商用机型服务器（配操作系统软件）（2）双CPU：分别支持两个Intel Xeon八核或以上处理器 基本频率2.4GHz或以上，集成15MB三级高速缓存（3）内存：支持8个以上DDR4内存插槽，配置2x8G DDR4 ECC或以上（4）RAID控制器：SAS阵列控制器，支持RAID 0/1/5（5）硬盘：支持4个SAS2.5寸硬盘槽位，配置2x1TB热拔插SAS硬盘（6）I/O扩展：4个PCI-E插槽或2个PCI-X和2个PCI-E插槽（7）网络：2个以上10/100/1000M以太网卡（8）其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口（9）冗余电源、冗余风扇（10）操作系统： Windows（专业版），并配置正版杀毒软件;其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体设备安装；显示设备安装；接口连接；操作系统/软件安装；单体调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 46356.51 |  | 46356.51
6 | 030501013050 | 环境监控系统系统工作站 | 1.名称：环境监控系统系统工作站 2.设备基本参数：（1）商用机型计算机（配操作系统软件）（2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上（3）内存：8G DDR4或以上（4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上（5）1G独立显卡或以上（6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080（7）I/O扩展：3个PCI-E插槽（8）网络：10/100/1000M以太网卡（9）其它：键盘鼠标1套（10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件，详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 1 | 6827.75 |  | 6827.75
7 | 030411001202 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 320.74 | 21.31 |  | 6834.97
8 | 030502005126 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 482.77 | 6.52 |  | 3147.66
9 | 080607005001 | 环境检测系统调试 | 1.名称：环境检测系统调试 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 3.工作内容:应包括系统调试、试运行及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | 系统 | 1 | 6874.36 |  | 6874.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 522.77
10 | 031301017030 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 522.77 |  | 522.77
合 计 | [8 empty] | 163779.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：环境检测系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030904013001 |  | 项目名称 | 机房综合监控主机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 2664.07 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 2664.07 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 2664.07 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2654.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2928.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 机房综合监控主机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2654.87 |  | 2654.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2664.07 | -
项目编码 |  | 030503006001 |  | 项目名称 | 温湿度检测器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-50 | 温、湿度传感器安装 浸入式温度传感器 普通型 | 套 | 1 | 66.45 | 745.08 | 0.62 | 33.97 |  | 66.45 |  | 745.08 | 0.62 | 33.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 745.08 | 0.62 | 33.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 734.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 846.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 温湿度检测器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 734.51 |  | 734.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 745.07 | -
项目编码 |  | 030503006002 |  | 项目名称 | 漏水检测模块 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-50 | 温、湿度传感器安装 浸入式温度传感器 普通型 | 套 | 1 | 66.45 | 2745.08 | 0.62 | 33.97 |  | 66.45 |  | 2745.08 | 0.62 | 33.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 2745.08 | 0.62 | 33.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2734.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2846.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 漏水检测模块 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 2734.51 |  | 2734.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2745.07 | -
项目编码 |  | 030904005009 |  | 项目名称 | 声光报警器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-9 | 声光报警器安装 | 个 | 1 | 58.39 | 60.65 |  | 27.87 |  | 58.39 |  | 60.65 |  | 27.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 58.39 |  | 60.65 |  | 27.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 55.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 146.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 声光报警器 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 55.76 |  | 55.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 60.65 | -
项目编码 |  | 030504001001 |  | 项目名称 | 环境监控系统管理服务器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 46020.89 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 46020.89 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 46020.89 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 45999.47
清单项目综合单价 | [8 empty] | 46356.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环境监控系统管理服务器 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 45999.47 |  | 45999.47
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 46020.89 | -
项目编码 |  | 030501013050 |  | 项目名称 | 环境监控系统系统工作站 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 6492.13 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6470.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6827.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 环境监控系统系统工作站 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 6470.71 |  | 6470.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6492.13 | -
项目编码 |  | 030411001202 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 320.74
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030502005126 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 482.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 436.14 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 4.36 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0124 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.19 |  |  | 0.01 | 0.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.39 |  | 4.36 | 0.04 | 0.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
项目编码 |  | 080607005001 |  | 项目名称 | 环境检测系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-121 | 系统调试 500点以内 | 系统 | 1 | 3985.85 | 40.81 | 549.89 | 2297.81 |  | 3985.85 |  | 40.81 | 549.89 | 2297.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3985.85 |  | 40.81 | 549.89 | 2297.81
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6874.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 40.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 40.81 | -
项目编码 |  | 031301017030 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 363.68 |  |  |  |  | 363.68
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 29.2 |  |  |  |  | 29.2
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 129.89 |  |  |  |  | 129.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 522.77
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 522.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 4890.4 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 4890.4
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境检测系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16325.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1367.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 17692.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：环境检测系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 186363.02 | 9 |  | 16772.67
合 计 | [6 empty] | 16772.67
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13