## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1083146.18
1.1 | GTC广播系统 | 1083146.18
2 | 措施合计 | 93196.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 83828.71
2.2 | 其他措施费 | 9367.62
3 | 其他项目 | 131750.10 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 108314.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23435.48
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1308092.61
5 | 增值税销项税额 | 117728.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 1425820.94
7 | 人工费 | 243011.30
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,425,820.94 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | GTC广播系统 | [6 empty] | 1083146.18
1 | 030506001035 | 声器音量开关 | 1.名称：声器音量开关 2.设备基本参数/指标或设备配置要求：12路监听器,详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3..技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4..其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 271.31 |  | 1085.24
2 | 030506001036 | 3W吸顶式扬声器 | 1.名称：3W吸顶式扬声器 2.规格、型号：（1）功率：3W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L. ≥91dB（4）覆盖角：≥160°（5）频率范围：≥70Hz～18 kHz（-10dB）（6）安装方式：吸顶、嵌入；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：吸顶安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 146 | 197.09 |  | 28775.14
3 | 030506001037 | 6W壁装扬声器 | 1.名称：6W壁装扬声器 2.规格、型号：（1）功率：6W（2）工作电压100/70V（3）工作电压100/70V（4）覆盖角：≥165°（5）频率范围：≥145Hz-18 kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.安装方式：壁装安装 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 5.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 6.工作内容:本体安装、接线盒、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 125 | 368.87 |  | 46108.75
4 | 030506001038 | 号角扬声器(15W) | 1.名称：号角扬声器(15W) 2.规格、型号：（1）功率：15W（2）工作电压100/70V（3）S.P.L.≥100dB（4）覆盖角：≥水平 68°，垂直 98°（5）频率范围：≥212Hz-29kHz（-10dB）（6）安装方式：壁挂；详见设计及本项目主要设备系统技术规范,具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、接线盒、支架制作安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 253 | 658.55 |  | 166613.15
5 | 030502007069 | 12芯OS2单模光缆 | 1.名称:12芯OS2单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:(1)类型：9/125µm单模光纤(2)芯数：24芯，每芯带有彩色护套(其中的24芯，由投标人根据本招标书提供的系统图，结合投标人选定的品牌进行配置)(3)标准：ISO/IEC 11801(4)最大衰减：<0.35dB/KM(1310nm)，<0.35dB/KM(1383nm) <0.23dB/KM(1550nm)(5)阻燃认证级别：满足GB /T19666-2019无卤低烟、阻燃C类特性要求，阻燃等级判定标准符合GB31247，B2级及以上燃烧性能，及燃烧产烟毒性不低于t1级、燃烧滴落物/微粒等级不低于d1级的附加性能等级要求，并提供国家认可的第三方检测报告(6)护套：低烟无卤阻燃护套(7)性能认证：提供符合ITU-T G.652标准的单体OS2单模零水峰光纤纤芯的国家认可第三方测试报告 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 131.63 | 14.07 |  | 1852.03
6 | 030411004181 | 管内穿线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZAN-RYY-4×1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 32443.38 | 16.55 |  | 536937.94
7 | 030411002019 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 458.66 | 110.74 |  | 50792.01
8 | 030411002020 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 25.52 | 96.12 |  | 2452.98
9 | 030411001223 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 11662.55 | 21.31 |  | 248528.94
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9367.62
10 | 031301017048 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 9367.62 |  | 9367.62
合 计 | [8 empty] | 1092513.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC广播系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030506001035 |  | 项目名称 | 声器音量开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-26 | 压限器安装 单路压、限 含噪声门 | 台 | 1 | 33.23 | 220.85 | 0.26 | 16.97 |  | 33.23 |  | 220.85 | 0.26 | 16.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.23 |  | 220.85 | 0.26 | 16.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 218.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 271.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 声器音量开关 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 218.67 |  | 218.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 220.85 | -
项目编码 |  | 030506001036 |  | 项目名称 | 3W吸顶式扬声器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 146
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-51 | 吸顶式扬声器 | 台 | 1 | 32.26 | 138.85 | 0.26 | 16.47 |  | 32.26 |  | 138.85 | 0.26 | 16.47
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.79 |  | 141.36 | 0.26 | 18.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 138.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 197.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 3W吸顶式扬声器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 137.17 |  | 137.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 141.36 | -
项目编码 |  | 030506001037 |  | 项目名称 | 6W壁装扬声器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 125
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-37 | 壁挂音箱安装 | 台 | 1 | 21.39 | 141.29 | 0.26 | 10.97 |  | 21.39 |  | 141.29 | 0.26 | 10.97
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 145.58 |  | 149.23 | 0.26 | 73.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 138.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 368.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 6W壁装扬声器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 137.17 |  | 137.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 149.23 | -
项目编码 |  | 030506001038 |  | 项目名称 | 号角扬声器(15W) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 253
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-42 | 室外号筒扬声器 | 台 | 1 | 33.48 | 412.76 | 0.26 | 17.09 |  | 33.48 |  | 412.76 | 0.26 | 17.09
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 5.43 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 5.43 |  | 60.62
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 157.67 |  | 420.7 | 0.26 | 79.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 412.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 658.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 号角扬声器(15W) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 411.5 |  | 411.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 420.7 | -
项目编码 |  | 030502007069 |  | 项目名称 | 12芯OS2单模光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 131.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 1022 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 10.22 | 0.03 | 1.04
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0608 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.41 |  | 0.01 | 0.08 | 0.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.44 |  | 10.23 | 0.11 | 1.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 12芯OS2单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 10 |  | 10.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.23 | -
项目编码 |  | 030411004181 |  | 项目名称 | 管内穿线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 32443.38
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-229 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 104.06 | 1500.62 |  | 50.72 |  | 1.04 |  | 15.01 |  | 0.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.04 |  | 15.01 |  | 0.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZAN-RYY-4×1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 13.7 |  | 14.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.02 | -
项目编码 |  | 030411002019 |  | 项目名称 | 金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 458.66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 497.84 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 49.78 |  | 11.87
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0081 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.24 |  | 0.03 | 0.1 | 0.14
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0081 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 6.98 |  | 3.85 | 0.49 | 3.64
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0081 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 5.07 |  | 0.18 | 0.36 | 2.65
C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0081 | 20.82 | 18.85 | 12.9 | 13.67 |  | 0.17 |  | 0.15 | 0.1 | 0.11
C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | 100kg | 0.0081 | 19.62 | 15.66 | 12.9 | 13.19 |  | 0.16 |  | 0.13 | 0.1 | 0.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.96 |  | 54.12 | 1.15 | 18.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 51.03
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0646 |  | 4.11 |  | 0.27
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.1776 |  | 4.44 |  | 0.79
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.6055 |  | 4.03 |  | 2.44
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.017 |  | 13.33 |  | 0.23
| 金属线槽200*100(壁厚不小于1.5mm） |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 45.93 |  | 47.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 54.14 | -
项目编码 |  | 030411002020 |  | 项目名称 | 金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 25.52
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 351.68 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 35.17 |  | 11.87
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0081 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.24 |  | 0.03 | 0.1 | 0.14
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0081 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 6.98 |  | 3.85 | 0.49 | 3.64
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0081 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 5.07 |  | 0.18 | 0.36 | 2.65
C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0081 | 20.82 | 18.85 | 12.9 | 13.67 |  | 0.17 |  | 0.15 | 0.1 | 0.11
C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | 100kg | 0.0081 | 19.62 | 15.66 | 12.9 | 13.19 |  | 0.16 |  | 0.13 | 0.1 | 0.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.96 |  | 39.51 | 1.15 | 18.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 96.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0646 |  | 4.11 |  | 0.27
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.1776 |  | 4.44 |  | 0.79
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.6055 |  | 4.03 |  | 2.44
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.017 |  | 13.33 |  | 0.23
| 金属线槽100*100(壁厚不小于1.5mm） |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 31.74 |  | 32.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.52 | -
项目编码 |  | 030411001223 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 11662.55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 031301017048 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 2461.61 |  |  |  |  | 2461.61
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 6873.21 |  |  |  |  | 6873.21
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 32.8 |  |  |  |  | 32.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9367.62
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9367.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 83828.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 83828.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 108314.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 23435.48
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 131750.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC广播系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1308092.61 | 9 |  | 117728.33
合 计 | [6 empty] | 117728.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13