## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 86303.68
1.1 | GTC隐蔽报警及求助系统 | 86303.68
2 | 措施合计 | 8683.58
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7808.35
2.2 | 其他措施费 | 875.23
3 | 其他项目 | 10813.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 8630.37
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2182.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 105800.56
5 | 增值税销项税额 | 9522.05 |  |  | －
6 | 总造价 | 115322.61
7 | 人工费 | 22668.38
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 115,322.61 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | GTC隐蔽报警及求助系统 | [6 empty] | 86303.68
1 | 030904003045 | 应急报警按钮 | 1.名称:应急报警按钮 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）输出干接点信号，常开/常闭（2）钥匙复位（3）带有明显的报警标志，防误触发措施，被触发后应自锁（4）洗手间应采用带拉绳式的报警按钮；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12 | 119.43 |  | 1433.16
2 | 030904005012 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.设备基本参数/指标或设备配置:（1）光信号频闪次数：30次/分（2）报警音量：≥80dB（3）报警方式：蜂鸣器；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 156.16 |  | 936.96
3 | 030506001034 | 八防区模块 | 1.名称:八防区模块 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）8个有线防区，所有防区带EOL监控（2）具有防拆报警功能（3）采用总线通讯，通信协议与报警主机匹配；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标 3.工作内容:本体安装；单体调试以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9 | 634.9 |  | 5714.1
4 | 030501013064 | 报警主机 | 1.名称:报警主机 2.设备基本参数：（1）应支持不少于128个防区，并可分为8个以上的独立子系统（2）应采用总线制方式与扩展模块实现通信，总线通信距离不少于1200米，并可扩展（3）应支持键盘编程及工作站软件编程，连接管理键盘数量不少于15个（4）应具有不少于400件事件记录功能（5）应具有不少于7个级别的用户操作密码（6）应具有不少于7个级别的用户操作密码（7）应采用TCP/IP方式实现与工作站的通信；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 项 | 1 | 6989.1 |  | 6989.1
5 | 030502005151 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RVV-2X1.0 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2074.58 | 4.23 |  | 8775.47
6 | 030502005152 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RVSP-4x1.5 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1604.21 | 12.44 |  | 19956.37
7 | 030502005153 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZ-RVV-4X1.0 3.技术参数及要求:满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中无卤低烟、阻燃C类特性要求;满足GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级燃烧性能,燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的附加性能等级要求。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.项目内容:线缆敷设、标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.敷设方式:综合考虑 6.计量规则：按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1068.12 | 6.95 |  | 7423.43
8 | 030411001221 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG25，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 759.53 | 24.87 |  | 18889.51
9 | 030411001222 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 759.53 | 21.31 |  | 16185.58
|  | 措施项目 | [6 empty] | 875.23
10 | 031301017047 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 875.23 |  | 875.23
合 计 | [8 empty] | 87178.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030904003045 |  | 项目名称 | 应急报警按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-90 | 按钮开关安装 普通型 | 个 | 1 | 30.68 | 64.54 |  | 14.96 |  | 30.68 |  | 64.54 |  | 14.96
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 35.21 |  | 67.05 |  | 17.17
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 57.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 119.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 应急报警按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 55.76 |  | 55.76
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 67.06 | -
项目编码 |  | 030904005012 |  | 项目名称 | 声光报警器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-9 | 声光报警器安装 | 个 | 1 | 58.39 | 60.65 |  | 27.87 |  | 58.39 |  | 60.65 |  | 27.87
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 62.92 |  | 63.16 |  | 30.08
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 57.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 156.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 声光报警器 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 55.76 |  | 55.76
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.92 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 63.16 | -
项目编码 |  | 030506001034 |  | 项目名称 | 八防区模块 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-102 | 会议其它专用设备安装 传声器 电容 | 只 | 1 | 19.98 | 604.4 | 0.26 | 10.26 |  | 19.98 |  | 604.4 | 0.26 | 10.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.98 |  | 604.4 | 0.26 | 10.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 603.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 634.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 八防区模块 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 603.98 |  | 603.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 604.4 | -
项目编码 |  | 030501013064 |  | 项目名称 | 报警主机 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 6653.48 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 6653.48 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 6653.48 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6632.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6989.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 报警主机 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 6632.06 |  | 6632.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6653.48 | -
项目编码 |  | 030502005151 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2074.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 87.31 | 293.44 |  | 42.55 |  | 0.87 |  | 2.93 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.87 |  | 2.93 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDUZ-RVV-2X1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030502005152 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1604.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 87.31 | 1114.24 |  | 42.55 |  | 0.87 |  | 11.14 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.87 |  | 11.14 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.97
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDUZ-RVSP-4x1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 10.16 |  | 10.97
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.14 | -
项目编码 |  | 030502005153 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1068.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 87.31 | 565.6 |  | 42.55 |  | 0.87 |  | 5.66 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.87 |  | 5.66 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.95
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDUZ-RVV-4X1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.08 |  | 5.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.66 | -
项目编码 |  | 030411001221 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 759.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-21 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 1427.76 | 760.04 | 3.45 | 697.57 |  | 4.28 |  | 2.28 | 0.01 | 2.09
C4-11-32 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 807.99 | 684.11 | 3.45 | 395.5 |  | 5.66 |  | 4.79 | 0.02 | 2.77
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.54 |  | 7.65 | 0.03 | 5.63
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.09
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 套接紧定式钢导管JDG25，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.68 | -
项目编码 |  | 030411001222 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 759.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 031301017047 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 15.8 |  |  |  |  | 15.8
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 841.91 |  |  |  |  | 841.91
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 17.52 |  |  |  |  | 17.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 875.23
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 875.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00049 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7808.35 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 7808.35
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8630.37 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2182.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10813.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：GTC隐蔽报警及求助系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 105800.56 | 9 |  | 9522.05
合 计 | [6 empty] | 9522.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13