## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2589412.01
1.1 | 综合布线系统 | 2569036.81
1.2 | GTC交通中心建筑设备监控系统 | 7902.53
1.3 | 建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视) | 10103.99
1.4 | 能源计量系统 | 2368.68
2 | 措施合计 | 281232.47
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 253299.42
2.2 | 其他措施费 | 27933.05
3 | 其他项目 | 329754.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 258941.20
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 70813.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3200399.05
5 | 增值税销项税额 | 288035.91 |  |  | －
6 | 总造价 | 3488434.96
7 | 人工费 | 722243.32
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,488,434.96 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 2569036.81
1 | 030502012040 | 六类非屏蔽RJ45插座双口面板 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45插座双口面板 2.技术参数及要求:（1）电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求或超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求，传输参数测试应达到250MHz（2）匹配线规：23~24AWG（3）组成：RJ45插座，排线块（4）规格：支持1U 24口高密度管理，接口为8位8针RJ45（5）端接方式：免打线或通过110打线刀进行端接，可重复端接（6）打线方式：T568A或T568B（7）耐用性能：插座针脚采用50微英寸镀金，耐氧化并且抗磨损，POE++/4PPoE且具有第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)（8）插拔次数：≥1000次（9）色彩管理：可提供至少8种颜色（10）含工作区面板 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、接线盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 514 | 64.37 |  | 33086.18
2 | 030502010050 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24芯单模光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:1）金属箱体，2）1U高度，3）配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，4）卡接线规23～24AWG，5）打线方式T568-A/B，6）配原厂线缆管理器（1U）、标签夹、打印标签纸、色标，7）19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个
3 | 030502010051 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） | 1.名称:24口RJ45配线架（包括面板、六类模块、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）1U高度（2）面板端口：配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，可单独安装或拆卸单个RJ45模块卡接线规范围：23～24AWG（3）打线方式：T568-A/B（4）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标，带后部理线器（5）安装方式：19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理（6）标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签（7）标准：符合TIA/EIA-568-B 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 206 | 1090.4 |  | 224622.4
4 | 030502010052 | 24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:（1）金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置（2）面板端口：配12/24口单模LC耦合器（3）面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配24口单模LC耦合器（4）尾签：与连接光纤、耦合器匹配（5）连接衰减：0.2dB（6）配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标（7）安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作；详细参数见技术规格书。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 40 | 1107.41 |  | 44296.4
5 | 030502009095 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品，六类（2）接口类型：4对RJ45/RJ45（3）导体线规：28AWG（4）芯数：8芯（5）长度：2/3米可选（6）阻燃级别：低烟无卤（7）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2966 | 58.89 |  | 174667.74
6 | 030502009096 | MPO-MPO跳线 | 1.名称:MPO-MPO跳线 2.技术参数及要求:（1）插入损耗：≤0.3.5dB（2）回波损耗：≥50dB（3）波长：850/1300nm（4）弯曲半径：7.5mm（5）外护套材质：OPNP/LSZH（6）长期拉伸负荷：50N（7）耐久性（dB）：≤0.2 500次对接（8）工作温度：-40~+85℃（9）储存温度：-20~+65℃；详技术规格书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条
7 | 030502009097 | 2芯LC-LC单模跳线 | 1.名称:2芯LC-LC单模跳线 2.技术参数及要求:（1）类别：原厂正品（2）规格：单模光纤，9/125μm（3）规格：单模光纤，9/125μm（4）插入损耗：Mated Pair ≤0.35dB。回波损耗：Mated Pair ≥50.0dB（5）芯数：2芯（6）长度：2/3米可选（7）阻燃级别：低烟无卤（8）接口类型：LC，并与各配线架、面板、设备的连接器相匹配（9）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 200 | 126.52 |  | 25304
8 | 030502001042 | 42U落地机柜（600×600） | 1.名称:42U落地机柜 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，基础安装（30*30角钢）及防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 76 | 3638.39 |  | 276517.64
9 | 030502001043 | 9U壁挂机柜（600×600） | 1.名称:9U壁挂机柜 2.技术要求及规格:（1）19”标准机柜，落地安装（2）2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂（3）机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）（4）机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁（5）尺寸：42U，600 mm x600mm（6）机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定，其他详见设计及招标文件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备标签，符合设备二维码信息系统采集要求，其他详见招标技 5.工作内容:本体安装、侧板、托盘、活动托盘等附件安装，防腐，接地、铜排及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.安装开孔工作由装修标配合完成，具体要求详见工程量清单编制说明，投标报价综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 1937.04 |  | 1937.04
10 | 030502005137 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 62060.95 | 6.69 |  | 415187.76
11 | 030502007064 | 低烟无卤24芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤24芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：24芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 29540.97 | 19.11 |  | 564527.94
12 | 030502007065 | 低烟无卤36芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤36芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：24芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20.63 | 27.87 |  | 574.96
13 | 030502007066 | 室内144芯单模光缆 | 1.名称:室内144芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：144芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20.63 | 86.67 |  | 1788
14 | 030411002014 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.技术参数及要求:材料符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板，钢板厚度不小于2.0mm,内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足厚度、强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 183.62 | 158.27 |  | 29061.54
15 | 030411002015 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.技术参数及要求:材料采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力，钢板厚度不小于1.5mm,线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年,其他见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、隔板、盖板安装,防火封堵,接地,除锈,刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3373.62 | 110.74 |  | 373594.68
16 | 030411001212 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 18952.16 | 21.31 |  | 403870.53
|  | GTC交通中心建筑设备监控系统 | [6 empty] | 7902.53
17 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 167.62 | 21.31 |  | 3571.98
18 | 030502005138 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 578.95 | 7.48 |  | 4330.55
|  | 建筑设备监控系统(垂直电梯/扶梯状态监视) | [6 empty] | 10103.99
19 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.82 | 21.31 |  | 2830.39
20 | 030502005139 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1052.62 | 6.91 |  | 7273.6
|  | 能源计量系统 | [6 empty] | 2368.68
21 | 030411001215 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20，壁厚≥1.5mm 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:壁厚不应小于1.5mm,电气配管敷设方式明敷，投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的绕梁、绕管等工作,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 60.62 | 21.31 |  | 1291.81
22 | 030502005140 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线（UTP） 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）线规：23AWG ，外径≤6.5mm（2）信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz（3）芯线对数：4对，每芯带有彩色护套（4）线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求（6）标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1（7）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6（8）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书 4.项目内容:线缆敷设、线缆测试标记，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.95 | 8.55 |  | 1076.87
|  | 措施项目 | [6 empty] | 27933.05
23 | 031301017038 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 27933.05 |  | 27933.05
合 计 | [8 empty] | 2617345.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：综合布线系统 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030502012040 |  | 项目名称 | 六类非屏蔽RJ45插座双口面板 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 514
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-97 | 安装光纤信息插座 双口 | 个 | 1 | 9.55 | 40.9 |  | 4.84 |  | 9.55 |  | 40.9 |  | 4.84
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 18.94 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 1.89 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.38 |  | 42.79 |  | 7.19
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 41.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 64.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 信息面板 双口 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 40 |  | 40.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42.79 | -
项目编码 |  | 030502010050 |  | 项目名称 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 |  | 258.34 | 599.23 |  | 130.88
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） |  |  |  |  | 个 |  |  | 589
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
项目编码 |  | 030502010051 |  | 项目名称 | 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 206
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 701.18 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 701.18 |  | 130.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 258.34 |  | 701.18 |  | 130.88
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 690.95
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1090.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24口六类非屏蔽铜缆配线架（含模块、理线器） |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 690.95 |  | 690.95
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 701.18 | -
项目编码 |  | 030502010052 |  | 项目名称 | 24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 718.19 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 718.19 |  | 130.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 258.34 |  | 718.19 |  | 130.88
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 707.96
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1107.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24芯LC光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 707.96 |  | 707.96
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 718.19 | -
项目编码 |  | 030502009095 |  | 项目名称 | 六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 2966
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 19.01 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 19.01 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 19.01 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 58.89
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类数据跳线 |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 18.61 |  | 18.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 19.01 | -
项目编码 |  | 030502009096 |  | 项目名称 | MPO-MPO跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 |  | 26.47 | 1982.7 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| MPO-MPO跳线 |  |  |  |  | 条 |  |  | 1982.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
项目编码 |  | 030502009097 |  | 项目名称 | 2芯LC-LC单模跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 200
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 86.64 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 86.64 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 86.64 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 86.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 126.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 2芯LC-LC单模跳线 |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 86.24 |  | 86.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 86.64 | -
项目编码 |  | 030502001042 |  | 项目名称 | 42U落地机柜（600×600） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 76
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3015.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3015.57 | 64.71 | 141.72
C4-13-36 | 基础型钢制作、安装 角钢 安装 | 10m | 0.32 | 159.7 | 36.15 | 9.72 | 82.57 |  | 51.1 |  | 11.57 | 3.11 | 26.42
C4-13-35 | 基础型钢制作、安装 角钢 制作 | 10m | 0.32 | 209.56 | 6.25 | 15.56 | 109.72 |  | 67.06 |  | 2 | 4.98 | 35.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 333.2 |  | 3029.14 | 72.8 | 203.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3638.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 42U落地机柜（600×600） |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3000 |  | 3000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3029.15 | -
项目编码 |  | 030502001043 |  | 项目名称 | 9U壁挂机柜（600×600） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 1515.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 1515.57 | 64.71 | 141.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.04 |  | 1515.57 | 64.71 | 141.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1937.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 9U壁挂机柜（600×600） |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 1500 |  | 1500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1515.57 | -
项目编码 |  | 030502005137 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 62060.95
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 436.14 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 4.36 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0194 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.5 |  | 4.37 | 0.04 | 0.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
项目编码 |  | 030502007064 |  | 项目名称 | 低烟无卤24芯单模光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 29540.97
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 1446.32 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0068 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.04 |  | 14.46 | 0.05 | 1.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低烟无卤24芯单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 14.16 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.46 | -
项目编码 |  | 030502007065 |  | 项目名称 | 低烟无卤36芯单模光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 2212.34 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 22.12 | 0.04 | 1.53
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0969 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.65 |  | 0.01 | 0.13 | 0.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.64 |  | 22.13 | 0.17 | 1.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低烟无卤36芯单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 21.67 |  | 22.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.13 | -
项目编码 |  | 030502007066 |  | 项目名称 | 室内144芯单模光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-51 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 72芯以下 | 100m | 0.01 | 394.67 | 7945.76 | 5.29 | 202.62 |  | 3.95 |  | 79.46 | 0.05 | 2.03
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 0.0969 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 0.65 |  | 0.01 | 0.13 | 0.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.6 |  | 79.47 | 0.18 | 2.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 79.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 86.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内144芯单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 77.88 |  | 79.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.47 | -
项目编码 |  | 030411002014 |  | 项目名称 | 金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 183.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-152 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 10m | 0.1 | 301.3 | 887.08 |  | 146.85 |  | 30.13 |  | 88.71 |  | 14.69
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0081 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.24 |  | 0.03 | 0.1 | 0.14
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0081 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 6.98 |  | 3.85 | 0.49 | 3.64
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0081 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 5.07 |  | 0.18 | 0.36 | 2.65
C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0081 | 20.82 | 18.85 | 12.9 | 13.67 |  | 0.17 |  | 0.15 | 0.1 | 0.11
C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | 100kg | 0.0081 | 19.62 | 15.66 | 12.9 | 13.19 |  | 0.16 |  | 0.13 | 0.1 | 0.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.75 |  | 93.05 | 1.15 | 21.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 89.95
清单项目综合单价 | [8 empty] | 158.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0646 |  | 4.11 |  | 0.27
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.1776 |  | 4.44 |  | 0.79
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.6055 |  | 4.03 |  | 2.44
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.017 |  | 13.33 |  | 0.23
| 金属线槽300*100(壁厚不小于2.0mm） |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 83.72 |  | 86.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 93.06 | -
项目编码 |  | 030411002015 |  | 项目名称 | 金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3373.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 497.84 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 49.78 |  | 11.87
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0081 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.24 |  | 0.03 | 0.1 | 0.14
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0081 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 6.98 |  | 3.85 | 0.49 | 3.64
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0081 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 5.07 |  | 0.18 | 0.36 | 2.65
C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0081 | 20.82 | 18.85 | 12.9 | 13.67 |  | 0.17 |  | 0.15 | 0.1 | 0.11
C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | 100kg | 0.0081 | 19.62 | 15.66 | 12.9 | 13.19 |  | 0.16 |  | 0.13 | 0.1 | 0.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.96 |  | 54.12 | 1.15 | 18.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 51.03
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0646 |  | 4.11 |  | 0.27
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.1776 |  | 4.44 |  | 0.79
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.6055 |  | 4.03 |  | 2.44
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.017 |  | 13.33 |  | 0.23
| 金属线槽200*100(壁厚不小于1.5mm） |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 45.93 |  | 47.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 54.14 | -
项目编码 |  | 030411001212 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 18952.16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 0.721 |  | 3.88 |  | 2.8
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 0.309 |  | 3.88 |  | 1.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030411001213 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 167.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030502005138 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 578.95
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 436.14 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 4.36 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0518 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.81 |  | 0.02 | 0.02 | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.01 |  | 4.38 | 0.05 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.38 | -
项目编码 |  | 030411001214 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 132.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030502005139 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1052.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 436.14 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 4.36 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0285 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.44 |  | 0.01 | 0.01 | 0.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.64 |  | 4.37 | 0.04 | 0.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
项目编码 |  | 030411001215 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 60.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-20 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 1284.87 | 627.37 |  | 626.24 |  | 3.85 |  | 1.88 |  | 1.88
C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 667.2 | 540.94 |  | 325.19 |  | 4.67 |  | 3.79 |  | 2.28
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.0033 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.07
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.01 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 0.87 |  | 0.28 |  | 0.42
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.01 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.58 |  | 0.22 |  | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.12 |  | 6.25 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式钢导管JDG20，壁厚不应小于1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 0.034 |  | 1.45 |  | 0.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.25 | -
项目编码 |  | 030502005140 |  | 项目名称 | 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 125.95
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 436.14 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 4.36 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0953 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 1.49 |  | 0.03 | 0.04 | 0.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.69 |  | 4.39 | 0.07 | 1.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线（UTP） |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.25 |  | 4.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.4 | -
项目编码 |  | 031301017038 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 14191.67 |  |  |  |  | 14191.67
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 13500.42 |  |  |  |  | 13500.42
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 240.96 |  |  |  |  | 240.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27933.05
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27933.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 253299.42 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 253299.42
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 258941.20 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 70813.37
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 329754.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合布线系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3200399.05 | 9 |  | 288035.91
合 计 | [6 empty] | 288035.91
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13