## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2928625.98
1.1 | 计算机网络系统√ | 351911.19
1.2 | 综合布线系统√ | 978924.25
1.3 | 无线网络系统√ | 468937.26
1.4 | 语音通讯系统√
1.5 | 信息发布系统√ | 9750.66
1.6 | 有线电视系统√ | 50817.07
1.7 | 入侵报警系统√ | 25927.80
1.8 | 建筑设备管理系统√ | 7764.13
1.9 | 智能照明系统√ | 3810.91
1.10 | 能源管理系统√ | 9978.08
1.11 | 梯控系统√ | 55335.87
1.12 | 巡更系统√ | 3237.52
1.13 | 光纤入户系统√ | 267592.94
1.14 | 安防监控系统√ | 289383.25
1.15 | 出入口门禁系统√ | 135062.26
1.16 | 电梯五方对讲系统√ | 23760.00
1.17 | UPS配电系统√ | 246432.79
2 | 措施合计 | 283637.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 256059.19
2.2 | 其他措施费 | 27578.41
3 | 其他项目 | 364447.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 292862.60
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 71584.90
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3576711.08
5 | 增值税销项税额 | 321904.00 |  |  | －
6 | 总造价 | 3898615.08
7 | 人工费 | 715544.44
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,898,615.08 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 计算机网络系统√ | [6 empty] | 351911.19
|  | 生产运行网 | [6 empty] | 39112.9
1 | 030501003036 | 光网络终端8口ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE。 2）支持流氓ONT检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真。 3）支持802.1x；防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 5）实配：1个XGS-PON接口。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10 | 2979.93 |  | 29799.3
2 | 030501010026 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10 | 931.36 |  | 9313.6
|  | 安防网 | [6 empty] | 107454.72
3 | 030501003037 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16 | 5784.56 |  | 92552.96
4 | 030501010027 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16 | 931.36 |  | 14901.76
|  | 综合业物、园区网、无线专网 | [6 empty] | 205343.57
5 | 030502001014 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（32U） 2.规格:600x600*1610mm 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14 | 3268.55 |  | 45759.7
6 | 030502001015 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:600x600*2000mm 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 3634.17 |  | 7268.34
7 | 030501003038 | 光网络终端8口ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE。 2）支持流氓ONT检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真。 3）支持802.1x；防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 5）实配：1个XGS-PON接口。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 2979.93 |  | 5959.86
8 | 030501003039 | 光网络终端8口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端8口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真； 3）支持防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）实配：1个XGS-PON接口； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于120W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16 | 2979.93 |  | 47678.88
9 | 030501003040 | 光网络终端24口ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE。 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥90Mpps。 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。 4）支持IGMP v2 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 5784.56 |  | 11569.12
10 | 030501003041 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 5784.56 |  | 23138.24
11 | 030501010028 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 34 | 931.36 |  | 31666.24
12 | 030501003042 | 光网络终端4信息1电话1IPTV ONU设备 | 1.名称:光网络终端4信息1电话1IPTV ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥1*POST+4*GE+2.4GHz&5GHz Wi-Fi6。 2）频宽≥80MHz；空口速率：≥500Mbps(2.4GHz)；≥1200Mbps(5GHz)。 3）支持SPI防火墙、防DOS攻击、MAC/IP地址过滤、802.1x认证。 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 16 | 1440.99 |  | 23055.84
13 | 030507017032 | 计算机网络系统调试及试运行 | 1.名称:计算机网络系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段安全防范系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1 | 9247.35 |  | 9247.35
|  | 综合布线系统√ | [6 empty] | 978924.25
14 | 030502015013 | 光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架（包括面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于48芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）配满LC光纤适配器和固定等附件； 5）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 976.69 |  | 5860.14
15 | 030502015014 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 42 | 268.7 |  | 11285.4
16 | 030502010011 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 46 | 1147.22 |  | 52772.12
17 | 030502004012 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息发布数据插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 34.89 |  | 69.78
18 | 030502004013 | 电视、电话插座 | 1.名称:单孔语音插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 332 | 32.38 |  | 10750.16
19 | 030502004014 | 电视、电话插座 | 1.名称:单孔电视插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 330 | 32.38 |  | 10685.4
20 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 330 | 35.82 |  | 11820.6
21 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 67.28 |  | 403.68
22 | 030502009025 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模，2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 120 | 92.2 |  | 11064
23 | 030502009026 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 338 | 31.63 |  | 10690.94
24 | 030502009027 | 1对110-RJ45跳线 | 1.名称:1对110-RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 2）跳线线缆类型：22－26AWG对绞芯线 3）跳线线缆护套材质：PVC/LSZH 4）跳线线缆外径：不小于3mm 5）跳线线缆长度：不小于2米 6）跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7）连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 26 | 45.26 |  | 1176.76
25 | 030502016007 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 600 | 45.73 |  | 27438
26 | 030502014007 | 直熔尾纤 | 1.名称:直熔尾纤 2.技术参数、功能及要求:满足设计文件、招标文件及相关规范要求 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:尾纤直熔、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 600 | 72 |  | 43200
27 | 030502007026 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:2芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 27506.446 | 6.18 |  | 169989.84
28 | 030502007027 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:4芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 256.48 | 7.92 |  | 2031.32
29 | 030502007028 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 579.8 | 10.85 |  | 6290.83
30 | 030502007029 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:12芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 267.7 | 13.32 |  | 3565.76
31 | 030502007030 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:24芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 234.8 | 19.03 |  | 4468.24
32 | 030502007031 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:48芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 284.6 | 33.13 |  | 9428.8
33 | 030502007032 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:96芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.6 | 63.08 |  | 7922.85
34 | 030502006005 | 大对数电缆 | 1.名称:室内三类大对数UTP电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）特性阻抗：100±15Ω 2）导体间介电强度，DC,1min:1Kv/1min 3）工作电容最大值：≤5.6nF/100m 4）单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 5）线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 6）阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 6.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 56.7 | 33.23 |  | 1884.14
35 | 030502005040 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 16575.86 | 5.64 |  | 93487.85
36 | 030411003033 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR100*50 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 493.006 | 83.48 |  | 41156.14
37 | 030411003034 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR150*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 741.93 | 94.67 |  | 70238.51
38 | 030411003035 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR200*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 876.559 | 103.03 |  | 90311.87
39 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 10526.923 | 24.75 |  | 260541.34
40 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 392.8 | 27.64 |  | 10856.99
41 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 126.7 | 29.43 |  | 3728.78
42 | 030507017033 | 综合布线系统测试 | 1.名称:综合布线系统测试 2.测试内容:含双绞线缆测试、光缆测试等，以及与综合布系统调试及试运行相关的所有工作 |  | 系统 | 1 | 5804.01 |  | 5804.01
|  | 无线网络系统√ | [6 empty] | 468937.26
43 | 030501009011 | 室内吸顶型AP | 1.名称:室内吸顶型AP 2.参数及配置要求： 1）支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频段； 2）支持≥1个GE自适应以太口； 3）内置智能天线； 4）支持PoE 供电。 3.工作内容:本体安装，接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 77 | 1152.18 |  | 88717.86
44 | 030501009012 | 面板式AP | 1.名称:面板式AP 2.参数及配置要求： 1）86底盒安装 2）支持802.11ax标准 3）上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口 4）整机速率≥1.7Gbps 5）内置智能天线 6）支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC 7）支持硬件加密，DTLS 8）支持AC控制器统一集中管理 3.工作内容:本体安装，接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 330 | 1152.18 |  | 380219.4
语音通讯系统√
|  | 信息发布系统√ | [6 empty] | 9750.66
45 | 030507014009 | 32寸信息发布一体机 | 1.名称:32寸信息发布一体机 2.参数及配置要求： 1）处理器：不低于双核2.0GHz； 2）内存：不低于2GB； 3）存储：不低于64GB ； 4）视频输出：不少于1个HDMI； 5）通讯端口：不少于1个RS232端口； 6）USB端口：不少于2个USB； 7）音频口：不少于1个音频输出，不少于1个声源录入； 8）网口：不少于1个10\100\1000M自适应千兆网口 9）其他满足设计文件及招标文件按需求 3.工作内容:本体设备安装；显示设备安装；接口连接；操作系统/软件安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 2358.59 |  | 9434.36
46 | 030502009028 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 10 | 31.63 |  | 316.3
|  | 有线电视系统√ | [6 empty] | 50817.07
47 | 030502005041 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3709.2 | 5.64 |  | 20919.89
48 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 600.78 | 24.75 |  | 14869.31
49 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 543.7 | 27.64 |  | 15027.87
|  | 入侵报警系统√ | [6 empty] | 25927.8
50 | 030507002005 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警控制主机 2.技术参数及要求: 1）工作电流：AC220V 2）主板防区数不少于8个防区 3）防区最大数大于240 4）联网方式 TCP/IP，RS485，RS232 5）支持继电器联动 6）支持外部继电器输出 7）支持警号输出 8）可远程进行撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数。 9）可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数。 10）系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息。 11）具备声音提示报警功能。 12）具备电子地图联动功能，能够在用户处理相关报警记录时，显示相应电子地图。 13）具备分区图、事件记录、用户状态列表等多种监控手段，能够一目了然地看到整个系统的运行状况。 14）具有操作员分级权限管理，确保系统的安全性。 15）具有自动备份报警历史记录功能，并且可根据用户设定自动优化系统数据库记录数量大小。 16）具备完善的事件记录系统。例如报警记录、系统记录、操作记录等。可以按各种顺序排序，执行分类查询等操作。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 7999.71 |  | 7999.71
51 | 030904003016 | 紧急按钮 | 1.名称:紧急按钮 2.技术参数及要求: 1）触点模式：常开常闭公共端 3.工作内容:应包括本体安装、接线盒安装、校接线、调试等，满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 93.35 |  | 186.7
52 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.技术参数及要求: 1）电压:12VDC 2）声压:≥108±3db/30CM 3）连续工作时间:≥45min/DC 3.工作内容:应包括本体件安装、校接线、挂锡、钻眼固定、底座压线、编码、调测等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 146.68 |  | 146.68
53 | 030904008009 | 双防区模块 | 1.名称:双防区模块 2.技术参数及要求:双防区模块,带输出功能 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 451.14 |  | 451.14
54 | 030904008010 | 继电器模块 | 1.名称:继电器模块 2.技术参数及要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 822.82 |  | 822.82
55 | 030506007013 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格、型号:2V5A,DC开关电源 3.工作内容:应包括本体安装、校接线、调试等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 157.18 |  | 157.18
56 | 030411004057 | 总线 | 1.名称:总线 2.型号、规格:WDZB-RYYSP-4×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 122.4 | 17.17 |  | 2101.61
57 | 030411004058 | 按钮线缆 | 1.名称:按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 162.4 | 4.21 |  | 683.7
58 | 030411001082 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 256.7 | 24.75 |  | 6353.33
59 | 030411001083 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 245.3 | 27.64 |  | 6780.09
60 | 030507017034 | 入侵报警系统调试及试运行 | 1.名称:入侵报警系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1 | 244.84 |  | 244.84
|  | 建筑设备管理系统√ | [6 empty] | 7764.13
61 | 030502005042 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 273.4 | 5.64 |  | 1541.98
62 | 030411001084 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 251.4 | 24.75 |  | 6222.15
|  | 智能照明系统√ | [6 empty] | 3810.91
63 | 030502005043 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.4 | 5.64 |  | 707.26
64 | 030411001085 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.4 | 24.75 |  | 3103.65
|  | 能源管理系统√ | [6 empty] | 9978.08
65 | 030502005044 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 345.6 | 5.64 |  | 1949.18
66 | 030411001086 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 324.4 | 24.75 |  | 8028.9
|  | 梯控系统√ | [6 empty] | 55335.87
67 | 030503003013 | 电梯控制主控制器(含箱体及电源) | 1.名称:电梯控制主控制器(含箱体及电源) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）可连接8部电梯，可连接箱外读卡器和授权单元，可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制； 2）实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册，记录数据20000条；管制楼层数最多可达72层； 3）技术参数指标: 4）通讯方式 2路RS485，1路TCP/IP 5）输入电压 DC12V±20%； 6）额定电流 500mA 7）注册长期用户 2000人 8）注册长期用户 10000人 9）工作温度 -25℃～45℃ 10）工作湿度 <90%（不凝露） 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 4584.04 |  | 18336.16
68 | 030503003014 | 电梯控制分控制器(含箱体及电源) | 1.名称:电梯控制分控制器(含箱体及电源) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）通讯方式：3路RS485，1路TCP/IP 2）输入电压 ：DC12V±20%； 3）额定电流：1A 4）黑名单数：3000条 5）信息记录数：20000条 6）环境温度：-25℃～65℃ 7）相对湿度：<90%（不凝露） 8）其他详见设计图纸及招标文件 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 4584.04 |  | 18336.16
69 | 030507005012 | 梯控读卡器 | 1.名称：梯控读卡器 2.参数及配置要求： 1）通讯方式 RS485 2）输入电压 DC12V±20%； 3）额定电流 100mA 4）环境温度 -25℃～65℃ 5）相对湿度 <90%（不凝露） 6）通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器； 7）支持可读写功能，具备密钥算法验证功能，可读取卡片内的权限、有效期等信息； 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 547.73 |  | 2190.92
70 | 030503001005 | 协议转换器 | 1.名称：协议转换器 2.参数及配置要求：支持 TCP/IP 协议，韦根协议；通过RS485总线可以扩展至其它控制箱；与电梯进行数据通迅，并完成相互协议许可，达到电梯派梯对接功能。 3.工作内容:本体安装、接线、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 4 | 2273.1 |  | 9092.4
71 | 030502005045 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 240 | 5.64 |  | 1353.6
72 | 030411001087 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 243.5 | 24.75 |  | 6026.63
|  | 巡更系统√ | [6 empty] | 3237.52
73 | 030507007018 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.参数及配置要求:满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、测试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 52 | 8.85 |  | 460.2
74 | 030507017035 | 巡更系统系统调试 | 1.名称:巡更系统系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1 | 2777.32 |  | 2777.32
|  | 光纤入户系统√ | [6 empty] | 267592.94
75 | 粤030503016001 | 金属光纤入户箱 | 1.名称:金属光纤入户箱 2.技术参数、功能及要求: 1）面板材质：优质冷轧钢板+表面静电喷涂 2）光纤入户箱箱体(公寓)：不小于430*320*150 3）光纤入户箱箱体(商户)：不小于490*340*136 3）门框材质：钢板 4）门板开启角度：最大打开角度100度 5）底盒材质：钢板 3.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 330 | 217.31 |  | 71712.3
76 | 030502013006 | 24芯熔接式分纤箱 | 1.名称:24芯熔接式分纤箱 2.参数及配置要求：四网合一式分纤箱，满足四家运营商接入分光设备的安装，并配置不小于24条直熔式尾纤与耦合器，配纤盘等，所提供产品需满足广州市通迅验收要求，应满足设计及招标文件要求 3.工作内容:安装分纤箱、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4..设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 290.06 |  | 580.12
77 | 030502013007 | 48芯熔接式分纤箱 | 1.名称:48芯熔接式分纤箱 2.参数及配置要求：四网合一式分纤箱，满足四家运营商接入分光设备的安装，并配置不小于48条直熔式尾纤与耦合器，配纤盘等，所提供产品需满足广州市通迅验收要求，应满足设计及招标文件要求 3.工作内容:安装分纤箱、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4..设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 16 | 450.97 |  | 7215.52
78 | 030502007033 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:2芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 19800 | 6.18 |  | 122364
79 | 030502007034 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:12芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 480 | 13.32 |  | 6393.6
80 | 030411001088 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1660 | 24.75 |  | 41085
81 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 660 | 27.64 |  | 18242.4
|  | 安防监控系统√ | [6 empty] | 289383.25
82 | 030507008035 | AI人脸识别半球摄像机 | 1.名称:AI人脸识别半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万1/3"CMOS 智能变焦人脸抓拍半球网络摄像机 2）最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx 3）内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4）支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦 5）可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6）支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数 7）支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电 8）IP67防护等级 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 2105.76 |  | 4211.52
83 | 030507008036 | 鱼眼彩色半球摄像机 | 1.名称:鱼眼彩色半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头2.8mm、3.6mm可选； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 5）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 6）支持中文字符叠加显示； 7）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 8）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 9）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 10）防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级 11）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 54 | 2816.51 |  | 152091.54
84 | 030507008037 | 高清枪型摄像机 | 1.名称:高清枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）提供不少于30米照射距离的LED红外灯； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 11）防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电； 12）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14 | 1548.24 |  | 21675.36
85 | 030507008038 | 高清半球摄像机 | 1.名称:高清半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，像素逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm ； 3）不少于30米照射距离的LED红外灯； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 11）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式； 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）防护等级不低于IP66，IK10防暴等级； 15）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 18 | 1475.33 |  | 26555.94
86 | 030507008039 | 高清电梯半球摄像机 | 1.名称:高清电梯半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头2.8mm、3.6mm可选； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 5）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 6）支持中文字符叠加显示； 7）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 8）支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能； 9）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 10）防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级 11）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6 | 930.2 |  | 5581.2
87 | 030506007014 | 电梯摄像机电源 | 1.名称:电梯摄像机电源 2.规格、型号：12V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6 | 157.18 |  | 943.08
88 | 030506007015 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6 | 157.18 |  | 943.08
89 | 030501010029 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.技术参数、功能及要求:支持2.4G/5G通迅距离不小于1KM 满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6 | 823.84 |  | 4943.04
90 | 030411004059 | 摄像机电源线 | 1.名称:摄像机电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×2.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3458 | 6.41 |  | 22165.78
91 | 030502007035 | 光缆 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符单模G657A光纤标准；外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 250 | 10.85 |  | 2712.5
92 | 030502005046 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 3399 | 5.64 |  | 19170.36
93 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 855 | 24.75 |  | 21161.25
94 | 030507017036 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段安全防范系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1 | 7228.6 |  | 7228.6
|  | 出入口门禁系统√ | [6 empty] | 135062.26
95 | 030507006007 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2:设备技术参数及功能要求： 1）支持 TCP/IP 协议； 2）双门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器 3）支持不少于2读卡器，4中继输出，8输入 4）最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件 5）支持通过Web服务器可以配置网络参数 6）操作模式:支持刷卡和密码 7）支持防反传 8）多种语言支持英文，中文等 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 4235.61 |  | 8471.22
96 | 030507005013 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别， 2）接口方式：支持RJ45网口； 3）韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit 4）其它：支持干接点/开关量输出； 5）供电：12V供电 6）用户数：不少于10000个 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 20 | 1521.18 |  | 30423.6
97 | 030507007019 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10 | 1262.28 |  | 12622.8
98 | 030904003017 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 8 | 112.81 |  | 902.48
99 | 030904003018 | 破玻按钮 | 1.名称:破玻按钮 2.技术参数及要求:满足设计及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 125.21 |  | 751.26
100 | 030507007020 | 电子门锁 | 1.名称:电子门锁 2.技术参数及要求:支持IC卡 CPU卡国密卡开锁。备份机械开门方式。具体样式定制，最终以送样选型确认为准。满足设计及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 580.42 |  | 2321.68
101 | 030501010030 | 智能门锁网关 | 1.名称:智能门锁网关 2.技术参数及要求:与电子门锁配套使用，同时支持第三方电子门锁接入，并可通过管理后台与电子门锁进行实时数据同步，不小于一个RJ485 网络接口，一个RS485通迅接口。自带电源及安装组件。满足设计及招标文件要求 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 18 | 425.7 |  | 7662.6
102 | 030502005047 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 247 | 5.64 |  | 1393.08
103 | 030411004060 | 控制器电源线 | 1.名称:控制器电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-3×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 251.26 | 5.98 |  | 1502.53
104 | 030411004061 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 271.8 | 11.96 |  | 3250.73
105 | 030411004062 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 469.8 | 7.22 |  | 3391.96
106 | 030411004063 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 563.4 | 4.21 |  | 2371.91
107 | 030411004064 | 破玻线缆 | 1.名称:破玻线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 258.7 | 7.22 |  | 1867.81
108 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1205 | 24.75 |  | 29823.75
109 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 985 | 27.64 |  | 27225.4
110 | 030507017037 | 出入口门禁系统调试 | 1.名称:出入口门禁系统调试调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段出入口门禁系统调试调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 系统 | 1 | 1079.45 |  | 1079.45
|  | 电梯五方对讲系统√ | [6 empty] | 23760
111 | 030411004065 | 五方通话线缆 | 1.名称:五方通话线缆 2.型号、规格:ZR-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 600 | 11.96 |  | 7176
112 | 030411001093 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 600 | 27.64 |  | 16584
|  | UPS配电系统√ | [6 empty] | 246432.79
113 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-3#2-1~7、AP-3#1-1~7 3.型号、规格:详见配电系统图 4.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14 | 4657.2 |  | 65200.8
114 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-3×4 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 420 | 15.66 |  | 6577.2
115 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-3×6 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 200 | 20.54 |  | 4108
116 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-5×6 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 210 | 31.84 |  | 6686.4
117 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-4×25 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 168.74 | 91.55 |  | 15448.15
118 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-4×25+1×16 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 213.4 | 110.53 |  | 23587.1
119 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-4×70+1×35 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 187.7 | 259.14 |  | 48640.58
120 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WZD-YJV-4×95+1×50 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 165.7 | 354.44 |  | 58730.71
121 | 030411001094 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 268.4 | 24.75 |  | 6642.9
122 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 257.4 | 27.64 |  | 7114.54
123 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 125.6 | 29.43 |  | 3696.41
|  | 措施项目 | [6 empty] | 27578.41
124 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 27578.41 |  | 27578.41
合 计 | [8 empty] | 2956204.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030501003036 |  | 项目名称 | 光网络终端8口ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-34 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 8路、8位以下 | 台 | 1 | 265.53 | 2331.52 | 164.85 | 218.03 |  | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2316.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2979.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端8口ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2316.32 |  | 2316.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2331.52 | -
项目编码 |  | 030501010026 |  | 项目名称 | 分光器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 567.74 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 557.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 931.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分光器（上架式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 557.52 |  | 557.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 567.74 | -
项目编码 |  | 030501003037 |  | 项目名称 | 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-36 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 16/32路、32位 | 台 | 1 | 531.5 | 4421.85 | 372.99 | 458.22 |  | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4406.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5784.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4406.65 |  | 4406.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4421.85 | -
项目编码 |  | 030501010027 |  | 项目名称 | 分光器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 567.74 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 557.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 931.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分光器（上架式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 557.52 |  | 557.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 567.74 | -
项目编码 |  | 030502001014 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 2649.95 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 2649.95 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 1 | 22.64 | 163.29 |  | 11.2 |  | 22.64 |  | 163.29 |  | 11.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.68 |  | 2813.24 | 64.71 | 152.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2789.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3268.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PDU插座 ≥5口 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 154.94 |  | 154.94
| 弱电设备机柜（32U） 600x600*1610mm |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2634.38 |  | 2634.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2813.25 | -
项目编码 |  | 030502001015 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3015.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3015.57 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 1 | 22.64 | 163.29 |  | 11.2 |  | 22.64 |  | 163.29 |  | 11.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.68 |  | 3178.86 | 64.71 | 152.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3154.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3634.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PDU插座 ≥5口 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 154.94 |  | 154.94
| 弱电设备机柜（42U） 600*600*2000mm |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3000 |  | 3000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3178.87 | -
项目编码 |  | 030501003038 |  | 项目名称 | 光网络终端8口ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-34 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 8路、8位以下 | 台 | 1 | 265.53 | 2331.52 | 164.85 | 218.03 |  | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2316.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2979.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端8口ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2316.32 |  | 2316.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2331.52 | -
项目编码 |  | 030501003039 |  | 项目名称 | 光网络终端8口POE ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-34 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 8路、8位以下 | 台 | 1 | 265.53 | 2331.52 | 164.85 | 218.03 |  | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 265.53 |  | 2331.52 | 164.85 | 218.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2316.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2979.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端8口POE ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2316.32 |  | 2316.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2331.52 | -
项目编码 |  | 030501003040 |  | 项目名称 | 光网络终端24口ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-36 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 16/32路、32位 | 台 | 1 | 531.5 | 4421.85 | 372.99 | 458.22 |  | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4406.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5784.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端24口ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4406.65 |  | 4406.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4421.85 | -
项目编码 |  | 030501003041 |  | 项目名称 | 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-36 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 16/32路、32位 | 台 | 1 | 531.5 | 4421.85 | 372.99 | 458.22 |  | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4406.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5784.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4406.65 |  | 4406.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4421.85 | -
项目编码 |  | 030501010028 |  | 项目名称 | 分光器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 34
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 567.74 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 557.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 931.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分光器（上架式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 557.52 |  | 557.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 567.74 | -
项目编码 |  | 030501003042 |  | 项目名称 | 光网络终端4信息1电话1IPTV ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-34 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 8路、8位以下 | 台 | 1 | 265.53 | 792.58 | 164.85 | 218.03 |  | 265.53 |  | 792.58 | 164.85 | 218.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 265.53 |  | 792.58 | 164.85 | 218.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 777.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1440.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端4信息1电话1IPTV ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 777.38 |  | 777.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 792.58 | -
项目编码 |  | 030507017032 |  | 项目名称 | 计算机网络系统调试及试运行 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-113 | 计算机应用网络系统系统联调 100个信息点以下 | 系统 | 1 | 5314.09 | 17.53 | 812.17 | 3103.56 |  | 5314.09 |  | 17.53 | 812.17 | 3103.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5314.09 |  | 17.53 | 812.17 | 3103.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9247.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防静电手环 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 5 |  | 5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.53 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.53 | -
项目编码 |  | 030502015013 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-117 | 安装光缆终端盒 ≤48芯 | 个 | 1 | 127.54 | 703.12 | 4.95 | 67.12 |  | 127.54 |  | 703.12 | 4.95 | 67.12
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 140.78 |  | 757.13 | 4.95 | 73.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 751.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 976.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 48芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 687.16 |  | 700.9
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 757.13 | -
项目编码 |  | 030502015014 |  | 项目名称 | 12芯光纤配线盘 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 164.7 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 162.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 268.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 12芯光纤配线盘 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 159.29 |  | 162.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 164.7 | -
项目编码 |  | 030502010011 |  | 项目名称 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 46
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 684.04 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 684.04 |  | 130.88
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 271.58 |  | 738.05 |  | 137.59
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 724.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1147.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 673.81 |  | 673.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 738.05 | -
项目编码 |  | 030502004012 |  | 项目名称 | 电视、电话插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-22 | 电视插座 暗装 | 个 | 1 | 6.75 | 24.72 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 24.72 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 24.72 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 34.89
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信息发布数据插座 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 24.21 |  | 24.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24.72 | -
项目编码 |  | 030502004013 |  | 项目名称 | 电视、电话插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 332
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-24 | 电话插座 暗装 | 个 | 1 | 5.08 | 24.72 |  | 2.58 |  | 5.08 |  | 24.72 |  | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.08 |  | 24.72 |  | 2.58
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 32.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单孔语音插座 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 24.21 |  | 24.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24.72 | -
项目编码 |  | 030502004014 |  | 项目名称 | 电视、电话插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 330
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-24 | 电话插座 暗装 | 个 | 1 | 5.08 | 24.72 |  | 2.58 |  | 5.08 |  | 24.72 |  | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.08 |  | 24.72 |  | 2.58
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 32.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单孔电视插座 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 24.21 |  | 24.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24.72 | -
项目编码 |  | 030502012009 |  | 项目名称 | 信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 330
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1 | 7.19 | 24.99 |  | 3.64 |  | 7.19 |  | 24.99 |  | 3.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.19 |  | 24.99 |  | 3.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单孔信息插座 单口 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 24.21 |  | 24.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24.99 | -
项目编码 |  | 030502012010 |  | 项目名称 | 信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-95 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1 | 11.84 | 49.44 |  | 6 |  | 11.84 |  | 49.44 |  | 6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.84 |  | 49.44 |  | 6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 48.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 67.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双孔信息插座 双口 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 48.42 |  | 48.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 49.44 | -
项目编码 |  | 030502009025 |  | 项目名称 | 光纤跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 120
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 52.32 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 51.92
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 51.92 |  | 51.92
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.32 | -
项目编码 |  | 030502009026 |  | 项目名称 | RJ45-RJ45六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 338
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 21.46 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RJ45-RJ45六类数据跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 21.06 |  | 21.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.46 | -
项目编码 |  | 030502009027 |  | 项目名称 | 1对110-RJ45跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 35.09 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 35.09 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 35.09 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 34.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 1对110-RJ45跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 34.69 |  | 34.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.09 | -
项目编码 |  | 030502016007 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 600
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 13.65 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤尾纤 2m |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 13 |  | 13.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.65 | -
项目编码 |  | 030502014007 |  | 项目名称 | 直熔尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 600
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 直熔尾纤 | 个 | 1 |  | 72 | [5 empty] | 72
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 直熔尾纤 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 72 |  | 72
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 72 | -
项目编码 |  | 030502007026 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 27506.446
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 308 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 3.08 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 3.08 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 2芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3 |  | 3.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.08 | -
项目编码 |  | 030502007027 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 256.48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 481.4 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 4芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.7 |  | 4.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
项目编码 |  | 030502007028 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 579.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 775.16 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 7.75 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 7.75 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 6芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 7.58 |  | 7.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.75 | -
项目编码 |  | 030502007029 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 267.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 1022 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 10.22 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 10.22 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 12芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 10 |  | 10.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
项目编码 |  | 030502007030 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 234.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 1446.32 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 24芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 14.16 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.46 | -
项目编码 |  | 030502007031 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 284.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-51 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 72芯以下 | 100m | 0.01 | 394.67 | 2710.1 | 5.29 | 202.62 |  | 3.95 |  | 27.1 | 0.05 | 2.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.95 |  | 27.1 | 0.05 | 2.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 27.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 48芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 26.55 |  | 27.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.1 | -
项目编码 |  | 030502007032 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 125.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-51 换 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 72芯以下 实际芯数(芯):96 | 100m | 0.01 | 490.58 | 5561 | 5.29 | 251.2 |  | 4.91 |  | 55.61 | 0.05 | 2.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.91 |  | 55.61 | 0.05 | 2.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 55.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 63.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 96芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 54.5 |  | 55.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 55.61 | -
项目编码 |  | 030502006005 |  | 项目名称 | 大对数电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 56.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-33 | 敷设大对数双绞线缆 管、暗槽内穿放大对数双绞线缆(对以内) 25 | 100m | 0.01 | 134.03 | 3114.44 | 4.73 | 70.29 |  | 1.34 |  | 31.14 | 0.05 | 0.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 31.14 | 0.05 | 0.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 31.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内三类大对数UTP电缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 30.49 |  | 31.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 31.14 | -
项目编码 |  | 030502005040 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 16575.86
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411003033 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 493.006
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 176.07 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 17.61 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 22.69 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 19.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 83.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR100*50，δ1.0mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 14.69 |  | 15.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.68 | -
项目编码 |  | 030411003034 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 741.93
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 287.93 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 28.79 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 33.87 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 94.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR150*100，δ1.0mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 25.55 |  | 26.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 33.87 | -
项目编码 |  | 030411003035 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 876.559
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 371.56 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 37.16 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 42.24 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 103.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR200*100，δ1.2mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 33.67 |  | 34.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42.23 | -
项目编码 |  | 030411001077 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10526.923
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030411001078 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 392.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.01 | -
项目编码 |  | 030411001079 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 126.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-4 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.007 | 1247.01 | 851.53 | 3.45 | 609.47 |  | 8.73 |  | 5.96 | 0.02 | 4.27
C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.003 | 838.4 | 780.69 | 3.45 | 410.32 |  | 2.52 |  | 2.34 | 0.01 | 1.23
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.63 |  | 9.12 | 0.03 | 6.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG32 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 5.32 |  | 5.48
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.11 | -
项目编码 |  | 030507017033 |  | 项目名称 | 综合布线系统测试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 45 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 702 |  | 15.75 | 20.25 | 365.85
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 384 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 2592 |  | 34.56 | 506.88 | 1566.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3294 |  | 50.31 | 527.13 | 1932.57
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5804.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 50.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 50.31 | -
项目编码 |  | 030501009011 |  | 项目名称 | 室内吸顶型AP |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-80 | 路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1 | 161.55 | 903.68 | 3.39 | 83.56 |  | 161.55 |  | 903.68 | 3.39 | 83.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.55 |  | 903.68 | 3.39 | 83.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 900.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1152.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内吸顶型AP |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 900.8 |  | 900.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 903.68 | -
项目编码 |  | 030501009012 |  | 项目名称 | 面板式AP |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 330
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-80 | 路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1 | 161.55 | 903.68 | 3.39 | 83.56 |  | 161.55 |  | 903.68 | 3.39 | 83.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.55 |  | 903.68 | 3.39 | 83.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 900.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1152.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 面板式AP |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 900.8 |  | 900.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 903.68 | -
项目编码 |  | 030507014009 |  | 项目名称 | 32寸信息发布一体机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-136 | 监视器 ≤37" | 台 | 1 | 117.3 | 2180.33 | 1.02 | 59.94 |  | 117.3 |  | 2180.33 | 1.02 | 59.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 117.3 |  | 2180.33 | 1.02 | 59.94
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2176.99
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2358.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 32寸信息发布一体机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2176.99 |  | 2176.99
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2180.32 | -
项目编码 |  | 030502009028 |  | 项目名称 | RJ45-RJ45六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 21.46 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RJ45-RJ45六类数据跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 21.06 |  | 21.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.46 | -
项目编码 |  | 030502005041 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3709.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001080 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 600.78
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030411001081 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 543.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.02 | -
项目编码 |  | 030507002005 |  | 项目名称 | 入侵报警控制器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-40 | 入侵报警控制器安装 总线制报警控制器 64路 | 套 | 1 | 1506.74 | 5714.3 | 10.19 | 768.48 |  | 1506.74 |  | 5714.3 | 10.19 | 768.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1506.74 |  | 5714.3 | 10.19 | 768.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5684.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7999.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 入侵报警控制主机 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 5684.62 |  | 5684.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.68 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5714.3 | -
项目编码 |  | 030904003016 |  | 项目名称 | 紧急按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 1 | 41.14 | 23.25 | 0.05 | 19.66 |  | 41.14 |  | 23.25 | 0.05 | 19.66
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.67 |  | 25.76 | 0.05 | 21.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 93.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 紧急按钮 常开常闭公共端 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 15.93 |  | 15.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 25.77 | -
项目编码 |  | 030904005005 |  | 项目名称 | 声光报警器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-9 | 声光报警器安装 | 个 | 1 | 58.39 | 60.42 |  | 27.87 |  | 58.39 |  | 60.42 |  | 27.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 58.39 |  | 60.42 |  | 27.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 55.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 146.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 声光报警器 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 55.76 |  | 55.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.66 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 60.42 | -
项目编码 |  | 030904008009 |  | 项目名称 | 双防区模块 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-20 | 多输入、多输出模块安装 | 个 | 1 | 115.27 | 277.83 | 2.05 | 55.99 |  | 115.27 |  | 277.83 | 2.05 | 55.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 115.27 |  | 277.83 | 2.05 | 55.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 265.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 451.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双防区模块 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 265.49 |  | 265.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 277.83 | -
项目编码 |  | 030904008010 |  | 项目名称 | 继电器模块 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-20 | 多输入、多输出模块安装 | 个 | 1 | 115.27 | 649.51 | 2.05 | 55.99 |  | 115.27 |  | 649.51 | 2.05 | 55.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 115.27 |  | 649.51 | 2.05 | 55.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 637.17
清单项目综合单价 | [8 empty] | 822.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 继电器模块 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 637.17 |  | 637.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 649.51 | -
项目编码 |  | 030506007013 |  | 项目名称 | 开关电源 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 开关电源 2V5A,DC开关电源 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030411004057 |  | 项目名称 | 总线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 122.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-229 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 104.06 | 1562.18 |  | 50.72 |  | 1.04 |  | 15.62 |  | 0.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.04 |  | 15.62 |  | 0.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 总线 WDZB-RYYSP-4×1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 14.27 |  | 15.41
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.63 | -
项目编码 |  | 030411004058 |  | 项目名称 | 按钮线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 162.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 293.2 |  | 42 |  | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 按钮线缆 WDZB-RYY-2×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030411001082 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 256.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030411001083 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 245.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.02 | -
项目编码 |  | 030507017034 |  | 项目名称 | 入侵报警系统调试及试运行 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-226 | 安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 | 系统 | 2 | 80.32 | 0.62 | 0.52 | 40.96 |  | 160.64 |  | 1.24 | 1.04 | 81.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 160.64 |  | 1.24 | 1.04 | 81.92
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 244.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.25 | -
项目编码 |  | 030502005042 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 273.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001084 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 251.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030502005043 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 125.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001085 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 125.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030502005044 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 345.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001086 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 324.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030503003013 |  | 项目名称 | 电梯控制主控制器(含箱体及电源) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-19 | 独立控制器 | 台 | 1 | 83.63 | 4430.81 | 18.08 | 51.52 |  | 83.63 |  | 4430.81 | 18.08 | 51.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 83.63 |  | 4430.81 | 18.08 | 51.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4424.78
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4584.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电梯控制主控制器(含箱体及电源) |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4424.78 |  | 4424.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4430.81 | -
项目编码 |  | 030503003014 |  | 项目名称 | 电梯控制分控制器(含箱体及电源) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-19 | 独立控制器 | 台 | 1 | 83.63 | 4430.81 | 18.08 | 51.52 |  | 83.63 |  | 4430.81 | 18.08 | 51.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 83.63 |  | 4430.81 | 18.08 | 51.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4424.78
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4584.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电梯控制分控制器(含箱体及电源) |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4424.78 |  | 4424.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4430.81 | -
项目编码 |  | 030507005012 |  | 项目名称 | 梯控读卡器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-60 | 读卡器 不带键盘 | 台 | 1 | 66.45 | 446.85 | 0.51 | 33.92 |  | 66.45 |  | 446.85 | 0.51 | 33.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 446.85 | 0.51 | 33.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 442.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 547.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 梯控读卡器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 442.48 |  | 442.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 446.85 | -
项目编码 |  | 030503001005 |  | 项目名称 | 协议转换器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-4 | 接口转换器 | 台 | 1 | 39.89 | 2213 |  | 20.21 |  | 39.89 |  | 2213 |  | 20.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.89 |  | 2213 |  | 20.21
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2212.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2273.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 协议转换器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2212.39 |  | 2212.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2213 | -
项目编码 |  | 030502005045 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 240
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001087 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 243.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030507007018 |  | 项目名称 | 巡更点 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 52
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材005 | 巡更点 | 台 | 1 |  | 8.85 | [5 empty] | 8.85
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 8.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 巡更点 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 8.85 |  | 8.85
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.85 | -
项目编码 |  | 030507017035 |  | 项目名称 | 巡更系统系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-227 | 安全防范分系统调试 电子巡更系统 每1个点 | 系统 | 52 | 34.52 | 0.62 | 0.52 | 17.75 |  | 1795.04 |  | 32.24 | 27.04 | 923
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1795.04 |  | 32.24 | 27.04 | 923
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2777.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.38 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 32.38 | -
项目编码 |  | 粤030503016001 |  | 项目名称 | 金属光纤入户箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 330
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-3-170 | 家居控制系统设备安装 家居智能布线箱 明装 | 台 | 1 | 47.86 | 145.21 |  | 24.24 |  | 47.86 |  | 145.21 |  | 24.24
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 47.86 |  | 145.21 |  | 24.24
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 141.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 217.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属光纤入户箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 141.59 |  | 141.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 145.21 | -
项目编码 |  | 030502013006 |  | 项目名称 | 24芯熔接式分纤箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-116 | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 74.33 | 173.72 | 2.89 | 39.12 |  | 74.33 |  | 173.72 | 2.89 | 39.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 74.33 |  | 173.72 | 2.89 | 39.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 171.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 290.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24芯熔接式分纤箱 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 168.14 |  | 171.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 173.72 | -
项目编码 |  | 030502013007 |  | 项目名称 | 48芯熔接式分纤箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-117 | 安装光缆终端盒 ≤48芯 | 个 | 1 | 127.54 | 251.36 | 4.95 | 67.12 |  | 127.54 |  | 251.36 | 4.95 | 67.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 127.54 |  | 251.36 | 4.95 | 67.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 249.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 450.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 48芯熔接式分纤箱 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 244.25 |  | 249.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 251.36 | -
项目编码 |  | 030502007033 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 19800
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 308 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 3.08 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 3.08 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 2芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3 |  | 3.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.08 | -
项目编码 |  | 030502007034 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 480
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 1022 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 10.22 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 10.22 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 12芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 10 |  | 10.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
项目编码 |  | 030411001088 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1660
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030411001089 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 660
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.95 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.03 | -
项目编码 |  | 030507008035 |  | 项目名称 | AI人脸识别半球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-79 | 彩色摄像机带电动变焦镜头 | 台 | 1 | 161.47 | 1860.47 | 1.34 | 82.48 |  | 161.47 |  | 1860.47 | 1.34 | 82.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 1860.47 | 1.34 | 82.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1858.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2105.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| AI人脸识别半球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1858.41 |  | 1858.41
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1860.46 | -
项目编码 |  | 030507008036 |  | 项目名称 | 鱼眼彩色半球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 54
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 2603.83 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 2603.83 | 1.34 | 71.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 139.83 |  | 2603.83 | 1.34 | 71.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2601.77
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2816.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 鱼眼彩色半球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2601.77 |  | 2601.77
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2603.82 | -
项目编码 |  | 030507008037 |  | 项目名称 | 高清枪型摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-79 | 彩色摄像机带电动变焦镜头 | 台 | 1 | 161.47 | 1302.95 | 1.34 | 82.48 |  | 161.47 |  | 1302.95 | 1.34 | 82.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 1302.95 | 1.34 | 82.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1300.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1548.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清枪型摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1300.89 |  | 1300.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1302.94 | -
项目编码 |  | 030507008038 |  | 项目名称 | 高清半球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 1302.87 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 1302.87 | 2.97 | 57.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 111.5 |  | 1302.87 | 2.97 | 57.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1300.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1475.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清半球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1300.89 |  | 1300.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1302.87 | -
项目编码 |  | 030507008039 |  | 项目名称 | 高清电梯半球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 757.74 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 757.74 | 2.97 | 57.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 111.5 |  | 757.74 | 2.97 | 57.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 755.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 930.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清电梯半球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 755.76 |  | 755.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 757.74 | -
项目编码 |  | 030506007014 |  | 项目名称 | 电梯摄像机电源 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电梯摄像机电源 12V |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030506007015 |  | 项目名称 | 球机电源 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球机电源 24V |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030501010029 |  | 项目名称 | 无线网桥 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 460.22 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 460.22 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 460.22 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 450
清单项目综合单价 | [8 empty] | 823.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无线网桥 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 450 |  | 450
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 460.22 | -
项目编码 |  | 030411004059 |  | 项目名称 | 摄像机电源线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3458
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 0.01 | 88.28 | 510.09 |  | 43.03 |  | 0.88 |  | 5.1 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.88 |  | 5.1 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.92
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 摄像机电源线 WDZB-RYY-2×2.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 4.56 |  | 4.92
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.1 | -
项目编码 |  | 030502007035 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 250
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 775.16 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 7.75 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 7.75 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内单模光纤 6芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 7.58 |  | 7.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.75 | -
项目编码 |  | 030502005046 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3399
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001090 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 855
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030507017036 |  | 项目名称 | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-228 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 94 | 50.11 | 0.62 | 0.52 | 25.65 |  | 4710.34 |  | 58.28 | 48.88 | 2411.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4710.34 |  | 58.28 | 48.88 | 2411.1
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7228.6
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 58.52 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 58.52 | -
项目编码 |  | 030507006007 |  | 项目名称 | 双门门禁控制器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-66 | 门禁控制器 双门 | 台 | 1 | 215.12 | 3908.43 | 2.05 | 110.01 |  | 215.12 |  | 3908.43 | 2.05 | 110.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.12 |  | 3908.43 | 2.05 | 110.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3902.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4235.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 3902.65 |  | 3902.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3908.43 | -
项目编码 |  | 030507005013 |  | 项目名称 | 读卡器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-60 | 读卡器 不带键盘 | 台 | 1 | 66.45 | 1420.3 | 0.51 | 33.92 |  | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1415.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1521.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1415.93 |  | 1415.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1420.3 | -
项目编码 |  | 030507007019 |  | 项目名称 | 电控锁 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-70 | 电控锁 | 台 | 1 | 106.17 | 1102.1 | 0.15 | 53.86 |  | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1100
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1262.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电控锁 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1100 |  | 1100
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1102.1 | -
项目编码 |  | 030904003017 |  | 项目名称 | 出门按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 1 | 41.14 | 42.71 | 0.05 | 19.66 |  | 41.14 |  | 42.71 | 0.05 | 19.66
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.67 |  | 45.22 | 0.05 | 21.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 112.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 出门按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 35.39 |  | 35.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 45.23 | -
项目编码 |  | 030904003018 |  | 项目名称 | 破玻按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 1 | 41.14 | 55.11 | 0.05 | 19.66 |  | 41.14 |  | 55.11 | 0.05 | 19.66
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.67 |  | 57.62 | 0.05 | 21.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 49.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 125.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 破玻按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 47.79 |  | 47.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 57.63 | -
项目编码 |  | 030507007020 |  | 项目名称 | 电子门锁 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-70 | 电控锁 | 台 | 1 | 106.17 | 420.24 | 0.15 | 53.86 |  | 106.17 |  | 420.24 | 0.15 | 53.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 106.17 |  | 420.24 | 0.15 | 53.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 418.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 580.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电子门锁 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 418.14 |  | 418.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 420.24 | -
项目编码 |  | 030501010030 |  | 项目名称 | 智能门锁网关 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-88 | AUI/BNC粗细缆收发器 | 台 | 1 | 93.46 | 273.61 | 7.49 | 51.14 |  | 93.46 |  | 273.61 | 7.49 | 51.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 93.46 |  | 273.61 | 7.49 | 51.14
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 265.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 425.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 智能门锁网关 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 265.49 |  | 265.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 273.61 | -
项目编码 |  | 030502005047 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 247
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411004060 |  | 项目名称 | 控制器电源线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 251.26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 445.09 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 4.45 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 4.45 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 控制器电源线 WDZB-RYY-3×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 3.93 |  | 4.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.45 | -
项目编码 |  | 030411004061 |  | 项目名称 | 读卡器线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 271.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-232 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 133.59 | 997.77 |  | 65.11 |  | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器线缆 WDZB-RYYP-6×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 9 |  | 9.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.98 | -
项目编码 |  | 030411004062 |  | 项目名称 | 电锁线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 469.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 569.29 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电锁线缆 WDZB-RYY-4×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.08 |  | 5.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.7 | -
项目编码 |  | 030411004063 |  | 项目名称 | 出门按钮线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 563.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 293.2 |  | 42 |  | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 出门按钮线缆 WDZB-RYY-2×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030411004064 |  | 项目名称 | 破玻线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 258.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 569.29 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 破玻线缆 WDZB-RYY-4×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.08 |  | 5.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.7 | -
项目编码 |  | 030411001091 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1205
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030411001092 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 985
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.95 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.03 | -
项目编码 |  | 030507017037 |  | 项目名称 | 出入口门禁系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-229 | 安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 1 | 703.21 | 1.6 | 12.21 | 362.43 |  | 703.21 |  | 1.6 | 12.21 | 362.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 703.21 |  | 1.6 | 12.21 | 362.43
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1079.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.6 | -
项目编码 |  | 030411004065 |  | 项目名称 | 五方通话线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 600
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-232 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 133.59 | 997.77 |  | 65.11 |  | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 五方通话线缆 ZR-RYYP-6×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 9 |  | 9.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.98 | -
项目编码 |  | 030411001093 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 600
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.95 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.03 | -
项目编码 |  | 030404017024 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.9 | 4422.34 |  | 76.96 |  | 157.9 |  | 4422.34 |  | 76.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 157.9 |  | 4422.34 |  | 76.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4398.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4657.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱AP-3#2-1~7、AP-3#1-1~7 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4398.87 |  | 4398.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.46 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4422.33 | -
项目编码 |  | 030408001021 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 420
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.01 | 213.1 | 1241.23 | 5 | 106.3 |  | 2.13 |  | 12.41 | 0.05 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.13 |  | 12.41 | 0.05 | 1.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-3×4 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 12.15 |  | 12.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.41 | -
项目编码 |  | 030408001022 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 200
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.01 | 213.1 | 1730.07 | 5 | 106.3 |  | 2.13 |  | 17.3 | 0.05 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.13 |  | 17.3 | 0.05 | 1.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-3×6 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 16.99 |  | 17.16
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.3 | -
项目编码 |  | 030408001023 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 210
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 277.03 | 2762.47 | 6.5 | 138.2 |  | 2.77 |  | 27.62 | 0.07 | 1.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.77 |  | 27.62 | 0.07 | 1.38
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 27.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-5×6 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 27.17 |  | 27.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.63 | -
项目编码 |  | 030408001024 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 168.74
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 679.68 | 8119.11 | 16.68 | 339.4 |  | 6.8 |  | 81.19 | 0.17 | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.8 |  | 81.19 | 0.17 | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 80.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 91.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-4×25 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 80.01 |  | 80.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.38 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 81.19 | -
项目编码 |  | 030408001025 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 213.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 883.58 | 9428.38 | 21.68 | 441.22 |  | 8.84 |  | 94.28 | 0.22 | 4.41
C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 0.0094 | 113.35 | 127.85 |  | 55.25 |  | 1.06 |  | 1.2 |  | 0.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.9 |  | 95.48 | 0.22 | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 94.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-4×25+1×16 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 92.86 |  | 93.79
| 热缩式电缆终端头 4×25+1×16 |  |  |  |  | 套 | 0.0096 |  | 63 |  | 0.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 95.47 | -
项目编码 |  | 030408001026 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 187.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 1178.57 | 23999.93 | 108.39 | 627.26 |  | 11.79 |  | 240 | 1.08 | 6.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.79 |  | 240 | 1.08 | 6.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 238.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 259.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-4×70+1×35 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 236.23 |  | 238.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 239.99 | -
项目编码 |  | 030408001027 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 165.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 1730.98 | 32643.17 | 151.76 | 917.65 |  | 17.31 |  | 326.43 | 1.52 | 9.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.31 |  | 326.43 | 1.52 | 9.18
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 324.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 354.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WZD-YJV-4×95+1×50 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 321.71 |  | 324.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.49 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 326.42 | -
项目编码 |  | 030411001094 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 268.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030411001095 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 257.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.95 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.03 | -
项目编码 |  | 030411001096 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 125.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-4 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.007 | 1247.01 | 851.53 | 3.45 | 609.47 |  | 8.73 |  | 5.96 | 0.02 | 4.27
C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.003 | 838.4 | 780.69 | 3.45 | 410.32 |  | 2.52 |  | 2.34 | 0.01 | 1.23
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.63 |  | 9.12 | 0.03 | 6.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG32 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 5.32 |  | 5.48
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.13 | -
项目编码 |  | 031301017007 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 13369.02 |  |  |  |  | 13369.02
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 14072.1 |  |  |  |  | 14072.1
BM400 | 脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) | 元 | 1 | 14.49 |  |  |  |  | 14.49
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 75.44 |  |  |  |  | 75.44
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 47.36 |  |  |  |  | 47.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27578.41
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27578.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 256059.19 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 256059.19
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 292862.60 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 预算包干费 | 71584.90
| 合 计 | 364447.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3576711.08 | 9 |  | 321904
合 计 | [6 empty] | 321904
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13