## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 294371.90
1.1 | 信息设施系统 | 32455.66
1.2 | 公共安全系统 | 245262.57
1.3 | 桥架 | 16653.67
2 | 措施合计 | 17763.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16053.93
2.2 | 其他措施费 | 1709.71
3 | 其他项目 | 33925.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29437.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4488.10
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 346060.83
5 | 增值税销项税额 | 31145.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 377206.30
7 | 人工费 | 44216.51
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 377,206.30 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 信息设施系统 | [6 empty] | 32455.66
1 | 030502001031 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）要求符合工业标准的19英寸结构 2）机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。 3）表面喷塑。 4）静态承重≥1000kg。 5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。 6）电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接）， 7）机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 3634.17 |  | 3634.17
2 | 030502015038 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 268.7 |  | 268.7
3 | 030501010061 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 931.36 |  | 931.36
4 | 030501003076 | 光网络终端电话 网络二合一ONU设备 | 1.名称:光网络终端电话 网络二合一ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE+8*POTS 2）支持IGMP v2 snooping； IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 2715.77 |  | 2715.77
5 | 030502010031 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 1147.22 |  | 1147.22
6 | 030502012032 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.型号、规格:六类RJ45 3.安装方式:墙面型 4.技术参数、功能及要求: 1）RJ45非屏蔽6类模块，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容； 2）支持T568 A 或 T568B的通用配线设计； 3）能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用； 4）端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）材料符合UL 94-V0，支持单口或双口； 7）其他详见设计文件及技术需求； 5.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线盒安装、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12 | 67.28 |  | 807.36
7 | 030502009076 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模，2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2 | 92.2 |  | 184.4
8 | 030502016024 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 48 | 45.73 |  | 2195.04
9 | 030502009077 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 8 | 31.63 |  | 253.04
10 | 030502005104 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2270.17 | 5.64 |  | 12803.76
11 | 030411001165 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 303.63 | 24.75 |  | 7514.84
|  | 公共安全系统 | [6 empty] | 245262.57
|  | 门禁 | [6 empty] | 105028.96
12 | 030507006018 | 四门门禁控制器 | 1.名称：四门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2:设备技术参数及功能要求： 1）支持 TCP/IP 协议； 2）四门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器 3）支持不少于4读卡器，8中继输出，16输入 4）最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件 5）支持通过Web服务器可以配置网络参数 6）操作模式:支持刷卡和密码 7）支持防反传 8）多种语言支持英文，中文等 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3 | 8383.32 |  | 25149.96
13 | 030507005029 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别， 2）接口方式：支持RJ45网口； 3）韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit 4）其它：支持干接点/开关量输出； 5）供电：12V供电 6）用户数：不少于10000个 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12 | 1521.18 |  | 18254.16
14 | 030507007043 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12 | 1262.28 |  | 15147.36
15 | 030904003038 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12 | 112.81 |  | 1353.72
16 | 030502005105 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20 | 5.64 |  | 112.8
17 | 030411004149 | 控制器电源线 | 1.名称:控制器电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-3×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20 | 5.98 |  | 119.6
18 | 030411004150 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZB-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 973.64 | 11.96 |  | 11644.73
19 | 030411004151 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1934.35 | 7.22 |  | 13966.01
20 | 030411004152 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1934.35 | 4.21 |  | 8143.61
21 | 030411001166 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 449.98 | 24.75 |  | 11137.01
|  | 视频监控 | [6 empty] | 140233.61
22 | 030501013042 | 工作站（含43寸显示器及管理软件） | 1.名称:工作站（含43寸显示器及管理软件） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 6827.75 |  | 6827.75
23 | 030501004010 | 存储主机 | 1.名称:存储主机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）嵌入式操作系统 2）支持ONVIF和GB28181标准协议 3）支持不少于48路1080P高清网络视频输入和存储； 4）支持不少于16盘位，配置不少于8块8TB监控级硬盘； 5）支持H.265和H264编码前端接入 6）支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 7）支持前端人脸识别抓拍摄像机和视频存储； 8）支持RAID0、1、5、6、10 3.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 9816.24 |  | 19632.48
24 | 030404017042 | UPS机柜 | 1.名称:UPS机柜（含基础、含蓄电池） 2.容量:3KVA，配电不小于1小时 3.技术参数、功能及要求: 1）在线式UPS电源 2）UPS主机要求不小于3KVA 3）主路输入电压：110-280Vac。 4）主路输入频率：50Hz±10%； 5）输出电压：220-240V 6）蓄电池：配套不小于1小时后备电池 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体安装、PDU、蓄电池、调试,接地、主机基础及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 42341.38 |  | 42341.38
25 | 030502015039 | 12芯光纤配线盘 | 1.名称:12芯光纤配线盘（包括尾纤、耦合器等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于12芯光纤尾纤连熔接，配置热缩套管等配件；满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:安装配线盘、卡线、熔接、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 268.7 |  | 268.7
26 | 030501010062 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.配置形式：上架式 3.技术参数要求：分光比：2：16均分；接口类型：SC/UPC； 4.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 931.36 |  | 931.36
27 | 030501003077 | 光网络终端24口POE ONU设备 | 1.名称:光网络终端24口POE ONU设备 2.参数及配置要求： 1）网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+； 2）转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps； 3）支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制； 4）支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping； 5）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W； 6）单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 5784.56 |  | 11569.12
28 | 030502010032 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 1147.22 |  | 2294.44
29 | 030507008077 | 防爆枪型摄像机 | 1.名称:防爆枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万1/3"CMOS 智能变焦枪型网络摄像机 2）最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx 3）内置GPU芯片，麦克风，扬声器 4）支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦 5）可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6）支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 7）不小于1个带防爆隔离DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电， 8）满足防爆等级一级要求。 9）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 1641.16 |  | 6564.64
30 | 030507008078 | 高清枪型摄像机 | 1.名称:高清枪型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头电动变焦 2.8-12mm； 3）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 4）提供不少于30米照射距离的LED红外灯； 5）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 7）最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB； 8）支持中文字符叠加显示； 9）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 10）支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议； 11）防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电； 12）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 1548.24 |  | 3096.48
31 | 030507008079 | 高清一体化球型摄像机 | 1.名称:高清一体化球型摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器； 2）镜头焦距4.6-94mm，F1.6-F4.8，20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米，红外角度支持根据焦距可变，红外灯与倍率距离支持匹配算法，支持根据倍率及距离调节红外灯亮度； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON），；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 10）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式； 11）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 12）提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；. 13）支持Micro SD卡，最大支持128G 14）IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 15）支持24VAC,50Hz供电； 16）认证：CE、FCC、ROHS、公安部检测报告； 17）含配套安装支架或配件； 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 2944.42 |  | 2944.42
32 | 030507008080 | 高清一体化红外球型云台摄像机 | 1.名称:高清一体化红外球型云台摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器,不低于400万像素； 2）镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦； 3）快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门； 4）最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流； 5）支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换； 6）红外照射距离不低于150米； 7）最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON）；宽动态至少可达到120dB； 8）视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 9）预置位数量不少于254个，不少于4个预置巡航，支持水平扫描、花样扫描，云台范围：水平至少支持360°连续水平旋转； 10）提供不少于4块隐私遮挡区域，支持去雾功能，支持断电状态记忆功能； 11）支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪等图像设置模式； 12）支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议； 13）不低于IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 8 | 3037.34 |  | 24298.72
33 | 030506007035 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 9 | 157.18 |  | 1414.62
34 | 030502005106 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 933.04 | 5.64 |  | 5262.35
35 | 030502009078 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：2m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 8 | 31.63 |  | 253.04
36 | 030502009079 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模,2米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 5）光纤跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 2 | 92.2 |  | 184.4
37 | 030502016025 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 96 | 45.73 |  | 4390.08
38 | 030411004153 | 摄像机电源线 | 1.名称:摄像机电源线 2.型号、规格:WDZB-RYY-2×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 933.04 | 5.57 |  | 5197.03
39 | 030411001167 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 111.62 | 24.75 |  | 2762.6
|  | 桥架 | [6 empty] | 16653.67
40 | 030411003057 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR100*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 189.01 | 88.11 |  | 16653.67
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1709.71
41 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1709.71 |  | 1709.71
合 计 | [8 empty] | 296081.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030502001031 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3015.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3015.57 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 1 | 22.64 | 163.29 |  | 11.2 |  | 22.64 |  | 163.29 |  | 11.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.68 |  | 3178.86 | 64.71 | 152.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3154.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3634.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PDU插座 ≥5口 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 154.94 |  | 154.94
| 弱电设备机柜（42U） 600*600*2000 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3000 |  | 3000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3178.87 | -
项目编码 |  | 030502015038 |  | 项目名称 | 12芯光纤配线盘 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 164.7 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 162.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 268.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 12芯光纤配线盘 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 159.29 |  | 162.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 164.7 | -
项目编码 |  | 030501010061 |  | 项目名称 | 分光器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 567.74 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 557.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 931.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分光器（上架式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 557.52 |  | 557.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 567.74 | -
项目编码 |  | 030501003076 |  | 项目名称 | 光网络终端电话 网络二合一ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-35 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 8/16路、12位 | 台 | 1 | 398.61 | 1710.07 | 268.92 | 338.17 |  | 398.61 |  | 1710.07 | 268.92 | 338.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 398.61 |  | 1710.07 | 268.92 | 338.17
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1694.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2715.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端电话 网络二合一ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1694.87 |  | 1694.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1710.07 | -
项目编码 |  | 030502010031 |  | 项目名称 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 684.04 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 684.04 |  | 130.88
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 271.58 |  | 738.05 |  | 137.59
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 724.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1147.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 673.81 |  | 673.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 738.05 | -
项目编码 |  | 030502012032 |  | 项目名称 | 信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-95 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1 | 11.84 | 49.44 |  | 6 |  | 11.84 |  | 49.44 |  | 6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.84 |  | 49.44 |  | 6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 48.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 67.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双孔信息插座 双口 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 48.42 |  | 48.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 49.44 | -
项目编码 |  | 030502009076 |  | 项目名称 | 光纤跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 52.32 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 51.92
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 51.92 |  | 51.92
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.32 | -
项目编码 |  | 030502016024 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 13.65 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤尾纤 2m |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 13 |  | 13.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.65 | -
项目编码 |  | 030502009077 |  | 项目名称 | RJ45-RJ45六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 21.46 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RJ45-RJ45六类数据跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 21.06 |  | 21.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.46 | -
项目编码 |  | 030502005104 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2270.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001165 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 303.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030507006018 |  | 项目名称 | 四门门禁控制器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-67 | 门禁控制器 四门 | 台 | 1 | 376.59 | 7811.33 | 3.07 | 192.33 |  | 376.59 |  | 7811.33 | 3.07 | 192.33
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 376.59 |  | 7811.33 | 3.07 | 192.33
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7805.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8383.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 四门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 7805.3 |  | 7805.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7811.34 | -
项目编码 |  | 030507005029 |  | 项目名称 | 读卡器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-60 | 读卡器 不带键盘 | 台 | 1 | 66.45 | 1420.3 | 0.51 | 33.92 |  | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1415.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1521.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1415.93 |  | 1415.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1420.3 | -
项目编码 |  | 030507007043 |  | 项目名称 | 电控锁 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-70 | 电控锁 | 台 | 1 | 106.17 | 1102.1 | 0.15 | 53.86 |  | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1100
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1262.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电控锁 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1100 |  | 1100
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1102.1 | -
项目编码 |  | 030904003038 |  | 项目名称 | 出门按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 1 | 41.14 | 42.71 | 0.05 | 19.66 |  | 41.14 |  | 42.71 | 0.05 | 19.66
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.67 |  | 45.22 | 0.05 | 21.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 112.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 出门按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 35.39 |  | 35.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 45.23 | -
项目编码 |  | 030502005105 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411004149 |  | 项目名称 | 控制器电源线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 445.09 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 4.45 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 4.45 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 控制器电源线 WDZB-RYY-3×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 3.93 |  | 4.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.45 | -
项目编码 |  | 030411004150 |  | 项目名称 | 读卡器线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 973.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-232 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 133.59 | 997.77 |  | 65.11 |  | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器线缆 WDZB-RYYP-6×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 9 |  | 9.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.98 | -
项目编码 |  | 030411004151 |  | 项目名称 | 电锁线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1934.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 569.29 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电锁线缆 WDZB-RYY-4×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.08 |  | 5.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.7 | -
项目编码 |  | 030411004152 |  | 项目名称 | 出门按钮线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1934.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 293.2 |  | 42 |  | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 出门按钮线缆 WDZB-RYY-2×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030411001166 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 449.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030501013042 |  | 项目名称 | 工作站（含43寸显示器及管理软件） |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 6492.13 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6470.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6827.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 工作站 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 6470.71 |  | 6470.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6492.13 | -
项目编码 |  | 030501004010 |  | 项目名称 | 存储主机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-107 | 服务器设备安装、调试 服务器 工作组级服务器 | 台(套) | 0.5 | 269.13 | 19225.86 | 0.76 | 136.73 |  | 134.57 |  | 9612.93 | 0.38 | 68.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 134.57 |  | 9612.93 | 0.38 | 68.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9600
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9816.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 存储主机 16盘位，配置8块8TB监控级硬盘 |  |  |  |  | 台(套) | 0.5 |  | 19200 |  | 9600
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9612.93 | -
项目编码 |  | 030404017042 |  | 项目名称 | UPS机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-5-67 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 | 台 | 1 | 226.65 | 39458.04 | 57.07 | 138.28 |  | 226.65 |  | 39458.04 | 57.07 | 138.28
C4-14-34 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 | 套 | 1 | 1316.22 |  | 338.57 | 806.55 |  | 1316.22 |  |  | 338.57 | 806.55
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1542.87 |  | 39458.04 | 395.64 | 944.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39442.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 42341.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UPS机柜 3KVA，配电不小于1小时 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 39442.4 |  | 39442.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.63 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39458.03 | -
项目编码 |  | 030502015039 |  | 项目名称 | 12芯光纤配线盘 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 164.7 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 164.7 | 2.58 | 34.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 162.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 268.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 12芯光纤配线盘 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 159.29 |  | 162.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 164.7 | -
项目编码 |  | 030501010062 |  | 项目名称 | 分光器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-89 | AVU-ST光纤收发器 | 台 | 1 | 233.86 | 567.74 | 7.49 | 122.27 |  | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 233.86 |  | 567.74 | 7.49 | 122.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 557.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 931.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分光器（上架式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 557.52 |  | 557.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 567.74 | -
项目编码 |  | 030501003077 |  | 项目名称 | 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-36 | 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装 16/32路、32位 | 台 | 1 | 531.5 | 4421.85 | 372.99 | 458.22 |  | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 531.5 |  | 4421.85 | 372.99 | 458.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4406.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5784.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光网络终端24口POE ONU设备 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4406.65 |  | 4406.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4421.85 | -
项目编码 |  | 030502010032 |  | 项目名称 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 684.04 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 684.04 |  | 130.88
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 271.58 |  | 738.05 |  | 137.59
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 724.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1147.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 673.81 |  | 673.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 738.05 | -
项目编码 |  | 030507008077 |  | 项目名称 | 防爆枪型摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-79 | 彩色摄像机带电动变焦镜头 | 台 | 1 | 161.47 | 1395.87 | 1.34 | 82.48 |  | 161.47 |  | 1395.87 | 1.34 | 82.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 1395.87 | 1.34 | 82.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1393.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1641.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防爆枪型摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1393.81 |  | 1393.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1395.86 | -
项目编码 |  | 030507008078 |  | 项目名称 | 高清枪型摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-79 | 彩色摄像机带电动变焦镜头 | 台 | 1 | 161.47 | 1302.95 | 1.34 | 82.48 |  | 161.47 |  | 1302.95 | 1.34 | 82.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 1302.95 | 1.34 | 82.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1300.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1548.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清枪型摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1300.89 |  | 1300.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1302.94 | -
项目编码 |  | 030507008079 |  | 项目名称 | 高清一体化球型摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-83 | 球型一体机 | 台 | 1 | 161.47 | 2696.67 | 2.97 | 83.31 |  | 161.47 |  | 2696.67 | 2.97 | 83.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 2696.67 | 2.97 | 83.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2694.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2944.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清一体化球型摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2694.69 |  | 2694.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2696.67 | -
项目编码 |  | 030507008080 |  | 项目名称 | 高清一体化红外球型云台摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-83 | 球型一体机 | 台 | 1 | 161.47 | 2789.59 | 2.97 | 83.31 |  | 161.47 |  | 2789.59 | 2.97 | 83.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 2789.59 | 2.97 | 83.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2787.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3037.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高清一体化红外球型云台摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2787.61 |  | 2787.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2789.59 | -
项目编码 |  | 030506007035 |  | 项目名称 | 球机电源 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球机电源 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030502005106 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 933.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030502009078 |  | 项目名称 | RJ45-RJ45六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 21.46 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 21.46 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RJ45-RJ45六类数据跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 21.06 |  | 21.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.46 | -
项目编码 |  | 030502009079 |  | 项目名称 | 光纤跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 52.32 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 52.32 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 51.92
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤跳线 2m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 51.92 |  | 51.92
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.32 | -
项目编码 |  | 030502016025 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 96
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 13.65 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤尾纤 2m |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 13 |  | 13.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.65 | -
项目编码 |  | 030411004153 |  | 项目名称 | 摄像机电源线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 933.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 87.31 | 427.36 |  | 42.55 |  | 0.87 |  | 4.27 |  | 0.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.87 |  | 4.27 |  | 0.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 摄像机电源线 WDZB-RYY-2×1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 3.8 |  | 4.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.27 | -
项目编码 |  | 030411001167 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 111.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030411003057 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 189.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 222.31 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 22.23 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 27.31 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24.13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 88.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR100*100，δ1.0mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 19.18 |  | 19.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.31 | -
项目编码 |  | 031301017020 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 663.51 |  |  |  |  | 663.51
BM400 | 脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) | 元 | 1 | 0.91 |  |  |  |  | 0.91
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 1013.86 |  |  |  |  | 1013.86
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 24.68 |  |  |  |  | 24.68
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 6.75 |  |  |  |  | 6.75
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1709.71
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1709.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16053.93 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 16053.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29437.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 预算包干费 | 4488.10
| 合 计 | 33925.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 346060.83 | 9 |  | 31145.47
合 计 | [6 empty] | 31145.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13