## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1518027.71
1.1 | 综合布线系统 | 94013.00
1.2 | 办公网及安防网 | 164449.88
1.3 | 设备网 | 86501.97
1.4 | 视频安防监控系统 | 320189.32
1.5 | 出入口控制系统 | 78655.43
1.6 | 能源计量系统（终端） | 25127.36
1.7 | UPS配电系统 | 147809.01
1.8 | 智能化管/槽 | 142317.53
1.9 | 机房/消控室工程 | 43358.25
1.10 | 室外工程 | 415605.96
2 | 措施合计 | 79746.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 72727.38
2.2 | 其他措施费 | 7018.90
3 | 其他项目 | 35512.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 15180.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 20331.95
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1633286.22
5 | 增值税销项税额 | 146995.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 1780281.98
7 | 人工费 | 199727.14
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,780,281.98 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 94013
1 | 030502001032 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:600x1000*2000mm 3.技术参数、功能及要求: 1）采用42U专用标准机柜； 2）柜门：机柜前门和后面均带门锁； 3）要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚。 4）立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG。 5）机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆。 6）每个机柜配置2套32A的16位PDU电源分配单元（600宽机柜配2套2套16A的16位PDU电源）。 7）机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定） 8）机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 4869.88 |  | 19479.52
2 | 030502001033 | 机柜 | 1.名称:弱电设备机柜（42U） 2.规格:600x600*2000mm 3.技术参数、功能及要求: 1）采用42U专用标准机柜； 2）柜门：机柜前门和后面均带门锁； 3）要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚。 4）立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG。 5）机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆。 6）每个机柜配置2套32A的16位PDU电源分配单元（600宽机柜配2套2套16A的16位PDU电源）。 7）机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定） 8）机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 5081.9 |  | 10163.8
3 | 030502015040 | 光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架（包括配线架、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于24芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）配满LC光纤适配器和固定等附件； 5）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 734.54 |  | 1469.08
4 | 030502015041 | 光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架（包括配线架、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于48芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）配满LC光纤适配器和固定等附件； 5）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 976.69 |  | 976.69
5 | 030502015042 | 光纤配线架 | 1.名称:72口光纤配线架（包括配线架、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于72芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）安装：机架式安装，抽屉或托盘式； 5）配满LC光纤适配器和固定等附件； 6）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 1530.83 |  | 1530.83
6 | 030502015043 | 光纤配线架 | 1.名称:96口光纤配线架（包括配线架、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于96芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）安装：机架式安装，抽屉或托盘式； 5）配满LC光纤适配器和固定等附件； 6）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 2881.69 |  | 2881.69
7 | 030502015044 | 光纤配线架 | 1.名称:144口光纤配线架（包括配线架、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求: 1）满配耦合器，支持不少于144芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器； 2）应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定； 3）配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件； 4）配满LC光纤适配器和固定等附件； 5）在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。 4.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆,编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 4422.26 |  | 4422.26
8 | 030502010033 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口RJ45配线架（含配线架、理线器、模块、标签等） 2.安装方式:机柜式安装 3.技术参数、功能及要求: 1）24口六类UTP配线架，配线架中具备24个6类RJ45模块； 2）性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线； 3）卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落； 4）打线方式：T568A或T568B； 5）安装：机架式安装； 6）插拔寿命：≧750次； 7）端接寿命：≧20次； 8）配线架的背后要求配备托线架等配套附件，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10 | 1147.22 |  | 11472.2
9 | 030502015045 | 8芯熔纤盒 | 1.名称:8芯熔纤盒（包括熔纤盒、面板、耦合器、理线器、标签等） 2.安装方式:机架式安装，抽屉或托盘式 3.技术参数、功能及要求:含熔纤盒、面板、耦合器、理线器、标签等，满足设计及找白哦文件要求 4.工作内容:安装熔纤、卡接双绞线缆、编扎固定双绞缆线、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14 | 369.74 |  | 5176.36
10 | 030409010003 | 信号避雷器 | 1.名称:信号避雷器 2.参数及配置要求:满足设计及招标文件要求 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 459.54 |  | 459.54
11 | 030502007043 | 光缆 | 1.名称:室内阻燃型单模OS2光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 95.23 | 7.92 |  | 754.22
12 | 030502007044 | 光缆 | 1.名称:室内阻燃型单模OS2光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 120.23 | 19.03 |  | 2287.98
13 | 030502007045 | 光缆 | 1.名称:室内阻燃型单模OS2光缆 2.规格:36芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 124.32 | 26.69 |  | 3318.1
14 | 030502009080 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模,4米 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 5）光纤跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 36 | 116.74 |  | 4202.64
15 | 030502009081 | RJ45-RJ45六类数据跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2.技术参数、功能及要求: 1）规格：4m，需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求； 2）非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容； 3）规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线； 4）工作带宽：≧ 250 MHz； 5）拔插寿命：≧ 750次； 6）防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性； 7）数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品； 8）护套：低烟无卤； 9）跳线提供多种颜色可选、长度可选。 3.工作内容:制作跳线、跳线卡接、整理等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 条 | 288 | 45.26 |  | 13034.88
16 | 030502005107 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 945.23 | 5.64 |  | 5331.1
17 | 030502016026 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 14 | 45.73 |  | 640.22
18 | 030411001168 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 120.23 | 24.75 |  | 2975.69
19 | 030411001169 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 124.32 | 27.64 |  | 3436.2
|  | 办公网及安防网 | [6 empty] | 164449.88
20 | 030501012018 | 交换机 | 1.名称:安防网汇聚层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）端口配置：千兆光端口≥28个（配置12个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。 4）堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。 5）二层功能：支持MAC地址≥16K。 6）三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。 7）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 26725.93 |  | 53451.86
21 | 030501012019 | 交换机 | 1.名称:办公网汇聚层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）端口配置：千兆光端口≥28个（配置4个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。 4）堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。 5）二层功能：支持MAC地址≥16K。 6）三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。 7）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 24861.58 |  | 49723.16
22 | 030501012020 | 交换机 | 1.名称:安防网接入层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。 4）二层功能：支持MAC地址≥16K。 5）三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。 6）可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。 7）节能：支持 802.3az 8）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 4366.86 |  | 8733.72
23 | 030501012021 | 交换机 | 1.名称:办公网接入层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。 4）二层功能：支持MAC地址≥16K。 5）三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。 6）可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。 7）节能：支持 802.3az 8）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 4366.86 |  | 8733.72
24 | 030502015046 | 安防网2光8电终端交换机 | 1.名称:安防网2光8电终端交换机 2.参数及配置要求： 1）端口配置： 10/100/1000M Base-T电端口≥8个，千兆光端口（单模光模块）≥2个。 2）背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发。 3）RJ45电口自适应10M /100M /100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式。 4）SFP端口支持1000M全双工模式。 5）支持流量控制、能防止广播风暴。 6）支持VLAN、QoS、TPV4、TPV6。 7）按端口配置要求配齐相关接口模块。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 3117.15 |  | 3117.15
25 | 030501013043 | 网管系统扩容 | 1.名称:网管系统扩容 2.参数及配置要求：含接入认证、网管软件扩容、IP地址扩容等 1）系统架构：系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。系统使用Windows、Linux等业界主流操作系统。系统使用SQL Server、Oracle等业界主流数据库。 2）本次网管需在广州白云国际机场T3航站楼所使用的网管基础上进行扩容，配置license≥600台。 3）资源管理：系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备。 4）网络报表：系统应支持网络设备类型、设备CPU利用率、内存使用率统计、接口流量、链路流量、端口使用率等统计报表； 5）配置管理：系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较。 6）设备升级：系统应支持网络设备批量软件版本升级、软件补丁安装等功能，包括路由器、交换机、防火墙等。 7）质量检测：系统应支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标。 8）IP地址管理：系统应支持支持IP地址状态的概览展示，IP分组的管理和IP子网的规划。支持管理员对IP地址进行分配，修改，回收，以及导入导出，可以根据配置参数和实际使用状态检测空闲IP地址。 9）要求提供网管软件配套硬件（硬件性能应支持软件功能实现）,并配置对应网元管理license。 10）本软件所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:本体安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 40690.27 |  | 40690.27
|  | 设备网 | [6 empty] | 86501.97
26 | 030501012022 | 交换机 | 1.名称:设备网汇聚层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片； 4）端口配置：千兆光端口≥28个（配置16个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。 5）堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。 6）二层功能：支持MAC地址≥16K。 7）三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。 8）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 27658.11 |  | 55316.22
27 | 030501012023 | 交换机 | 1.名称:设备网接入层交换机 2.参数及配置要求： 1）交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。 2）包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。 3）端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。 4）二层功能：支持MAC地址≥16K。 5）三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。 6）可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。 7）节能：支持 802.3az 8）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5 | 4366.86 |  | 21834.3
28 | 030502015047 | 设备网2光8电终端交换机 | 1.名称:设备网2光8电终端交换机 2.参数及配置要求： 1）端口配置： 10/100/1000M Base-T电端口≥8个，千兆光端口（单模光模块）≥2个。 2）背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发。 3）RJ45电口自适应10M /100M /100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式。 4）SFP端口支持1000M全双工模式。 5）支持流量控制、能防止广播风暴。 6）支持VLAN、QoS、TPV4、TPV6。 7）端口配置要求配齐相关接口模块。 3.工作内容:本体安装；模块安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3 | 3117.15 |  | 9351.45
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 320189.32
29 | 030507008081 | 室内快球摄像机 | 1.名称:室内快球摄像机 2.参数及配置要求: 1）不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器 2）支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍 3）最低照度：0.003lux，0.0003lux 4红外补光距离≥160m 5）宽动态范围：120dB 6）支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出 7）水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90° 8）水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s 9）垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s 10）预置位:1024个，支持设置看守位 11）音频接口1入1出；报警接口2入1出 12）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露 13）供电方式：AC24V±28%， DC24V±28% 14）工作温度：–40°C ~ 65°C 15）防护等级：IP66；防暴等级：IK10 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 5701.06 |  | 11402.12
30 | 030507008082 | 室内半球摄像机 | 1.名称:室内半球摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万像素，图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片； 2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux 3）信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB； 4）焦距：2.8mm~12mm电动变焦； 5）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成； 6）支持视频保护功能，保护视频内容不泄露 7）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP； 8）支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址 9）图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流； 10）0OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD 11）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风 12）供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能 13）作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 17 | 1723.11 |  | 29292.87
31 | 030507008083 | 室内枪式摄像机 | 1.名称:室内枪式摄像机 2.参数及配置要求: 1）400万像素，星光级，图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片 2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux 3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放； 4）补光：支持50m白光补光 5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流； 6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦； 7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成； 8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露 9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP； 10）图像压缩协议：支持H.264和H.265； 11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD 12）支持通过单播或组播方式传送视音频流； 13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口 14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能 15）工作温度：-30℃~60℃ 16）防护等级：IP67 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 40 | 1515.63 |  | 60625.2
32 | 030501004011 | 存储硬盘（8T) | 1.名称:存储硬盘(8T) 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:8T;满足设计文件及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试等；满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 20 | 3677.11 |  | 73542.2
33 | 030507009003 | 视频控制设备 | 1.名称:拼接控制矩阵 2.设备基本参数: 1）体系：机架式系统，嵌入式插槽（解码器插槽） 2）拼屏能力：支持40块子屏组合拼接，多种画面拼接模式，支持拼接缩放/漫游/开窗/层叠 3）解码能力：支持40路1080P视频接入，支持H.265、H.264、MJPE等图像压缩格式 4）支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出 5）输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复 6）带12路解码器、分割、拼接功能 3.工作内容:开箱检查、零部件配套、划线、定位安装、接线、通电检查、本体测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 17153.09 |  | 17153.09
34 | 030507014020 | 液晶拼接单元监视器 | 1.名称:液晶拼接单元监视器（含安装架） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求: 1）采用工业级面板，尺寸≥55 inch 2）物理拼缝≤0.88mm 3）亮度≥500 cd/m2 4）对比度≥4000:1 5）分辨率≥1920*1080 6）响应时间≤8 ms 7）视角（H/V）：178°/178° 8）视频接口：至少具备1个DVI接口，3个HDMI接口，1个VGA接口 9）控制接口：至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口 10）液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 11）液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节 12）液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9 13）液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h 14）液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3% 15）液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化/残影现象 16）液晶拼接显示单元支持自动调校功能 3.工作内容:本体安装、支架制作及安装、抗震支架制作及安装、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。招标文件与相关规范的其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12 | 10245.81 |  | 122949.72
35 | 030506007036 | 摄像机电源整流器 | 1.名称:摄像机电源整流器 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试； 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4 | 157.18 |  | 628.72
36 | 030409010004 | 信号防雷器 | 1.名称:信号防雷器 2.参数及配置要求:24V,满足设计及招标文件要求 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4 | 459.54 |  | 1838.16
37 | 030409010005 | 信号防雷器(POE) | 1.名称:信号防雷器(POE) 2.参数及配置要求:满足设计及招标文件要求 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 459.54 |  | 2757.24
|  | 出入口控制系统 | [6 empty] | 78655.43
38 | 030507006019 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） 2.设备参数及功能要求： 1）够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时通过软件设置可实现远程遥控开门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，通信中断情况下可实现独立方式工作； 2现场控制器控制的门数应为 2～4 门，投标人应根据机场建筑平面图和功能设计要求，提出技术先进、性价比高、配线方便合理的控制器设置方案； 3）就地控制器与读卡器之间的通信线的最大传输距离应不小于 500m； 4）支持自动检测终端读卡器电源状态，电源短路能发生报警并反馈到平台端； 5）每个门禁点位支持同时接入但不限于消防信号、门状态、出门开关、电控锁等外部设备； 6）开锁响应时间：不超过0.5秒； 7）门禁就地控制器应至少满足100000持卡人信息，及30000条离线记录； 8）与上位机通讯支持TCP/IP方式及RS485通讯；TCP/IP通讯异常能自动切换为RS485通讯；与下位机通讯支持加密RS485通讯； 9）可扩展支持潜回、多卡论证、刷卡＋触发、自动布防、通道互锁功能； 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6 | 4235.61 |  | 25413.66
39 | 030507005030 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.参数及配置要求： 1）产品尺寸应能有效覆盖86盒底盒，减少施工难度要求； 2）应采用整体金属外壳（非金属涂层）及钢化玻璃面板，在美观的同时方便日常清洁保养，并避免腐蚀； 3）读卡器应具备有效的交互提示，能用不同颜色的刷卡灯提示有效卡、无效卡等不同的鉴权结果； 4）支持RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，支持500m以上的通讯距离；支持WG26/WG34格式卡号输出； 5）支持ISO14443A、ISO14443B（身份证）、ISO15693等卡片，支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制； 6）支持指纹读卡：指纹模板容量≥1500枚，记录数≥50000个，对比模式：1:1或1：N，对比速度≤2秒 7）支持扩展PSAM加密卡、国密PSAM卡； 8）自带密码键盘，密码包含0~9，支持长期用户密码开门、并支持胁迫报警； 9）先进性：支持手机蓝牙开门、支持手机配置调试，（提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书）； 10）安全性：当读卡器被拆动、电源短路时，应能触发报警，并上传给控制器及平台软件； 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 11 | 1521.18 |  | 16732.98
40 | 030507007044 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.技术参数及要求: 1）应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择； 2）应具有门磁、锁状态信号反馈和指示； 3）承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）； 4）具有掉电开锁功能； 5）应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14 | 1262.28 |  | 17671.92
41 | 030904003039 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数及要求: 1）触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格； 2）适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规 3.工作内容:应包括本体及附件安装、接线盒安装、校接线、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14 | 112.81 |  | 1579.34
42 | 030507016031 | 非接触式感应卡 | 1.名称:非接触式感应卡 2.参数及配置要求： 1）应采用非接触式感应卡； 2）卡片应进行加密，并能有效防止复制； 3）卡片应符合ISO 14443 A或 ISO14443B标准； 4）工作频率：13.56MHz； 5）卡片制成材料应具有很好的韧性、强度、及耐磨性； 6）识别卡必须支持终身质保。 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 张 | 100 | 15 |  | 1500
43 | 030502005108 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 283.26 | 5.64 |  | 1597.59
44 | 030411004154 | 读卡器线缆 | 1.名称:读卡器线缆 2.型号、规格:WDZR-RYYP-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 447.53 | 11.96 |  | 5352.46
45 | 030411004155 | 电锁线缆 | 1.名称:电锁线缆 2.型号、规格:WDZR-RYY-4×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 447.53 | 7.22 |  | 3231.17
46 | 030411004156 | 出门按钮线缆 | 1.名称:出门按钮线缆 2.型号、规格:WDZR-RYY-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 447.53 | 4.21 |  | 1884.1
47 | 030411001170 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 149.18 | 24.75 |  | 3692.21
|  | 能源计量系统（终端） | [6 empty] | 25127.36
48 | 030502005109 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 826.83 | 5.64 |  | 4663.32
49 | 030411001171 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 826.83 | 24.75 |  | 20464.04
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 147809.01
50 | 030404012009 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机（含蓄电池、基础、LBS电缆） 2.容量:30KVA,60min 3.技术参数、功能及要求:详见设计及招标文件技术要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体安装、PDU、蓄电池、电池架、调试,接地、主机基础及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 111998.07 |  | 111998.07
51 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:配电箱N-1D1APrd 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 4789.96 |  | 4789.96
52 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:配电箱N-1D1APrd-1 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 4789.96 |  | 4789.96
53 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:配电箱N-2D1APrd1 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 5560.92 |  | 5560.92
54 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:配电箱N-2D1APrd2 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 5560.92 |  | 5560.92
55 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:ZR-YJV-0.6/1kV-5x16 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 48.23 | 90.73 |  | 4375.91
56 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:YJVV-3x4 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 47.88 | 13.62 |  | 652.13
57 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:ZR-YJV-0.6/1kV-3x4 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、电缆头、电缆中间头及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 41.23 | 15.66 |  | 645.66
58 | 030411004157 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZR-BV-450/750V-5x10 3.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 51.2 | 8.73 |  | 446.98
59 | 030411004158 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZR-BV-450/750V-3x6 3.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 120.33 | 5.58 |  | 671.44
60 | 030411004159 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZR-BV-450/750V-3x4 3.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 115.47 | 4.17 |  | 481.51
61 | 030411004160 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZR-BV-450/750V-3x2.5 3.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 180.32 | 3.26 |  | 587.84
62 | 030411001172 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 78.25 | 24.75 |  | 1936.69
63 | 030411001173 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.56 | 27.64 |  | 2475.44
64 | 030411001174 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 96.35 | 29.43 |  | 2835.58
|  | 智能化管/槽 | [6 empty] | 142317.53
65 | 030411002001 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR50*50 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 202.66 | 79.99 |  | 16210.77
66 | 030411002002 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR100*50 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 248.53 | 83.48 |  | 20747.28
67 | 030411002003 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR200*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 736.99 | 103.03 |  | 75932.08
68 | 030411002004 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR300*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 52.12 | 122.43 |  | 6381.05
69 | 030411002005 | 热镀锌金属线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR400*100 3.技术参数、功能及要求: 1）桥架材质要求： 优质热镀锌冷轧薄板材，封闭式金属结构，宽度B≤150mm采用不小于1.0mm厚钢板，150mm<宽度B≤300mm采用不小于1.2mm厚钢板，300mm<宽度B≤500mm采用不小于1.5mm厚钢板，500mm<宽度B≤800mm采用不小于2.0mm厚钢板。宽度B为桥架的内径尺寸。 2）应符合符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板标准; 3）表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象； 4）桥架的各类配件（螺栓、螺母、连接板、电缆固定件等）应齐全、配套，均为镀锌制品，并应与桥架本体结构强度相适应。 5）阻燃桥架各种规格型号的弯头、盖板、连接头、伸缩节、异型弯头、连接槽、隔板（厚度不小于2mm）须由厂家配套生产，异型弯头由中标厂家派工程师现场测量后，再回厂加工制作，材质和质量要求等同于直线段。检测防火防护等级要求≥B级 6）桥架的接地应满足规范GB50303-2002中相关要求 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:应包括本体及附件安装,线缆固线器、支吊架制作、安装、隔板、接地(含接地跨接及桥架通长接地)、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 156.31 | 147.44 |  | 23046.35
|  | 机房/消控室工程 | [6 empty] | 43358.25
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 11007.17
70 | 030409001006 | 防雷接地系统(含监控室和机房） | 1.名称:防雷接地系统(含监控室和机房） 2.配置及功能要求:机房采用联合接地方式，在地板下安装30x3mm铜带组成接地汇集铜母排，应包括不限于电涌保护器、防雷器、接地紫铜带、接线端子箱、机柜接地、UPS主机及电池柜接地、电源设备、空调及主机接地、防静电接地地板等弱电系统防雷接地做法必须满足相关规范； 3.安装方式:满足设计及招标文件要求； 4.工作内容:应包括不限于防雷接地系统所有设备及材料安装、接线、焊接、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书； 6.防雷接地系统按项包干，因深化设计导致的变化，综合单价不做调整； 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 项 | 1 | 11007.17 |  | 11007.17
|  | 其他配套 | [6 empty] | 32351.08
71 | 030501003078 | 监控台 | 1.名称:监控台 2.参数及配置要求: 1）工作台面:①应当保持平滑及水平，视线、延伸距离、键盘高度、膝部空间应考虑人体工程学标准，②表面及下部必须有高压覆盖层，③支撑臂采用10号冷轧钢，加强杆采用12号冷轧钢，并采用静电涂粉，④底部支撑采用6mm淬火及回火热轧钢，并采用静电涂粉。 2）台面边缘:采用冲压核心外加耐冲击聚氨酯材料制成，并采用PVC包边缘 3）结构部件:采用精密铸造冷轧钢制造，钢板厚度≥2mm； 4）设备安装:①安装设备的子系统必须包括固定的或滑出式的机架及安装设备的接口硬件，包括支架及22" (530 mm) EIA 支架安装导轨，必须正确面向控制台操作员方向，从人体工学上支持电气设备，②所有显示器架必须用精密铸造的冷轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，并有通孔以改善通风。显示器架必须允许用户在控制台上对高度及视角进行调整，③所有主机托架必须使用精密铸造的冷轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，并有通孔以改善通风。控制台主机架必须可以容纳桌面式或塔式主机两种，④控制台内部框架必须有38 mm x 102mm的线缆通孔，或者同等的线缆管理系统，可在不同的位置以使布线方便有序。 5）文件柜:每个坐席提供与控制台模块集成或独立的文件柜，每个文件柜要求配置3个抽屉(2小1大，带锁)，文件柜应可移动，其尺寸大小、制造材料及抛光必须与外部的控制台匹配。 6）座椅:①配套座椅，②座椅高度可以调节，座椅深度要适合小腿自然弯曲，③采用旋转座椅，具有5个万向轮，④椅背具有良好透气性，腰部支垫可以调节支撑强度，具有柔和地支撑头部的宽型可调节或固定头枕，⑤椅背采用网状素材或软坐垫型，使背部更具舒适感和贴切感。 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 9203.54 |  | 18407.08
72 | 030507014021 | 监视墙 | 1.名称:监视墙 2.参数及配置要求: 1）监视墙应采用标准化设计，同时还必须易于进行更新和结构变形而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。 2）设备制造应完全符合相关行业标准。监视墙的外观制造应使用现代型材或相应材料，并保证可以实现一个星期工作七天，每天工作24小时。 3）中标人应负责整体布局设计及安装，提供监视墙上足够的强电、信息接口及各类设备安装位置，负责本项目内计算机及相关设备的安装，并配合其他系统的安装调试工作。 4）监视墙的架构必须保持水平以便与房间地板之间保持平行。 5）监视墙材质及工艺要求：框架结构中的上下部分水平梁和垂直边柱应采用冲压铝制成；后纵梁及后背柱的机构部件应采用精密锻造的冷轧钢制成，并在其表面涂耐磨静电粉；前后面板应采用铰链同主框架连接，在不需要任何工具的状况下，可自由拆装；应提供用于机柜外壳、结构、金属线槽等保护接地，接地电阻应小于1Ω。 6）质量保证要求：应答方所选择的控制台厂家至少拥有3年以上制造经验，必须提供相应证明。拥有ISO9001认证。 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 9.96 | 1400 |  | 13944
|  | 室外工程 | [6 empty] | 415605.96
|  | 通信管线 | [6 empty] | 200855.66
73 | 030502007046 | 光缆 | 1.名称:室外单模铠装光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1836.45 | 7.92 |  | 14544.68
74 | 030502007047 | 光缆 | 1.名称:室外单模铠装光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准； 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 7.工作内容:光缆敷设、光缆熔接、光缆测试，光纤盒、光缆终端盒安装及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 8.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2710 | 19.03 |  | 51571.3
75 | 030502016027 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术参数、功能及要求: 1）光缆类型：单模 2）光纤种类：单模G652D光纤 3）外皮要求：低烟无卤材料 4）工作温度：－20℃－＋60℃ 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 根 | 50 | 45.73 |  | 2286.5
76 | 030411004161 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:ZR-RVV-2×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 285 | 5.55 |  | 1581.75
77 | 030411004162 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:BVV-3x2.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 285 | 3.45 |  | 983.25
78 | 030411001175 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 58.44 | 92.59 |  | 5410.96
79 | 030411001176 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 476.21 | 40.57 |  | 19319.84
80 | 030411001177 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 275.14 | 22.66 |  | 6234.67
81 | 030411001178 | 配管 | 1.名称:硬质塑料管 2.规格:PC50 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 185.07 | 18.2 |  | 3368.27
82 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.规格尺寸:900*700*1100mm 3.型号、规格:做法详见图纸大样 4.工作内容:垫层铺筑、电缆井制作安装、井圈井盖制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 座 | 9 | 1415.67 |  | 12741.03
83 | 080601006003 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格型号:C25 3.计量规则:工程量按设计图示尺寸以体积计算 4.做法及施工要求:详见图集《05X101-2》第28页、施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求 5.工作内容:管道满包混凝土回填、模板制作、安装等全部工作内容 6.其他:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 70.4269 | 812.26 |  | 57204.95
84 | 080601002003 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.规格型号:C15 3.计量规则:工程量按设计图示尺寸以体积计算 4.做法及施工要求:详见图集《05X101-2》第28页、施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求 5.工作内容:混凝土浇筑、模板制作、安装等全部工作内容 6.其他:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 23.4171 | 681.35 |  | 15955.24
85 | 040103001003 | 细沙回填方 | 1.密实度要求:95%以上 2.填方材料品种:砂石、中粗砂、碎石、石屑、机制砂等 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 25.2528 | 285.66 |  | 7213.71
86 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:干湿土、淤泥、软土、石块、加固土体等土石方类别综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:结合现场实际情况,按招标文件技术要求及施工方案综合考虑 4.场内运输:运至机场红线范围内发包人指定堆土点，不因土方调配方案改变增加运费,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等工作内容 5.工作内容:包括但不限于挖土、装车、卸、运至发包人指定堆土点,堆土场绿网覆盖等安全文明施工措施费用由投标单位综合考虑在报价内 6.计量规则:按设计图示尺寸挖方工程量以体积计算 7.其他说明:开挖方式、机械行走路线换填处理或铺设钢板等、垂直运输、场内二次转运、转堆、堆土场场地平整等综合考虑，须满足招标文件和设计要求 |  | m3 | 276.8253 | 4.71 |  | 1303.85
87 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、建筑垃圾、石块等综合考虑 2.运距:2km,运至符合政府规范要求的弃土场 3.工程量计算规则:按工程量清单编制说明 4.其他说明:投标报价综合考虑基坑支护方式、开挖方式、垂直运输、二次转堆、装卸、运输、弃土场平整以及建筑垃圾排放、消纳和处置费等与余方弃置相关的所有费用,施工满足招标文件和设计要求 |  | m3 | 157.73 | 7.2 |  | 1135.66
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 73924.33
88 | 030502001034 | 机柜 | 1.名称:室外弱电箱 2.规格:综合考虑 3.技术参数、功能及要求: 1）采用42U专用标准机柜； 2）柜门：机柜前门和后面均带门锁； 3）要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚。 4）立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG。 5）机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆。 6）每个机柜配置2套32A的16位PDU电源分配单元（600宽机柜配2套2套16A的16位PDU电源）。 7）机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定） 8）机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU； 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:本体安装含底座、承板、挡板、机柜PDU等相关固定件的连接，设备底座槽钢支架制作安装、防腐，接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 4869.88 |  | 9739.76
89 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:室外配电箱GAPR 2.型号、规格:IP67,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；箱内所有开关、断路器、仪表及始端箱等安装（材料随箱提供）；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 8901.09 |  | 8901.09
90 | 030502003001 | 室外背箱 | 1.名称:室外背箱 2.参数及配置要求:满足设计及招标文件要求 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 19 | 352.43 |  | 6696.17
91 | 030506007037 | 摄像机电源整流器 | 1.名称:摄像机电源整流器 2.规格、型号：24V 3.工作内容:本体安装,单体调试； 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14 | 157.18 |  | 2200.52
92 | 030409010006 | 信号防雷器 | 1.名称:信号防雷器 2.参数及配置要求:24V,满足设计及招标文件要求 3.安装方式:满足设计要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装、调试、接线及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 19 | 459.54 |  | 8731.26
93 | 030507008084 | 室外枪式摄像机 | 1.名称:室外枪式摄像机(轻智能) 2.参数及配置要求: 1）400万像素，星光级，图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片 2）最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux 3）从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放； 4）补光：支持50m白光补光 5）信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流； 6）焦距：2.8mm~12mm电动变焦； 7）传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成； 8）具备视频保护功能，保护视频内容不泄露 9）网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP； 10）图像压缩协议：支持H.264和H.265； 11）OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD 12）支持通过单播或组播方式传送视音频流； 13）硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口 14）供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能 15）工作温度：-30℃~60℃ 16）防护等级：IP67 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 19 | 1981.87 |  | 37655.53
|  | 停车场管理系统 | [6 empty] | 140825.97
94 | 030507010001 | 对讲主机 | 1.名称:对讲主机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）管理分机数：≥500（2）键盘操作（轻触按键和触摸屏）（3）免提/手柄通话，遥控开锁（4）设置主机模式功能（白天、夜间）（5）通话查询功能（≥100条记录）（6）报警查询功能（≥100条记录）（7）来电铃声功能（8）屏幕亮度调节，通话音量调节功能（9）45度角台式摆放设计，无需支架；其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装及底盒安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 5353.54 |  | 5353.54
95 | 030501013044 | 停车场管理系统工作站（蓄冷站） | 1.名称:停车场管理系统工作站（蓄冷站） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:支持主机多屏显示，CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz ，内存：不少于8G，硬盘：不少于1T硬盘，显卡：独立显卡，不少于2G独显，操作系统：自带操作系统；满足设计及招标文件要求 3.工作内容:本体安装；单体调试；满足设计文件、招标文件与相关规范其他要求，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 6827.75 |  | 6827.75
96 | 030501012024 | 16口安防网接入层交换机 | 1.名称:16口安防网接入层交换机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:（1）交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）（2）包转发率：≥19Mpps（双参数以较小参数为准）（3）国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片（4）端口配置：非POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥16个（5）二层功能：支持MAC地址≥16K（6）三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等（7）可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台（8）节能：支持 802.3az（9）本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求。 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 27 | 3105.62 |  | 83851.74
97 | 030507016032 | 道闸控制箱 | 1.名称:道闸控制箱 2.技术参数、功能及要求: 1）柜式箱体设计，集成摄像头、显示屏、自助缴费和语音视频远程协助于一体 2）外壳材质：冷轧钢板 3）摄像头：不低于100万像素 4）显示屏幕：不低于10英寸LCD液晶显示屏，支持显示车主车牌号、动态二维码信息 5）音视频：支持双向远程视频及远程语音 6）入场管理：支持无牌车扫码入场 7）出场管理：支持无牌车扫码缴费离场；有牌车通过车牌识别设备识别车牌后，可以通过微信、支付宝扫描出口机器人上的二维码进行缴费 8）反扫支付：出口机器人内置反扫缴费扫描仪，支持支付宝、微信付款码被扫缴费 9）供电电压：AC220V±10% 10）通讯方式：TCP/IP 11）环境温度：-25℃～+65℃ 12）环境湿度：＜90%，不凝露 13）含手动按钮，可作“升”、“降”、“停”操作 14）其他详见技术需求文件 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合照招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；刷（喷）油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 14184.55 |  | 14184.55
98 | 030507016033 | 自动道闸 | 1.名称:自动道闸 2.参数及配置要求: 1）具有手动按钮，可作“升”、“降”、“停”操作，安装于控制箱内； 2）配置车辆检测器，使具有“车过自动落闸”，“防砸车”功能； 3）集成一体化设计，优秀的 EMI/EMC 电磁兼容设计。改善原有 PLC+变频器＋编码器复杂接线存在的电磁干扰，避免接线和插头引起的故障。 4）工作电压：AC220V±10% (50-60Hz) 5）运行速度：1.2s-3.6s可调 6）挡杆长度：Max 5m 7）工作湿度：10%～70% 8）闸杆类型：支持直杆、折臂杆、栅栏杆 9）功率：不低于300W 10）外壳材质：冷轧钢板 11）其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标文件要求 3.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:本体安装、接线、接地、单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1 | 6432.67 |  | 6432.67
99 | 030507016034 | 地感探测器 | 1.名称：地感探测器（含地感线圈和数字车辆检测器） 2.参数及配置要求： （1）频率范围：20~170KHz （2）灵敏度：≥3级 （3）响应时间：100ms （4）工作温度0℃~50℃，相对湿度＜90% （5）采用数字量逻辑判断。 （6）感应量应可灵活调节。 3.工作内容:包括且不限于本体的安装、接线、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 4 | 860.51 |  | 3442.04
100 | 030507008085 | 枪式彩色摄像机 | 1.名称:枪式彩色摄像机 2.参数及配置要求: (1)柜式箱体设计，集成车牌识别、语音播报、信息提示功能一体 (2)像素：不低于400万 (3)车牌识别准确率：≥99%（不低于100次实车检测） (4)车牌识别种类：蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、使领馆牌、港澳车牌、军警及武警牌、民航车牌等 (5)触发模式：支持多种触发模式，包括视频触发、线圈触发、混合触发、雷达触发等多种触发模式 (6)语音播报：支持自定义设置语音播报，提示声压值≥70dB（A） (7)显示屏：18.5寸液晶屏显示模块 (8)响应时间：识别控制响应时间≤1S (9)黑白名单管理：支持软件下载和SD卡导入方式添加黑白名单，黑白名单存储记录不低于20000条 (10)行驶方向识别：支持车头和车尾模式识别车辆车牌，能判断进出场车辆的行驶方向 (11)车牌防伪识别：支持车牌车头比例和车辆运动轨迹双重检测识别，对静态虚假车牌（手持车牌、车牌照片、车辆照片等）过滤，综合判断车牌真实性 (12)机动车与非机动车识别：通过逻辑控制器，能够区分机动车与非机动车，机动车通过车牌识别进出场及缴费，非机动车通过扫码进出及缴费 (13)防重入重出：在线时具有防重入重出功能 (14)跟车识别：支持进出车辆的跟车识别检测，能够对跟车的车辆同步抓拍识别并计费 (15)协同识别：支持多个车牌识别一体机协同识别车牌，根据多个车牌识别一体机的识别结果，识别车牌并计费 (16)防倒车检测：车辆入场识别开闸放行时，若车辆倒车不入场，能够判断当前车辆进场记录无效；车辆出场识别开闸放行时，若车辆倒车不出场，能够判断当前车辆出场记录无效 (17)自动校时：具备自动校时功能，每天校时次数不少于1次 (18)脱机运维：支持脱机远程维护，支持断网续传，网络断开时进出场车辆能自动保存，网络恢复后自动上传进出场车辆记录 (19)供电电压：AC220V±10% (20)通讯方式：TCP/IP (21)环境湿度：＜90%，不凝露 (22)环境温度：-25℃~+70℃ 3.工作内容:本体安装；云台安装；镜头安装；保护罩安装；支架制作安装；单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 3967.29 |  | 7934.58
101 | 030502005110 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、线槽敷设 3.技术参数、功能及要求: 1）符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568 Category 6； 2）测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书； 3）线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。 4）性能：支持千兆传输100米； 5）带宽：≧250MHz； 6）阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 4.计量规则:按图示实际路由长度计算，预留长度、损耗在单价内综合考虑 5.工作内容:双绞线缆测试、检查、抽测线缆、清理管(暗槽)、穿放线缆、作标记、封堵出口等，满足设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.按照招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求完成全部工作，提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 89.23 | 5.64 |  | 503.26
102 | 030411004163 | 电源线缆 | 1.名称:电源线缆 2.型号、规格:WDZR-RVV-2×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 174.23 | 4.21 |  | 733.51
103 | 030408001046 | 电源线缆 | 1.名称:电源线缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3×2.5 3.技术参数及要求:符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定，符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 186.77 | 9.25 |  | 1727.62
104 | 030411004164 | 地感线圈线缆 | 1.名称:地感线圈线缆 2.型号、规格:RV-0.75 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 180.89 | 2.69 |  | 486.59
105 | 030411004165 | 手控盒线 | 1.名称:手控盒线 2.型号、规格:WDZR-RVVP-6×0.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 175.64 | 11.19 |  | 1965.41
106 | 030411004166 | 道闸控制线 | 1.名称:道闸控制线 2.型号、规格:WDZR-RVV-6×1.0 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 175.64 | 10.45 |  | 1835.44
107 | 030411004167 | 道闸控制线 | 1.名称:道闸控制线 2.型号、规格:WDZR-RVV-3×1.5 3.技术参数及要求: 1）阻燃护套线缆 2）导体总数：按照实际应用需求制定 3）标称截面积：按照实际应用需求制定 4）导体材料绞合裸软铜线 5）绝缘材料：聚氯乙烯 6）屏蔽方式：无屏蔽 或者 100％覆盖率铝箔屏蔽 7）护套方式：阻燃材料 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 175.64 | 7.86 |  | 1380.53
108 | 030411001179 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 120.36 | 24.75 |  | 2978.91
109 | 030411001180 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求: 1）外观不得有砂眼及表皮剥落。 2）管材内外壁均采用光亮镀锌，厚度8µm以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好。 3）两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀。 4）JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍。 5）钢管壁厚不小于1.6mm。 6）JDG连接处扣压后，接口的缝隙，应采用封堵措施，可采用导电胶（电力复合脂）封堵，或用胶带纸封包。 7）符合GB/T3091-2015等国家标准； 5.工作内容:应包括在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,接线盒（包含平面图纸中图例接线盒、埋地接线盒)、管沟开槽及恢复、接地、穿引线、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 23.56 | 27.64 |  | 651.2
110 | 030411001181 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 10.26 | 18.18 |  | 186.53
111 | 030411001182 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.敷设方式:埋地 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 15.45 | 22.66 |  | 350.1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7018.9
112 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7018.9 |  | 7018.9
合 计 | [8 empty] | 1525046.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 030502001032 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3390.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3390.57 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 2 | 22.64 | 495.08 |  | 11.2 |  | 45.28 |  | 990.16 |  | 22.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.32 |  | 4380.73 | 64.71 | 164.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4348.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4869.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 弱电设备机柜（42U） 600x1000*2000mm |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3375 |  | 3375
| PDU插座 ≥16口 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 486.73 |  | 973.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.28 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4380.74 | -
项目编码 |  | 030502001033 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3602.59 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3602.59 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 2 | 22.64 | 495.08 |  | 11.2 |  | 45.28 |  | 990.16 |  | 22.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.32 |  | 4592.75 | 64.71 | 164.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4560.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5081.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 弱电设备机柜（42U） 800x1000*2000mm |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3587.02 |  | 3587.02
| PDU插座 ≥16口 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 486.73 |  | 973.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.28 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4592.76 | -
项目编码 |  | 030502015040 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-116 | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 74.33 | 544.24 | 2.89 | 39.12 |  | 74.33 |  | 544.24 | 2.89 | 39.12
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 87.57 |  | 598.25 | 2.89 | 45.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 592.56
清单项目综合单价 | [8 empty] | 734.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 24芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 531.39 |  | 542.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 598.25 | -
项目编码 |  | 030502015041 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-117 | 安装光缆终端盒 ≤48芯 | 个 | 1 | 127.54 | 703.12 | 4.95 | 67.12 |  | 127.54 |  | 703.12 | 4.95 | 67.12
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 140.78 |  | 757.13 | 4.95 | 73.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 751.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 976.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 48芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 687.16 |  | 700.9
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 757.13 | -
项目编码 |  | 030502015042 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-118 | 安装光缆终端盒 ≤72芯 | 个 | 1 | 191.19 | 1157.63 | 7.43 | 100.62 |  | 191.19 |  | 1157.63 | 7.43 | 100.62
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 204.43 |  | 1211.64 | 7.43 | 107.33
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1205.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1530.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 72芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1132.74 |  | 1155.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1211.64 | -
项目编码 |  | 030502015043 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-119 | 安装光缆终端盒 ≤96芯 | 个 | 1 | 255.1 | 2408.47 | 9.91 | 134.25 |  | 255.1 |  | 2408.47 | 9.91 | 134.25
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 268.34 |  | 2462.48 | 9.91 | 140.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2456.77
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2881.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 96芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2359.05 |  | 2406.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2462.48 | -
项目编码 |  | 030502015044 |  | 项目名称 | 光纤配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-120 | 安装光缆终端盒 ≤144芯 | 个 | 1 | 331.98 | 3829.49 | 12.38 | 174.45 |  | 331.98 |  | 3829.49 | 12.38 | 174.45
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 345.22 |  | 3883.5 | 12.38 | 181.16
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3877.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4422.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 144芯光纤配线架 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 3752.21 |  | 3827.25
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3883.5 | -
项目编码 |  | 030502010033 |  | 项目名称 | 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 258.34 | 684.04 |  | 130.88 |  | 258.34 |  | 684.04 |  | 130.88
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 271.58 |  | 738.05 |  | 137.59
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 724.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1147.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 六类非屏蔽24口RJ45配线架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 673.81 |  | 673.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 738.05 | -
项目编码 |  | 030502015045 |  | 项目名称 | 8芯熔纤盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 191.78 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 191.78 | 2.58 | 34.97
C5-2-124 | 线管理器安装 1U | 个 | 1 | 13.24 | 54.01 |  | 6.71 |  | 13.24 |  | 54.01 |  | 6.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 79.69 |  | 245.79 | 2.58 | 41.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 240.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 369.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线管理器 1U |  |  |  |  | 台 | 1.01 |  | 50.04 |  | 50.54
| 8芯熔纤盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 185.84 |  | 189.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 245.79 | -
项目编码 |  | 030409010003 |  | 项目名称 | 信号避雷器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 | 70.39 | 354.84 |  | 34.31 |  | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 353.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 459.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号避雷器 B2类慢上升率试验类型,短路电流75A |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 353.93 |  | 353.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 354.84 | -
项目编码 |  | 030502007043 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 95.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 481.4 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内阻燃型单模OS2光缆 4芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.7 |  | 4.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
项目编码 |  | 030502007044 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 1446.32 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内阻燃型单模OS2光缆 24芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 14.16 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.46 | -
项目编码 |  | 030502007045 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 124.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 2212.34 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 22.12 | 0.04 | 1.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.99 |  | 22.12 | 0.04 | 1.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内阻燃型单模OS2光缆 36芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 21.67 |  | 22.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.12 | -
项目编码 |  | 030502009080 |  | 项目名称 | 光纤跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 1 | 26.47 | 76.86 |  | 13.41 |  | 26.47 |  | 76.86 |  | 13.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.47 |  | 76.86 |  | 13.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 76.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 116.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤跳线 4m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 76.46 |  | 76.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 76.86 | -
项目编码 |  | 030502009081 |  | 项目名称 | RJ45-RJ45六类数据跳线 |  |  |  | 计量单位 |  | 条 | 工程量 | 288
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-80 | 安装双绞线跳线 | 条 | 1 | 6.75 | 35.09 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 35.09 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 35.09 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 34.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RJ45-RJ45六类数据跳线 4m |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 34.69 |  | 34.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.09 | -
项目编码 |  | 030502005107 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 945.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030502016026 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 13.65 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤尾纤 2m |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 13 |  | 13.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.65 | -
项目编码 |  | 030411001168 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030411001169 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 124.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.92 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8 | -
项目编码 |  | 030501012018 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 183.05 | 26189.25 | 173.17 | 180.46 |  | 183.05 |  | 26189.25 | 173.17 | 180.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 183.05 |  | 26189.25 | 173.17 | 180.46
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 26180.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26725.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 安防网汇聚层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 26180.05 |  | 26180.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26189.25 | -
项目编码 |  | 030501012019 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 183.05 | 24324.9 | 173.17 | 180.46 |  | 183.05 |  | 24324.9 | 173.17 | 180.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 183.05 |  | 24324.9 | 173.17 | 180.46
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24315.7
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24861.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 办公网汇聚层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 24315.7 |  | 24315.7
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24324.9 | -
项目编码 |  | 030501012020 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 4102.3 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4093.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4366.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 安防网接入层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4093.1 |  | 4093.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4102.3 | -
项目编码 |  | 030501012021 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 4102.3 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4093.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4366.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 办公网接入层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4093.1 |  | 4093.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4102.3 | -
项目编码 |  | 030502015046 |  | 项目名称 | 安防网2光8电终端交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 3013.15 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 3013.15 | 2.58 | 34.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 3013.15 | 2.58 | 34.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3010.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3117.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 安防网2光8电终端交换机 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2951.89 |  | 3010.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3013.15 | -
项目编码 |  | 030501013043 |  | 项目名称 | 网管系统扩容 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 网管系统扩容 | 套 | 1 |  | 40690.27 | [5 empty] | 40690.27
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 40690.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 40690.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 40690.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 网管系统扩容 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 40690.27 |  | 40690.27
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 40690.27 | -
项目编码 |  | 030501012022 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 183.05 | 27121.43 | 173.17 | 180.46 |  | 183.05 |  | 27121.43 | 173.17 | 180.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 183.05 |  | 27121.43 | 173.17 | 180.46
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 27112.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27658.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 设备网汇聚层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 27112.23 |  | 27112.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27121.43 | -
项目编码 |  | 030501012023 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 4102.3 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 4102.3 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4093.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4366.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 设备网接入层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4093.1 |  | 4093.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4102.3 | -
项目编码 |  | 030502015047 |  | 项目名称 | 设备网2光8电终端交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 66.45 | 3013.15 | 2.58 | 34.97 |  | 66.45 |  | 3013.15 | 2.58 | 34.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 3013.15 | 2.58 | 34.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3010.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3117.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 设备网2光8电终端交换机 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2951.89 |  | 3010.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3013.15 | -
项目编码 |  | 030507008081 |  | 项目名称 | 室内快球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-83 | 球型一体机 | 台 | 1 | 161.47 | 5453.31 | 2.97 | 83.31 |  | 161.47 |  | 5453.31 | 2.97 | 83.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 5453.31 | 2.97 | 83.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5451.33
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5701.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内快球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5451.33 |  | 5451.33
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5453.31 | -
项目编码 |  | 030507008082 |  | 项目名称 | 室内半球摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 1550.65 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 1550.65 | 2.97 | 57.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 111.5 |  | 1550.65 | 2.97 | 57.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1548.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1723.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内半球摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1548.67 |  | 1548.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1550.65 | -
项目编码 |  | 030507008083 |  | 项目名称 | 室内枪式摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 1302.95 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 1302.95 | 1.34 | 71.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 139.83 |  | 1302.95 | 1.34 | 71.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1300.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1515.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内枪式摄像机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1300.89 |  | 1300.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1302.94 | -
项目编码 |  | 030501004011 |  | 项目名称 | 存储硬盘（8T) |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-45 | 数字硬盘录像机安装 带环路 >16路 | 台 | 1 | 797.3 | 2415.92 | 39.81 | 424.08 |  | 797.3 |  | 2415.92 | 39.81 | 424.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 797.3 |  | 2415.92 | 39.81 | 424.08
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3677.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 存储硬盘（8T) 8T |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2400 |  | 2400
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.92 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2415.92 | -
项目编码 |  | 030507009003 |  | 项目名称 | 视频控制设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-112 | 微机矩阵切换设备安装(输入回路数) ≤64 | 台 | 1 | 1062.82 | 15534.41 | 11.57 | 544.29 |  | 1062.82 |  | 15534.41 | 11.57 | 544.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1062.82 |  | 15534.41 | 11.57 | 544.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15530.97
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17153.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 拼接控制矩阵（蓄冷站） 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机,支持8×8路信号切换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 15530.97 |  | 15530.97
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15534.41 | -
项目编码 |  | 030507014020 |  | 项目名称 | 液晶拼接单元监视器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-138 | 监视器 >50" | 台 | 1 | 167.26 | 9992.28 | 1.02 | 85.25 |  | 167.26 |  | 9992.28 | 1.02 | 85.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 167.26 |  | 9992.28 | 1.02 | 85.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9988.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10245.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 液晶拼接单元监视器（含安装架）（蓄冷站） 55寸 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 9988.94 |  | 9988.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9992.27 | -
项目编码 |  | 030506007036 |  | 项目名称 | 摄像机电源整流器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 摄像机电源整流器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030409010004 |  | 项目名称 | 信号防雷器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 | 70.39 | 354.84 |  | 34.31 |  | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 353.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 459.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号防雷器 24V |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 353.93 |  | 353.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 354.84 | -
项目编码 |  | 030409010005 |  | 项目名称 | 信号防雷器(POE) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 | 70.39 | 354.84 |  | 34.31 |  | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 353.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 459.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号防雷器(POE) |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 353.93 |  | 353.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 354.84 | -
项目编码 |  | 030507006019 |  | 项目名称 | 双门门禁控制器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-66 | 门禁控制器 双门 | 台 | 1 | 215.12 | 3908.43 | 2.05 | 110.01 |  | 215.12 |  | 3908.43 | 2.05 | 110.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.12 |  | 3908.43 | 2.05 | 110.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3902.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4235.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双门门禁控制器（自带安装箱及电源模块） |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 3902.65 |  | 3902.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3908.43 | -
项目编码 |  | 030507005030 |  | 项目名称 | 读卡器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-60 | 读卡器 不带键盘 | 台 | 1 | 66.45 | 1420.3 | 0.51 | 33.92 |  | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.45 |  | 1420.3 | 0.51 | 33.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1415.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1521.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1415.93 |  | 1415.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1420.3 | -
项目编码 |  | 030507007044 |  | 项目名称 | 电控锁 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-70 | 电控锁 | 台 | 1 | 106.17 | 1102.1 | 0.15 | 53.86 |  | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 106.17 |  | 1102.1 | 0.15 | 53.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1100
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1262.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电控锁 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 1100 |  | 1100
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1102.1 | -
项目编码 |  | 030904003039 |  | 项目名称 | 出门按钮 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 1 | 41.14 | 42.71 | 0.05 | 19.66 |  | 41.14 |  | 42.71 | 0.05 | 19.66
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 4.53 |  | 2.51 |  | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.67 |  | 45.22 | 0.05 | 21.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 112.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 出门按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 35.39 |  | 35.39
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.45 |  | 1.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 45.23 | -
项目编码 |  | 030507016031 |  | 项目名称 | 非接触式感应卡 |  |  |  | 计量单位 |  | 张 | 工程量 | 100
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材003@1 | 非接触式感应卡 | 张 | 1 |  | 15 | [5 empty] | 15
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 15
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 非接触式感应卡 |  |  |  |  | 张 | 1 |  | 15 |  | 15
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15 | -
项目编码 |  | 030502005108 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 283.26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411004154 |  | 项目名称 | 读卡器线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 447.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-232 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 133.59 | 997.77 |  | 65.11 |  | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 9.98 |  | 0.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 读卡器线缆 WDZR-RYYP-6×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 9 |  | 9.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.98 | -
项目编码 |  | 030411004155 |  | 项目名称 | 电锁线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 447.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-228 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 102.92 | 569.29 |  | 50.16 |  | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 5.69 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电锁线缆 WDZR-RYY-4×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.08 |  | 5.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.7 | -
项目编码 |  | 030411004156 |  | 项目名称 | 出门按钮线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 447.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 293.2 |  | 42 |  | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 出门按钮线缆 WDZR-RYY-2×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030411001170 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 149.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.69 | -
项目编码 |  | 030502005109 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 826.83
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411001171 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 826.83
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030404012009 |  | 项目名称 | UPS不间断电源设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-5-69 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤100 | 台 | 1 | 453.3 | 106475.99 | 114.13 | 276.57 |  | 453.3 |  | 106475.99 | 114.13 | 276.57
C4-14-35 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 | 套 | 1 | 2737.61 |  | 407.53 | 1532.94 |  | 2737.61 |  |  | 407.53 | 1532.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3190.91 |  | 106475.99 | 521.66 | 1809.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 106452.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 111998.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UPS主机（含蓄电池、基础、LBS电缆） 30KVA,30min |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 106452.88 |  | 106452.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 106475.99 | -
项目编码 |  | 030404017043 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 4429.76 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 4429.76 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 4429.76 |  | 118.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4398.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4789.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱N-1D1APrd |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4398.87 |  | 4398.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4429.77 | -
项目编码 |  | 030404017044 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 4429.76 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 4429.76 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 4429.76 |  | 118.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4398.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4789.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱N-1D1APrd-1 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4398.87 |  | 4398.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4429.77 | -
项目编码 |  | 030404017045 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 189.62 | 5278.88 |  | 92.42 |  | 189.62 |  | 5278.88 |  | 92.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 189.62 |  | 5278.88 |  | 92.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5250
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5560.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱N-2D1APrd1 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5250 |  | 5250
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5278.89 | -
项目编码 |  | 030404017046 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 189.62 | 5278.88 |  | 92.42 |  | 189.62 |  | 5278.88 |  | 92.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 189.62 |  | 5278.88 |  | 92.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5250
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5560.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱N-2D1APrd2 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5250 |  | 5250
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5278.89 | -
项目编码 |  | 030408001043 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 48.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 883.58 | 6535.74 | 21.69 | 441.22 |  | 8.84 |  | 65.36 | 0.22 | 4.41
C4-8-103 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 0.0415 | 113.35 | 118.67 |  | 55.25 |  | 4.7 |  | 4.92 |  | 2.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.54 |  | 70.28 | 0.22 | 6.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 67.15
清单项目综合单价 | [8 empty] | 90.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x16 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 64.22 |  | 64.86
| 热缩式电缆终端头 5x16 |  |  |  |  | 套 | 0.0423 |  | 54 |  | 2.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.13 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 70.27 | -
项目编码 |  | 030408001044 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 47.88
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.01 | 213.1 | 1037.21 | 5 | 106.3 |  | 2.13 |  | 10.37 | 0.05 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.13 |  | 10.37 | 0.05 | 1.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 YJV-3x4 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 10.13 |  | 10.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.37 | -
项目编码 |  | 030408001045 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 41.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.01 | 213.1 | 1241.23 | 5 | 106.3 |  | 2.13 |  | 12.41 | 0.05 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.13 |  | 12.41 | 0.05 | 1.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3x4 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 12.15 |  | 12.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.41 | -
项目编码 |  | 030411004157 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 51.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 0.01 | 102.65 | 720.56 |  | 50.03 |  | 1.03 |  | 7.21 |  | 0.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.03 |  | 7.21 |  | 0.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 ZR-BV-450/750V-10 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 6.65 |  | 6.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.22 | -
项目编码 |  | 030411004158 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.33
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 75.04 | 446.69 |  | 36.58 |  | 0.75 |  | 4.47 |  | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.75 |  | 4.47 |  | 0.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.29
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 ZR-BV-450/750V-6 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 3.97 |  | 4.29
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.46 | -
项目编码 |  | 030411004159 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 115.47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 75.04 | 305.21 |  | 36.58 |  | 0.75 |  | 3.05 |  | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.75 |  | 3.05 |  | 0.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 ZR-BV-450/750V-4 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.66 |  | 2.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.04 | -
项目编码 |  | 030411004160 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 180.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 85.48 | 199.17 |  | 41.67 |  | 0.85 |  | 1.99 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 1.99 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 ZR-BV-450/750V-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.65 |  | 1.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.99 | -
项目编码 |  | 030411001172 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 78.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030411001173 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 89.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.01 | -
项目编码 |  | 030411001174 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 96.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-4 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.007 | 1247.01 | 851.53 | 3.45 | 609.47 |  | 8.73 |  | 5.96 | 0.02 | 4.27
C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.003 | 838.4 | 780.69 | 3.45 | 410.32 |  | 2.52 |  | 2.34 | 0.01 | 1.23
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.63 |  | 9.12 | 0.03 | 6.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG32 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 5.32 |  | 5.48
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.13 | -
项目编码 |  | 030411002001 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 202.66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 141.15 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 14.12 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 19.2 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16.01
清单项目综合单价 | [8 empty] | 79.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR50*50，δ1.0mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 11.3 |  | 11.64
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 19.19 | -
项目编码 |  | 030411002002 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 248.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 176.07 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 17.61 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 22.69 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 19.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 83.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR100*50，δ1.0mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 14.69 |  | 15.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.68 | -
项目编码 |  | 030411002003 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 736.99
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 371.56 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 37.16 |  | 11.87
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.71 |  | 42.24 | 1.19 | 19.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 103.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR200*100，δ1.2mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 33.67 |  | 34.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42.23 | -
项目编码 |  | 030411002004 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 52.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-152 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 10m | 0.1 | 301.3 | 479.51 |  | 146.85 |  | 30.13 |  | 47.95 |  | 14.69
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.5 |  | 53.03 | 1.19 | 22.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 49.85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 122.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR300*100，δ1.2mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 44.15 |  | 45.47
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53.02 | -
项目编码 |  | 030411002005 |  | 项目名称 | 热镀锌金属线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 156.31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-152 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 10m | 0.1 | 301.3 | 729.59 |  | 146.85 |  | 30.13 |  | 72.96 |  | 14.69
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0101 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 8.73 |  | 4.82 | 0.61 | 4.55
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0101 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 6.34 |  | 0.22 | 0.45 | 3.31
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0101 | 29.48 | 3.53 | 12.9 | 17.19 |  | 0.3 |  | 0.04 | 0.13 | 0.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.5 |  | 78.04 | 1.19 | 22.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 74.85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 147.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.0808 |  | 4.11 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.2222 |  | 4.44 |  | 0.99
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.7575 |  | 4.03 |  | 3.05
| 热镀锌金属线槽 MR400*100，δ1.5mm |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 68.43 |  | 70.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 78.03 | -
项目编码 |  | 030409001006 |  | 项目名称 | 防雷接地系统(含监控室和机房） |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 2 | 70.39 | 354.84 |  | 34.31 |  | 140.78 |  | 709.68 |  | 68.62
C4-9-74 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700 | 个 | 2 | 84.78 | 251.21 |  | 41.33 |  | 169.56 |  | 502.42 |  | 82.66
C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 8.28 | 144.2 | 499.16 | 7.13 | 73.76 |  | 1193.98 |  | 4133.04 | 59.04 | 610.73
C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 | 81.09 | 4.41 | 0.52 | 39.77 |  | 162.18 |  | 8.82 | 1.04 | 79.54
C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 2 | 33.48 | 50.13 | 11.67 | 22.01 |  | 66.96 |  | 100.26 | 23.34 | 44.02
C4-11-218 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 | 100m单线 | 0.5 | 141.22 | 1145.84 |  | 68.83 |  | 70.61 |  | 572.92 |  | 34.42
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.5 | 75.04 | 446.69 |  | 36.58 |  | 37.52 |  | 223.35 |  | 18.29
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.5 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 273.08 |  | 269.12 |  | 133.1
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.5 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 393.52 |  | 338.71 | 1.73 | 192.65
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 1 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 45.31 |  | 25.1 |  | 22.08
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.75 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 65.15 |  | 20.88 |  | 31.76
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.75 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 43.47 |  | 16.58 |  | 21.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2662.12 |  | 6920.88 | 85.15 | 1339.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6537.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11007.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 51.5 |  | 3.88 |  | 199.82
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 51.5 |  | 4.89 |  | 251.84
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 10.2 |  | 1.45 |  | 14.79
| 防雷器 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 353.93 |  | 707.86
| 接地紫铜带 30x3 |  |  |  |  | m | 86.94 |  | 46.02 |  | 4000.98
| 接地配线 ZR-BV-16 |  |  |  |  | m | 52.5 |  | 10.66 |  | 559.65
| 局部等电位箱LEB |  |  |  |  | 台 | 2 |  | 250 |  | 500
| 汇流排 |  |  |  |  | 根 | 2.1 |  | 42 |  | 88.2
| 绝缘电线 ZRBV-6 |  |  |  |  | m | 54 |  | 3.97 |  | 214.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 383.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6920.85 | -
项目编码 |  | 030501003078 |  | 项目名称 | 监控台 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材005 | 监控台 | 台 | 1 |  | 9203.54 | [5 empty] | 9203.54
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 9203.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9203.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9203.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 监控台 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 9203.54 |  | 9203.54
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9203.54 | -
项目编码 |  | 030507014021 |  | 项目名称 | 监视墙 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9.96
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材004 | 监视墙 | m2 | 1 |  | 1400 | [5 empty] | 1400
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 1400
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1400
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 监视墙 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 1400 |  | 1400
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1400 | -
项目编码 |  | 030502007046 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1836.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 481.4 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 4.81 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外单模铠装光缆 4芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 4.7 |  | 4.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
项目编码 |  | 030502007047 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2710
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-50 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下 | 100m | 0.01 | 298.75 | 1446.32 | 4.23 | 153.49 |  | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.99 |  | 14.46 | 0.04 | 1.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外单模铠装光缆 24芯 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 14.16 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.46 | -
项目编码 |  | 030502016027 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 13.65 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 13.65 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤尾纤 2m |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 13 |  | 13.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.65 | -
项目编码 |  | 030411004161 |  | 项目名称 | 电源线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 285
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 427.12 |  | 42 |  | 0.86 |  | 4.27 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 4.27 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电源线 ZR-RVV-2×1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 3.8 |  | 4.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.27 | -
项目编码 |  | 030411004162 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 285
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 85.48 | 217.87 |  | 41.67 |  | 0.85 |  | 2.18 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 2.18 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 BVV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.82 |  | 2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.17 | -
项目编码 |  | 030411001175 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 58.44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-60 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 2871.3 | 4955.02 | 22.34 | 1410.36 |  | 28.71 |  | 49.55 | 0.22 | 14.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 28.71 |  | 49.55 | 0.22 | 14.1
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC100 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 41.59 |  | 42.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 49.55 | -
项目编码 |  | 030411001176 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 476.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-57 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 1251.2 | 2184.4 | 7.47 | 613.47 |  | 12.51 |  | 21.84 | 0.07 | 6.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.51 |  | 21.84 | 0.07 | 6.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 40.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC50 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 17.74 |  | 18.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.84 | -
项目编码 |  | 030411001177 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 275.14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-54 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 686.93 | 1239.42 | 3.45 | 336.5 |  | 6.87 |  | 12.39 | 0.03 | 3.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.87 |  | 12.39 | 0.03 | 3.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 10.48 |  | 10.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
项目编码 |  | 030411001178 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 185.07
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 768.02 | 677.6 |  | 374.33 |  | 7.68 |  | 6.78 |  | 3.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.68 |  | 6.78 |  | 3.74
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性难燃管 PC50 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 5.74 |  | 6.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.76 | -
项目编码 |  | 040205001003 |  | 项目名称 | 人(手)孔井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.0013 | 1755.1 | 26060.77 | 134.44 | 616.18 |  | 2.32 |  | 34.48 | 0.18 | 0.82
借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 换为【湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20】 | 10m3 | 0.0251 | 2141.31 | 3309.16 | 192.93 | 877.91 |  | 53.65 |  | 82.91 | 4.83 | 22
借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20】 | 100m2 | 0.0278 | 1979.22 | 1216.07 | 118.46 | 788.94 |  | 55.1 |  | 33.86 | 3.3 | 21.96
借D5-3-306 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 592.91 | 8515.18 |  | 222.99 |  | 59.29 |  | 851.52 |  | 22.3
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.0582 | 864.13 | 477.2 | 60.09 | 450.46 |  | 50.26 |  | 27.75 | 3.49 | 26.2
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.0582 | 628.06 | 21.92 | 44.41 | 327.76 |  | 36.53 |  | 1.27 | 2.58 | 19.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 257.15 |  | 1031.79 | 14.38 | 112.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 855.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1415.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.4653 |  | 4.11 |  | 1.91
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 1.2795 |  | 4.44 |  | 5.68
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 4.362 |  | 4.03 |  | 17.58
| 硫化橡胶钢骨架复合井盖 对开双 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 830.28 |  | 830.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 160.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1016.02 | -
项目编码 |  | 080601006003 |  | 项目名称 | 管道包封 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 70.4269
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-1-31 换 | 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.1 | 1942.07 | 5062.76 | 281.48 | 836.28 |  | 194.21 |  | 506.28 | 28.15 | 83.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 194.21 |  | 506.28 | 28.15 | 83.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 812.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 506.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 506.27 | -
项目编码 |  | 080601002003 |  | 项目名称 | 管道基础 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 23.4171
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-1-23 换 | 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.1 | 1015 | 5029.41 | 281.48 | 487.61 |  | 101.5 |  | 502.94 | 28.15 | 48.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 101.5 |  | 502.94 | 28.15 | 48.76
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 681.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 502.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 502.94 | -
项目编码 |  | 040103001003 |  | 项目名称 | 细沙回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 25.2528
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1755.1 | 26060.77 | 134.44 | 616.18 |  | 17.55 |  | 260.61 | 1.34 | 6.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.55 |  | 260.61 | 1.34 | 6.16
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 285.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 260.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 260.61 | -
项目编码 |  | 040101002003 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 276.8253
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 652.21 |  | 2899.18 | 1158.11 |  | 0.65 |  |  | 2.9 | 1.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.65 |  |  | 2.9 | 1.16
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
项目编码 |  | 040103002003 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 157.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-53 *0.7 | 自卸汽车运土方 运距1km内 单价*0.7 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 5429.12 | 1770.43 |  |  |  |  | 5.43 | 1.77
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 5.43 | 1.77
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
项目编码 |  | 030502001034 |  | 项目名称 | 机柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 215.04 | 3390.57 | 64.71 | 141.72 |  | 215.04 |  | 3390.57 | 64.71 | 141.72
C11-1-7 | 智能PDU | 个 | 2 | 22.64 | 495.08 |  | 11.2 |  | 45.28 |  | 990.16 |  | 22.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.32 |  | 4380.73 | 64.71 | 164.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4348.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4869.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PDU插座 ≥16口 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 486.73 |  | 973.46
| 室外弱电箱42U 600×1000×2000mm(宽×深×高)或600×600×2000mm(宽×深×高) |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3375 |  | 3375
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.28 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4380.74 | -
项目编码 |  | 030404017047 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 8540.89 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 8540.89 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 8540.89 |  | 118.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8510
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8901.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外配电箱GAPR IP67 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 8510 |  | 8510
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8540.9 | -
项目编码 |  | 030502003001 |  | 项目名称 | 室外背箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-148 | 楼层接线箱 | 台 | 1 | 66.89 | 251.26 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 251.26 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 251.26 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 250
清单项目综合单价 | [8 empty] | 352.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外背箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 250 |  | 250
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 251.26 | -
项目编码 |  | 030506007037 |  | 项目名称 | 摄像机电源整流器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-5-63 | 稳压电源 | 台 | 1 | 66.89 | 56.01 | 0.26 | 34.02 |  | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.89 |  | 56.01 | 0.26 | 34.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 54.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 摄像机电源整流器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 54.75 |  | 54.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 56.01 | -
项目编码 |  | 030409010006 |  | 项目名称 | 信号防雷器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 | 70.39 | 354.84 |  | 34.31 |  | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.39 |  | 354.84 |  | 34.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 353.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 459.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 信号防雷器 24V |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 353.93 |  | 353.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 354.84 | -
项目编码 |  | 030507008084 |  | 项目名称 | 室外枪式摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-79 | 彩色摄像机带电动变焦镜头 | 台 | 1 | 161.47 | 1736.58 | 1.34 | 82.48 |  | 161.47 |  | 1736.58 | 1.34 | 82.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.47 |  | 1736.58 | 1.34 | 82.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1734.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1981.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室外枪式摄像机(轻智能) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1734.52 |  | 1734.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1736.57 | -
项目编码 |  | 030507010001 |  | 项目名称 | 对讲主机 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-194 | 出入口对讲分机 | 套 | 1 | 28.58 | 5310.48 |  | 14.48 |  | 28.58 |  | 5310.48 |  | 14.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 28.58 |  | 5310.48 |  | 14.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5309.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5353.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 对讲主机 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 5309.73 |  | 5309.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5310.48 | -
项目编码 |  | 030501013044 |  | 项目名称 | 停车场管理系统工作站（蓄冷站） |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-106 | 服务器设备安装、调试 工作站 | 台(套) | 1 | 215.14 | 6492.13 | 7.63 | 112.85 |  | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 215.14 |  | 6492.13 | 7.63 | 112.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6470.71
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6827.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 工作站 |  |  |  |  | 台(套) | 1 |  | 6470.71 |  | 6470.71
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6492.13 | -
项目编码 |  | 030501012024 |  | 项目名称 | 16口安防网接入层交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 27
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 2841.06 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 2841.06 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 2841.06 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2831.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3105.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 16口安防网接入层交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2831.86 |  | 2831.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2841.06 | -
项目编码 |  | 030507016032 |  | 项目名称 | 道闸控制箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-190 | 出入口控制机 | 套 | 1 | 452.08 | 13501.91 | 1.02 | 229.54 |  | 452.08 |  | 13501.91 | 1.02 | 229.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 452.08 |  | 13501.91 | 1.02 | 229.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14184.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 道闸控制箱 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 13500 |  | 13500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13501.91 | -
项目编码 |  | 030507016033 |  | 项目名称 | 自动道闸 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-196 | 电动栏杆 | 套 | 1 | 351.7 | 5761.99 | 93.46 | 225.52 |  | 351.7 |  | 5761.99 | 93.46 | 225.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 351.7 |  | 5761.99 | 93.46 | 225.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5752.21
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6432.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 自动道闸 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 5752.21 |  | 5752.21
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.77 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5761.98 | -
项目编码 |  | 030507016034 |  | 项目名称 | 地感探测器 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-180 | 环形线圈车辆检测器 单车道 | 台(套) | 1 | 193.73 | 538.8 | 19.8 | 108.18 |  | 193.73 |  | 538.8 | 19.8 | 108.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 193.73 |  | 538.8 | 19.8 | 108.18
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 486.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 860.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 地感探测器（含地感线圈和数字车辆检测器） RV0.75 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 486.73 |  | 486.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 52.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 538.8 | -
项目编码 |  | 030507008085 |  | 项目名称 | 枪式彩色摄像机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-78 | 彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 1 | 139.83 | 3754.61 | 1.34 | 71.51 |  | 139.83 |  | 3754.61 | 1.34 | 71.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 139.83 |  | 3754.61 | 1.34 | 71.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3752.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3967.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 枪式彩色摄像机（车牌识别拍摄用） |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 3752.55 |  | 3752.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3754.6 | -
项目编码 |  | 030502005110 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 89.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 379.02 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 3.79 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六类4对非屏蔽双绞线 8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.69 |  | 3.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
项目编码 |  | 030411004163 |  | 项目名称 | 电源线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 174.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 86.17 | 293.2 |  | 42 |  | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 2.93 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电源线缆 WDZR-RVV-2×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 2.56 |  | 2.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
项目编码 |  | 030408001046 |  | 项目名称 | 电源线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 186.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.01 | 213.1 | 600.89 | 5 | 106.3 |  | 2.13 |  | 6.01 | 0.05 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.13 |  | 6.01 | 0.05 | 1.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电源线缆 ZR-YJV-3×2.5 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 5.81 |  | 5.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.01 | -
项目编码 |  | 030411004164 |  | 项目名称 | 地感线圈线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 180.89
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-223 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m/束 | 0.01 | 83.18 | 145.27 |  | 40.55 |  | 0.83 |  | 1.45 |  | 0.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.83 |  | 1.45 |  | 0.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 地感线圈线缆 RV-0.75 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 1.21 |  | 1.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.46 | -
项目编码 |  | 030411004165 |  | 项目名称 | 手控盒线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 175.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-231 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m/束 | 0.01 | 130.53 | 924.55 |  | 63.62 |  | 1.31 |  | 9.25 |  | 0.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.31 |  | 9.25 |  | 0.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 手控盒线 WDZR-RVVP-6×0.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 8.38 |  | 9.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.24 | -
项目编码 |  | 030411004166 |  | 项目名称 | 道闸控制线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 175.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-232 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.01 | 133.59 | 846.57 |  | 65.11 |  | 1.34 |  | 8.47 |  | 0.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.34 |  | 8.47 |  | 0.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.21
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 道闸控制线 WDZR-RVV-6×1.0 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 7.6 |  | 8.21
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.47 | -
项目编码 |  | 030411004167 |  | 项目名称 | 道闸控制线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 175.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-229 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 0.01 | 104.06 | 631.22 |  | 50.72 |  | 1.04 |  | 6.31 |  | 0.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.04 |  | 6.31 |  | 0.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 道闸控制线 WDZR-RVV-3×1.5 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 5.65 |  | 6.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.32 | -
项目编码 |  | 030411001179 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.007 | 1160.83 | 609.49 |  | 565.79 |  | 8.13 |  | 4.27 |  | 3.96
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.003 | 546.15 | 538.24 |  | 266.19 |  | 1.64 |  | 1.61 |  | 0.8
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.15 |  | 6.7 |  | 5.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.88 |  | 4
| 钢制接线盒 86*86*50 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
项目编码 |  | 030411001180 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 23.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.007 | 1203.79 | 737.69 | 3.45 | 588.41 |  | 8.43 |  | 5.16 | 0.02 | 4.12
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.003 | 787.04 | 677.42 | 3.45 | 385.29 |  | 2.36 |  | 2.03 | 0.01 | 1.16
C4-11-283 | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.002 | 80.13 | 18.42 |  | 39.06 |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 0.08
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.001 | 45.31 | 25.1 |  | 22.08 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.015 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 1.3 |  | 0.42 |  | 0.64
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.015 | 57.96 | 22.1 |  | 28.25 |  | 0.87 |  | 0.33 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.17 |  | 8.01 | 0.03 | 6.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 4.89 |  | 5.04
| 接线盒 86 |  |  |  |  | 个 | 0.0306 |  | 1.45 |  | 0.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.01 | -
项目编码 |  | 030411001181 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10.26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-53 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 567.27 | 973.9 |  | 276.48 |  | 5.67 |  | 9.74 |  | 2.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.67 |  | 9.74 |  | 2.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.47
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 8.22 |  | 8.47
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.73 | -
项目编码 |  | 030411001182 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-54 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 686.93 | 1239.42 | 3.45 | 336.5 |  | 6.87 |  | 12.39 | 0.03 | 3.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.87 |  | 12.39 | 0.03 | 3.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 10.48 |  | 10.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
项目编码 |  | 031301017021 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 4077.86 |  |  |  |  | 4077.86
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 49.9 |  |  |  |  | 49.9
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 2847.85 |  |  |  |  | 2847.85
BM400 | 脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) | 元 | 1 | 14.49 |  |  |  |  | 14.49
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1 | 28.8 |  |  |  |  | 28.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7018.9
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7018.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 72727.38 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 72727.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15180.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 预算包干费 | 20331.95
| 合 计 | 35512.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水蓄冷站-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1633286.22 | 9 |  | 146995.76
合 计 | [6 empty] | 146995.76
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13