附件三

算量BIM模型建模规范要求

一、模型拆分与合并

（以广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准规则为最终标准）

1.1模型拆分

模型拆分按照各个建筑的单体、专业、楼层或区域进行拆分，只要满足业主和图纸要求即可，拆分原则可参考如下：

1.1.1按照专业分类划分

项目模型按照专业进行划分，建筑、结构、机电、弱电、场地、（幕墙、网架可根据项目实际情况单独划分）等可以作为子专业单独划分；

1.1.2按楼层划分

各专业模型按照楼层进行划分；机电、弱电专业中的立管也须按照楼层进行断开，方便分楼层统计工程量及模型分区域合并。

1.1.3按系统划分

机电各专业、弱电各系统在楼层划分的基础之上再按照系统进行划分；

1.1.4按区域划分

建筑、结构专业：

1）按建筑、结构分区；

2）按施工缝；

3）按建筑构件，如幕墙、桁架、楼梯等；

机电专业：

1）按防火分区

2）机房等管线复杂区域或特殊建筑区域可单独分区；

弱电专业：

- 机房等管线复杂区域或特殊建筑区域可单独分区；

- 按机房布线覆盖区域划分。

注：为保证BIM模型能够有效使用，单独模型文件原则上不超过200M（可视电脑硬件配置情况，适当提高）

1.2模型合并

模型的合并分为用中心文件进行协同建模和模型相互链接两种方式。

注：模型合并，按照实际设计规范，不要出现错位，楼层偏移等情况即可。

1.2.1中心文件方式

模型创建过程通过工作集方式进行协同工作，各专业BIM工程师在设定好的工作集中开展工作，并对各自权限进行控制。先将设定好的项目文件存成中心文件，放在服务器上，再划分工作集，分配权限，然后各BIM工程师分别下载中心文件至本地，在各自的工作集中开展工作。

整体模型合并时，将各中心文件链接整合到一起即可。

1.2.2链接方式

以链接方式协作的文件，最终整合时可建一空白的整合RVT文档，用相对路径将需要链接的模型整合到这个文档即可。

二、模型文件命名

（以广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准规则为最终标准）

模型文件命名方式按照设计要求即可，不做强制要求。

模型文件命名方式可参考如下：

项目编号-单体\区域名称-专业名称-楼层-房间

例如：P151101-1#塔楼-ARC-F15

P151101-地下室-ARC-B2

P151101-地下室-MEP-B2-生活水泵房

P151101-地下室-MEP-B2-暖通

专业代号：

ARC - 建筑

STR - 结构

MEP - 机电

CIV–场地

补充弱电编号

三、坐标原点定位及楼层标高

（以广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准规则为最终标准）

3.1通常由项目经理在项目样板中将坐标原点，标高，轴网，图元命名规范，机电颜色方案等统一设置完成后，其他BIM工程师以此样板为基础，进行建模工作。

3.2使用相对标高，正负0.000即为坐标原点Z轴坐标点：建筑，结构、机电、弱电统一的相对标高，由项目样板文件确定。

3.3项目基点，即项目坐标系的原点(0,0,0)，用于在场地中确定建筑的位置以及定位建筑的设计图元。参照项目坐标系的高程点坐标和高程点将相对于此点显示相应数据。

3.4所有BIM模型使用同一坐标系统，建筑，结构，机电，弱电同一采用一个轴网文件，保证模型整合定位准确。

3.5建立项目正北与项目北关系。

3.6按照施工图纸正确定位项目的地理位置，建筑红线及各定位点地理坐标。

四、构件命名规则及构件属性参数要求

4.1各专业命名规则要求

| 专业 | 构件类型 | 命名规则 | 命名样例 | Revit中需添加的类型属性（以广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准规则为最终标准） | Revit中需添加的实例属性（以广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准规则为最终标准） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 建筑 建筑 建筑 | 砌体墙 | 构件类型名称- 墙厚 | 实心砖墙-240厚 | 1、厚度：240（构造下添加）-防火砌块 （材质和装 2、砌筑砂浆等级：M5.0（文字下添加） 3、砌块强度等级：A3.5 （文字下添加） 4、结构材质：加气混凝土砖（构造下添加） | 1、平面位置：内墙（标识数据下添加） 2、构件编号：QT1（在标识数据下面添加） |  |
|  | 建筑柱 | 构件类型名称-截面尺寸 | 建筑柱-500X500 | 1、截面宽度：500 2、截面高度：500 | 1、构件编号：JZZ1（标识数据下添加） |  |
|  | 构造柱 | 构件类型名称- 截面尺寸 | 构造柱-200X200 | 1、截面宽度：200 2、截面高度：200 | 1、砼强度等级：C40 （标识数据下添加） 2、构件编号：GZ1（标识数据下添加） |  |
|  | 圈梁 | 构件类型名称- 截面尺寸 | 圈梁-200X200 | 1、截面宽度：200 2、截面高度：200 | 1、砼强度等级：C40 （标识数据下添加） 2、构件编号：QL1（标识数据下添加） |  |
|  | 过梁 | 构件类型名称- 截面尺寸 | 过梁-200X200 | 1、截面宽度：200 2、截面高度：200 | 1、砼强度等级：C40 （标识数据下添加） 2、构件编号：GL1（标识数据下添加） |  |
|  | 门 | 构件类型名称-构件编号 | 双开玻璃门/单开木门-M1836 | 1、材质信息： （材质与装饰下添加） 2、厚度、高度、宽度（尺寸标注下添加） |  |  |
|  | 窗 | 构件类型名称-构件编号 | 平开窗-C0624 | 1、材质信息： （材质与装饰下添加） 2、厚度、高度、宽度（尺寸标注下添加） 3、默认窗台高度：900（窗台离地高） （其他下添加） |  |  |
|  | 楼梯 | 构件类型名称- 构件编号 | 现浇楼梯-1#AT1 | 1、结构深度：150（梯段板厚度） （构造下添加） | - 楼梯必须采用系统族，不能采用载入族 - 楼梯装饰是采用建立实体面来实现，做法添加在属性中，除了revit自带有梯段参数信息，还需添加： （1）、梯段类型：A（根据楼梯图纸样式填写属于那种梯段型） （在标识数据下添加） （2）、构件编号：1#AT1 （在标识数据下添加） （3）、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） （4）、A型梯段用revit中自带梯段族建模，梯梁、梯板分开建模；画其它BT、CT、DT、ET型按照“单个”梯段和平台板组合的方式用“草图楼梯”工具画 |  |
|  | 墙洞 | 构件类型名称-洞口尺寸 | 圆形洞口/矩形洞口-直径/ 900x600 | 1、默认窗台高度： （尺寸标注下添加） 2、高度、宽度（尺寸标注下添加） |  |  |
|  | 屋面天沟 | 构件类型名称-构件编号/详图构造索引编号 | 屋面天沟-WTG（根据图纸名称/详图构造索引编号） |  | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 百叶窗 | 构件类型名称-构件编号 | 百叶窗-C1518 | 1、材质信息： （材质与装饰下添加） 2、厚度、高度、宽度（尺寸标注下添加） 3、默认窗台高度：900（窗台里地高） （其他下添加） |  |  |
|  | 雨篷 | 构件类型名称-构件编号/详图构造索引编号 | 雨棚-YP（根据图纸名称/详图构造索引编号） | 1、截宽、截高、截宽1、截高1 （尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 檐沟 | 构件类型名称-构件编号/详图构造索引编号 | 檐沟-TG（根据图纸名称/详图构造索引编号） | 1、截宽、截高、截宽1、截高1 （尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C20（标识数据下添加） |  |
|  | 栏杆 | 构件类型名称-截面形状-构件编号 | 楼梯栏杆-矩形-LG 1 | 1、截宽：20 2、截高：20 |  |  |
|  | 扶手 | 构件类型名称-截面形状-构件编号 | 楼梯扶手-矩形-FS1 | 1、截宽：20 2、截高：100 |  |  |
|  | 坡道 | 构件类型名称-构件编号 | 坡道-PD1（根据图纸名称） |  | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 台阶 | 构件类型名称-构件编号 | 台阶-JT1（根据图纸名称） | - 台阶踏步宽、台阶踏步高、台阶踏步数、台阶最上面增加宽度、踏步底厚、垫层1厚度、垫层 - 厚度（尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 预留洞 | 构件类型名称-截面尺寸 | 圆形洞口/矩形洞口-直径40/ 900x600 | 1、默认窗台高度：900 （尺寸标注下添加） 2、高度、宽度（尺寸标注下添加） |  |  |
|  | 板洞 | 构件类型名称-截面尺寸 | 圆形板洞口/矩板形洞口-直径40/900x600 | 1、洞宽、洞高（尺寸标注下添加） |  |  |
|  | 悬挑板 | 构件类型名称-构件编号 | 悬挑板-XB1 | 1、悬挑板长：1000（尺寸标注下添加） 2、外悬宽度：300（尺寸标注下添加） 3、悬挑板厚：80（尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 竖悬板 | 构件类型名称-构件编号 | 竖悬板-SXB1 | 1、竖悬板高：1000（尺寸标注下添加） 2、竖悬板厚：80（尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 压顶 | 构件类型名称-构件编号 | L形压顶-YD1 | 1、压顶截宽：200（尺寸标注下添加） 2、压顶截高：120（尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C25 （标识数据下添加） |  |
|  | 腰线 | 构件类型名称-构件编号 | L形腰线-YX1 | 1、腰线截宽：100（尺寸标注下添加） 2、腰线截高：200（尺寸标注下添加） | 1、砼强度等级：C25 （标识数据下添加） |  |
|  | 防水反砍 | 构件类型名称-构件编号 | 防水反砍-FSFK1 | 1、厚度：200 2、高度：200 | 1、砼强度等级：C20 （标识数据下添加） |  |
|  | 栏板 | 构件类型名称-构件编号 | 栏板-TLB1 | 1、截宽：80 2、截高：900 | 1、砼强度等级：C25 （标识数据下添加） |  |
|  | 散水 | 构件类型名称-构件编号 | 坡形散水-SS1 | 1、散水宽:800 2、垫层厚：60 3、坡道：0.01 | 1、砼强度等级：C25 （标识数据下添加） |  |
|  | 预埋铁件 | 构件类型名称 | 采光顶预埋件 | 1、材质：钢（材质与装饰下填写） |  |  |
| 土方 | 场地 | 构件类型名称 | 场地 |  |  |  |
|  | 挖土方 | 构件类型名称 | 挖土方 |  |  |  |
|  | 土方回填 | 构件类型名称 | 土方回填 |  |  |  |
| 基础 基础 基础 | 桩基 | 构件类型名称-直径 | 预支圆桩-800 | 1、直径D：800（尺寸标注下填写） | 1、砼强度等级：C30（标识数据下填写） 2、构件编号：ZJ1（标识数据下添加） |  |
|  | 砖基础 | 构件类型名称-截面信息 | 砖基础-300x600 | - 基底长：300（尺寸标注下填写） 2、基底宽：300（尺寸标注下填写） 3、基础高：600（尺寸标注下填写） 4、砌筑砂浆等级：M5.0（文字下添加） 5、砌块强度等级：A3.5 （文字下添加） 6、结构材质：砌体-防火砌块 （材质和装饰下添加） | 1、构件编号：QTJ-1（标识数据下添加） |  |
|  | 带形基础 | 构件类型名称-截面信息 | 条形基-300x600 | 1、结构材质 ：混凝土现场浇筑C15（材质和装饰下填写） 2、基底宽：300（尺寸标注下填写） 3、基础高：600（尺寸标注下填写） |  | 1、砼强度等级：C30（标识数据下填写） 2、构件编号：TJ1（标识数据下添加） |
|  | 独立基础 | 构件类型名称-截面信息 | 单阶独立基础-3600x3600x850 | 1、宽度：3600 2、长度：3600 3、高度：850（尺寸标注下填写） 4、结构材质：钢筋混凝土（材质与装饰下填写） | 1、砼强度等级：C30（标识数据下填写） 2、构件编号：DJ1（标识数据下添加） |  |
|  | 筏板基础 | 构件类型名称-截面信息 | 筏板-500 | 1、高度：500（构造下填写） | 1、构件编号：FB1（和筏板配筋图中名称一致，没有编号需自己命名，筏板配筋已钢筋线条为主）（标识数据下添加） 2、砼强度等级：C40（标识数据下添加） |  |
|  | 设备基础 | 构件类型名称-截面信息 | 设备基础-3600x3600x850 | 1、宽度：3600 2、长度：3600 3、高度：850（尺寸标注下填写） 4、结构材质：钢筋混凝土（材质与装饰下填写） | 1、砼强度等级：C30（标识数据下填写） 2、构件编号：J-1（标识数据下添加） |  |
|  | 坑基 | 构件类型名称-截面信息 | 集水坑-1500x2400x1200 | 1、坑深：1200 2、宽度：2400 3、长度：1500（尺寸标注下填写） | 1、砼强度等级：C30（标识数据下填写） 2、构件编号：JSK-1（标识数据下添加） |  |
|  | 坑槽 | 构件类型名称 | 坑槽 | - 挖土深度： - 回填深度： |  |  |
|  | 垫层 | 构件类型名称-截面信息 | 垫层-100 | 1、厚度：100（构造下填写） |  |  |
|  | 砖胎模 | 构件类型名称-截面信息 | 砖胎膜-120 | 1、厚度：100（构造下填写） |  |  |
| 结构 结构 | 结构柱 | 构件类型名称-截面尺寸 | 砼矩形柱-500X500 | 1、截面宽度：500 2、截面高度：500 （尺寸标注下填写） | 1、构件编号：KZ-1（标识数据下添加，也可以在族类型名称中添加构件编号，但是设计院一定要统一命名规范，否则还是建议放在构件编号属性） 2、砼强度等级：C40（标识数据下添加，砼强度等级不要添加在材质中，要单独添加属性。） 3、抗震等级：三级（标识数据下添加，抗震等级要写在每个构件上。） |  |
|  | 柱帽 | 构件类型名称 | 锥形柱帽 | 1、柱帽厚度：300 2、深度：1000 3、宽度：1000 （尺寸标注下填写） | 1、构件编号：ZM-1 （标识数据添加） 2、砼强度等级：C40（标识数据添加） 3、抗震等级：三级（标识数据下添加） |  |
|  | 结构梁 | 构件类型名称-截面尺寸 | 矩形梁/变截面梁-500x100或者500x1000/700 | 1、截面宽度：500 2、截面高度：1000 （尺寸标注下填写） | 1、构件编号：KL1（3B）（标识数据下添加） 2、砼强度等级：C40（标识数据下添加） 3、抗震等级：三级（标识数据下添加） |  |
|  | 剪力墙 | 平面位置-构件类型名称-墙厚 | 内-砼墙-240厚 | 1、厚度：240（构造下添加） 2、结构材质：（材质和装饰下添加） | 1、构件编号：DWQ1、WQ1、Q（要反应墙平面位置及作用QWQ1：地下室外墙，WQ1：挡土墙，Q：普通墙） （标识数据下添加） 2.砼强度等级：C40（标识数据下添加） 3、平面位置：内墙（在标识数据中添加） 4、抗震等级：三级（标识数据下添加） |  |
|  | 板(平板、空心板等) | 系统构件类型名称-板厚 | 砼板-100 | 1、厚度：100 （构造下添加） 2结构材质：钢筋混凝土（材质和装饰下添加） | 1、构件编号：LB1、WB1、PTB1（和板配筋图中名称一致，没有编号需自己命名，板配筋已钢筋线条为主）（标识数据下添加） 2、砼强度等级：（标识数据下添加） |  |
| 后浇带 | 后浇带 | 构件类型名称 | 后浇带 |  | 1、 砼强度等级：C30 （用线性族绘制） |  |
|  | 止水钢板 | 构件类型名称 | 止水钢板 |  |  |  |
| 钢结构 | 钢柱 | 构件类型名称-截面信息 | 钢柱-500x500 |  |  |  |
|  | 钢梁 | 构件类型名称-截面信息 | 钢梁-300x500 |  |  |  |
|  | 柱脚 | 构件类型名称- | 柱脚 |  |  |  |
|  | 钢墙板 | 构件类型名称-截面信息 | 钢墙板-200 |  |  |  |
|  | 钢楼板 | 构件类型名称-截面信息 | 钢楼板-100 |  |  |  |
|  | 五金型材 | 构件类型名称-截面信息 | GL1-250x100x8 | - 壁厚：8 - 高度：250 - 宽度：100（尺寸标注下填写） |  |  |
|  | 其它型钢 | 构件类型名称-截面信息 | 其它型钢 |  |  |  |
| 常规水暖 | 管道 | 构件类型名称 | 内外热镀锌钢管 |  | 1、材质 2、专业 3、系统类型 4、回路类型 5、保护层类型 6、连接方式 7、壁厚 |  |
|  | 水泵 | 设备名称-设备型号 | 变频供水泵- AAB200/0.75-4(立式) |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 气压罐 | 设备名称- 设备型号 |  |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 水箱 | 设备名称- 设备型号 |  |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 管道阀门、水表、过滤器、防止倒流器 | 设备名称 | 截止阀、水表、过滤器、 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 隔油池 | 设备名称 | 隔油池 | 长、宽、高 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 地漏 | 设备名称 | 地漏 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 大便器、小便器、洗脸盆 | 设备名称 | 大便器、小便器、洗脸盆 | 1、规格型号 2、组装方式 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 消火栓 | 设备名称 | 消火栓 | 1、规格型号 2、安装方式 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 水泵结合器 | 设备名称 | 水泵结合器 | 1、规格型号 2、安装位置 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 喷淋头 | 设备名称 | 喷淋头 | 1、规格型号 2、有无吊顶 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 湿式报警阀 | 设备名称 | 湿式报警阀 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 水流指示器 | 设备名称 | 水流指示器 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
| 暖通 | 风管 | 构件名称-材质 | 矩形风管-镀锌钢板 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 4、壁厚 5、保温材料 6、保温厚度 |  |
|  | 风管大小头、风管三通、四通 | 构件名称-材质 | 风管大小头、风管三通、四通-镀锌钢板 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 4、壁厚 5、保温材料 6、保温厚度 |  |
|  | 风机 | 设备名称-规格型号 | 混流风机- BF201CS | 风量 重量 功率 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 风口 | 设备名称-规格型号 | 单层活动百叶风口-200x200 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 风机盘管 | 设备名称-规格型号 | 卧室暗装静音型风机盘管-FP-6.3 | 电压 功率 风量 重量 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 空调设备 | 设备名称-规格型号 | 组合空调器- K201CS | 电压 功率 最小新风量 风量 重量 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 空气幕 | 设备名称-规格型号 | 空气幕-xx规格型号 | 电压 功率 风量 空气幕长度 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 消声器 | 设备名称-规格型号 | 阻抗复合式消声器 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 散流器 | 设备名称-规格型号 | 方形散流器- 320×320 | 最小流量 最大流量 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 风管阀门 | 阀门类型-规格型号 | 280℃矩形防火阀-500x320 | 类型注释 耐火等级 温感器动作温度 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
| 电气 | 配管与线缆 | 管线名称-材质 | WDZB-BYJ-3X2.5+SC20 |  | 1、线缆规格：WDZB-BYJ-3X2.5（电气工程下填写） 2、专业类型：强电 3、系统类型：照明 4、回路编号：WL18 5、构件编号：WDZB-BYJ-3X2.5+SC20 6、敷设方式：CE 7、管类型：水平管/竖管 8、指定主箱：WY-B1AL1 （PS：线缆规格外，剩余所有属性都在模型属性下添加） |  |
|  | 电气设备 | 设备名称-设备型号 | 单管防水防爆荧光灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 变压器 | 设备名称-设备型号 | 变压器 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 配电箱柜 | 设备名称-设备型号 | 照明配电箱 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 4、构件编号 |  |
|  | 箱内元器件 | 不建模，有两种方法可实现元器件的算量。 1. 用EXCEL表格做外挂信息，通过配电箱的箱号进行匹配。 2.直接增加箱柜的类型属性，用标识数据的方法进行增加，直接将元器件规格型号、数量添加在属性中。 |  |  |  |  |
|  | 电动机 | 设备名称-设备型号 | 电动机 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 吸顶灯 | 设备名称-设备型号 | 吸顶灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 格栅灯 | 设备名称-设备型号 | 格栅灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 支架灯 | 设备名称-设备型号 | 支架灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 航空指示灯 | 设备名称-设备型号 | 航空指示灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 疏散指示灯 | 设备名称-设备型号 | 疏散指示灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 应急灯、壁灯、节能灯、防水防尘灯、座头灯、感应灯等其他灯具 | 设备名称-设备型号 | 应急灯、壁灯、节能灯、防水防尘灯、座头灯、感应灯等其他灯具 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 普通开关 | 设备名称-设备型号 | 单联单控开关 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 开关电源 | 设备名称-设备型号 | 开关电源 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 插座 | 设备名称-设备型号 | 单项插座 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 荧光灯 | 设备名称-设备型号 | 单管荧光灯 |  | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 |  |
|  | 桥架 | 专业系统-构件名称-材质-截面信息 | 强电-托盘式_镀锌桥架-250X100 | 宽 高 |  |  |
|  | 母线 | 构件名称-平面形状 | 母线-水平段/垂直段/ Z 型弯头垂直 | 1、专业 2、系统类型 3、回路类型 母线直身段、母线垂直段，L 型弯头垂直、L 型弯头水平、Z型弯头水平、Z 型弯头垂直、接插箱、接口、横向母线槽连接件、母线始端、竖 向母线槽连接件、弹簧支架、支架等内容要根据母线厂家深化设计图，应用族库中母线构件族进行模型搭建。 |  |  |
| 综合布线系统（各单体楼） | 光纤 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：144芯光纤-综合布线系统、96芯光纤-综合布线系统；24芯光纤-视频监控系统、48芯光纤-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、敷设方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、配线架、机柜信息 |  |  |
|  | 插座面板（模块） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：光纤面板（含模块）、语音面板（含模块）、信息面板（含模块）-综合布线系统；光纤面板（含模块）、语音面板（含模块）、信息面板（含模块）-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、品牌信息 6、相关机房、配线架、机柜信息 |  |  |
|  | 光电转换器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：光电转换器-视频监控系统系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、品牌信息 5、相关机房、配线架、机柜信息 |  |  |
|  | 配线架（含模块） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：24口信息配线架、48口光纤配线架、110型语音配线架-综合布线系统；24口信息配线架、48口光纤配线架、110型语音配线架-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、品牌信息 5、相关机房、机柜、光纤、插座面板信息 |  |  |
| UPS系统（各单体楼） | 电缆 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：电缆-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、敷设方式 5、品牌信息 6、相关UPS机房、配电箱（配电柜）信息 |  |  |
|  | 插座 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：UPS插座-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、品牌信息 6、相关UPS机房、配电箱信息 |  |  |
|  | 配电箱 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：配电箱-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关UPS机房、配电柜信息 |  |  |
|  | 配电柜 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：配电进线柜、配电出线柜-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关UPS机房、UPS主机信息 |  |  |
|  | UPS主机 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：UPS主机-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、容量 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关UPS机房、电池组、配电柜信息 |  |  |
|  | 电池组（含电池柜） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：电池组（含电池柜）-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、技术参数信息 5、品牌信息 6、相关UPS机房、UPS主机信息 |  |  |
| 机房工程（各单体楼） | 插座 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：电源插座-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、品牌信息 6、相关机房信息 |  |  |
|  | 门 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：门-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸 5、安装方式 6、品牌信息 7、相关机房信息 |  |  |
|  | PDU | 构件名称-弱电系统名称 | 例：8口PDU-UPS及供配电系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关UPS机房、机柜、配电箱信息 |  |  |
|  | 静电地板 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：静电地板-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸（包括高度） 5、安装方式 6、品牌信息 7、相关机房信息 |  |  |
|  | 接地铜排 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：接地铜排-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸 5、安装方式 6、相关机房信息 |  |  |
|  | 机柜 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：服务器机柜、布线机柜、设备机柜、一体化机柜-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、配线架、服务器、交换机、存储设备、安全设备、UPS或空调信息 |  |  |
|  | 冷通道 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：冷通道-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房信息 |  |  |
|  | 母线槽 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：母线槽-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸 5、安装方式 6、相关机房信息 |  |  |
|  | 天花 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：天花-机房工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸 5、安装方式 6、相关机房信息 |  |  |
|  | 灯具 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：灯具-机房工程 | 1、名称 2、尺寸 3、功率 4、电压 5、安装方式 6、品牌信息 7、相关机房信息 |  |  |
| 网络系统 | 交换机 | 构件名称-网络名称 | 例：24口接入交换机、汇聚交换机、核心交换机-安防网 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型（系统名称） 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | 构件名称-网络名称 | 例：汇聚交换机-安防网 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型（系统名称） 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 核心交换机 | 构件名称-网络名称 | 例：核心交换机-安防网 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型（系统名称） 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 路由器 | 构件名称-网络名称 | 例：路由器-安防网 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 安全设备 | 构件名称-网络名称 | 例：防火墙-综合业务网 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | AP、AC | 构件名称-网络名称 | 例：AC、AP-综合业务网 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、配线架信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：网管工作站-网络系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
| 围界安防报警系统 | 光纤 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：144芯光纤、96芯光纤-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、敷设方式 5、品牌信息 6、相关机房和配线架信息 |  |  |
|  | 电缆 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：电缆-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、敷设方式 5、品牌信息 6、配电箱信息 |  |  |
|  | 摄像机 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：室外枪型摄像机、室外球型摄像机-围界安防报警系统 | 1、名称 2、功能 3、分辨率 4、系统类型 5、安装方式 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、防区、视频箱信息 |  |  |
|  | 立杆（含避雷器） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：摄像机立杆（含避雷器）、照明灯立杆（含避雷器）-围界安防报警系统 | 1、名称 2、尺寸 3、材质 4、系统类型 5、安装方式 6、避雷器信息 7、防区、照明灯（摄像机）信息 |  |  |
|  | 交换机 | 构件名称-网络名称 | 例：24口环网交换机-安防网； | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、品牌信息 6、防区信息 7、相关机房、安防箱信息 |  |  |
|  | 安防箱（含光电收发器、防雷器） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：安防箱（含光电收发器、防雷器）-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、防区信息 6、相关机房、收发器、避雷器信息 |  |  |
|  | 视频箱（含光电收发器、防雷器） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：视频箱（含光电收发器、防雷器）-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、防区信息 6、相关安防箱、收发器、避雷器信息 |  |  |
|  | 配电箱（含避雷器） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：配电箱（含避雷器）-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、避雷器信息 6、防区信息 7、变压器信息 |  |  |
|  | 围界报警设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：围界报警控制器、围界报警探测器-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、探测范围 4、安装方式 5、系统类型 6、品牌信息 7、防区信息 8、相关安防箱信息 |  |  |
|  | 照明设备 | 弱电系统构件名称-弱电系统名称 | 例：照明灯-围界安防报警系统 | 1、名称 2、尺寸 3、功率 4、电压 5、安装方式 6、防区信息 7、相关安防箱信息 |  |  |
|  | 功放 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：功放-围界安防报警系统- | 1、名称 2、规格 3、功率 4、电压 5、系统类型 6、品牌信息 7、防区信息 8、相关安防箱信息 |  |  |
|  | 喇叭 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：喇叭-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功率 4、安装方式 5、系统类型 6、防区信息 7、相关安防箱信息 |  |  |
|  | 存储设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：NVR、磁盘阵列、云存储-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 服务器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：流媒体服务器、管理服务器-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、处理器 6、系统类型 7、技术参数信息 8、品牌信息 9、相关机房、机柜、软件信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：流媒体服务器、管理服务器-围界安防报警系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
| 通信工程 | 光纤 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：144芯光纤、288芯光纤-通信工程- | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、敷设方式 5、品牌信息 6、相关机房、配线架、机柜信息 |  |  |
|  | 管 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：4口格栅管、PVC管-通信工程 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、系统类型 5、敷设方式 6、品牌信息 |  |  |
|  | 井盖 | 构件名称-弱电系统名称 | 井盖-通信工程 | 1、名称 2、尺寸 3、功能 4、系统类型 5、品牌信息 |  |  |
|  | 井 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：手工井、加强井-通信工程 | 1、名称 2、尺寸 3、功能 4、系统类型 |  |  |
| 货运区、飞行区各信息系统 | 前端设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：驱鸟炮等-驱鸟及管理系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、安装方式 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关交换机、位置信息 |  |  |
|  | 服务器 （含软件） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：数据库服务器等-货运信息系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、处理器 6、系统类型 7、技术参数信息 8、品牌信息 9、相关机房、机柜、软件信息 |  |  |
|  | 后端设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：连接器等-驱鸟及管理系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、交换机、位置信息 |  |  |
|  | 存储设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：FC-SAN、存储设备等-货运信息系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：工作站-货运信息系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
| 视频监控系统（各单体楼） | 摄像机 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：枪型摄像机、球型摄像机、半球摄像机-视频监控系统 | 1、名称 2、功能 3、分辨率 4、系统类型 5、安装方式 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、配线架、位置信息 |  |  |
|  | 摄像机立杆 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：摄像机立杆-视频监控系统 | 1、名称 2、尺寸 3、材质 4、系统类型 5、安装方式 7、摄像机信息 |  |  |
|  | 视频箱（含光电收发器、防雷器） | 构件名称-弱电系统名称 | 例：视频箱（含光电收发器、防雷器）-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、系统类型 5、位置信息 6、相关机房、摄像机、收发器、避雷器信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：视频工作站-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
|  | 存储设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：NVR、磁盘阵列、云存储-视频监控系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、机柜信息 |  |  |
|  | 服务器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：流媒体服务器-视频监控系统- | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、处理器 6、系统类型 7、技术参数信息 8、品牌信息 9、相关机房、机柜、软件信息 |  |  |
| 门禁系统（各单体楼） | 门禁控制器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：单门门禁控制器、双门门禁控制器-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、相关机房、读卡器、门磁、位置信息 |  |  |
|  | 读卡器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：按键读卡器-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、识别方式 4、系统类型 5、技术参数信息 6、品牌信息 7、门禁控制器信息 |  |  |
|  | 开门按钮 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：开门按钮-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、安装方式 6、品牌信息 7、门禁控制器信息 |  |  |
|  | 门磁 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：门磁-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 5、品牌信息 6、门禁控制器信息 |  |  |
|  | 服务器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：服务器-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、处理器 6、系统类型 7、技术参数信息 8、品牌信息 9、相关机房、机柜、软件信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：工作站-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
|  | 存储设备 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：FC-SAN、存储设备-门禁系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、机柜信息 |  |  |
| 广播系统（各单体楼） | 功放 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：功放-广播系统 | 1、名称 2、规格 3、功率 4、电压 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置信息 |  |  |
|  | 喇叭 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：喇叭-广播系统 | 1、名称 2、规格 3、功率 4、安装方式 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、功放、位置信息 |  |  |
|  | 服务器 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：服务器-广播系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、内存 5、处理器 6、系统类型 7、技术参数信息 8、品牌信息 9、相关机房、机柜、软件信息 |  |  |
|  | 麦克风 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：麦克风-广播系统 | 1、名称 2、规格 3、系统类型 4、技术参数信息 5、品牌信息 6、相关机房、位置信息 |  |  |
|  | 工作站 | 构件名称-弱电系统名称 | 例：工作站-广播系统 | 1、名称 2、规格 3、功能 4、处理器 5、系统类型 6、技术参数信息 7、品牌信息 8、相关机房、位置、软件信息 |  |  |
| 线路及敷设（各单体楼） | 线管 | 材质-系统名称 | 例：镀锌钢管、PVC管、软管；UPS及供配电系统-镀锌钢管、PVC管、软管-综合布线系统 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、系统类型 5、敷设方式 6、品牌信息 |  |  |
|  | 桥架 | 类型-材质-尺寸 | 例：槽式-镀锌-400*100、托盘式--镀锌-200*100 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、尺寸 5、系统类型 6、安装方式 7、品牌信息 |  |  |
|  | 线管配件（是否要计价） | 材质-系统名称 | 例：弯头、三通；UPS及供配电系统-弯头、三通-综合布线系统 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、系统类型 |  |  |
|  | 桥架配件（是否要计价） | 类型-材质-名称 | 例：槽式-镀锌-接头、三通、托盘式--镀锌-接头、三通 | 1、名称 2、规格 3、材质 4、系统类型 |  |  |

注：1、砼结构模型，考虑钢筋工程量计算，模型实例属性中需增加构件编号属性或者可以在族类型名称中构件编号定义命名，但是设计院一定要统一命名规范，否则还是建议放在构件编号属性。

2、砼强度等级不要添加在材质中，要单独添加属性。

3、抗震等级属性要写在每个构件的实例属性上。

4、机电设备编号属性，实例属性需要添加设备编号。

5、所属楼层属性，如有降板场景或只能人为判定的楼层，实例属性标识下需增加所属楼层属性。

6、施工区域属性按会议要求，存在按标段出量的情况，每个构件都需要添加属性。

五、安装各专业

在建模之初命名族类型名称时应该尽量包含构件类型名称、材质、尺寸等信息，一方面便于辨识，另一方面也会提高模型转化的准确性，便于准确出量。同时也为您更好的使用THS-BIM5D算量提供便利。如果您已经建好了所有的族和相应的类型，而命名又不是那么的理想，这时您可以使用软件提供的“族名修改”功能，可以帮您批量地修改大量的族类型名称。

常规水暖专业：

水暖专业承包范围：

水暖专业包含：给水（补水）系统、热水系统、污（废）水系统、雨水系统（含虹吸雨排）、散热器采暖系统、地板采暖系统的安装、调试及验收。

- 给水（补水）系统：给水管道（含管件）、套管、阀门部件、水龙头、水表、水泵、生活水箱、保温等的安装、调试及验收。

- 热水系统：热水管道（含管件）、套管、阀门部件、水表、水泵、集气罐、水箱、换热器、水处理装置、保温等的安装、调试及验收。

- 污（废）水系统：污（废）水管道（含管件）、套管、伸缩节、检修口、清扫口、地漏、隔油池、洁具、污水提升泵、阀门部件、保温等的安装、调试及验收。

4）雨水系统（含虹吸雨排）：雨水管道、套管、雨水口等的安装、调试及验收。

5）散热器系统：散热器、管道、套管、阀门部件、热能表、分集水器、水泵、换热器、集气罐、保温等的安装、调试及验收。

6）地板采暖系统：地板采暖管道、隔热层、套管、阀门部件、分集水器、换热器、水泵、热能表、集气罐、保温等的安装、调试及验收。

建模方法：

1.给排水水管采用管道构件建模；

2.采用族库中的族构件搭建设备、阀门、开关、末端模型。

管综综合完成后，为达到模图一致，给排水专业需要根据模型调整的结果，在Revit中切出管线平面图、机房管线剖面图，对所有管线管径、标高进行标注，所有管线翻弯处均需有相关标注注明。

1、管道

1.1、管道族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；管道的材质、管径不符合实际要求、系统类型与系统名称不对应；需要的Revit属性为空或者属性中出现其它字样；出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错，就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确；

建模要求：族命名部分：管道族类型名称命名尽量包含管道材质、规格型号，可不含管径，例如：内外热镀锌钢管；

Revit需要录入的属性：为满足清单或定额出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：施工区域、构件分类编码、专业类型、系统类型、回路编号、材质、规格型号、公称直径、壁厚、外径、连接方式、工作压力、保温材料、保温厚度、保护层材料等相关模型属性，通过属性映射成满足出量要求的构件属性，如下图所示：

构件分类编码：由分类编码确定构件的类型以及后面要使用到的自动对应清单的情况；

所属楼层：建议增加所属楼层属性，通过所属楼层属性来确定工程量归并到哪个楼层；

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确；

1.2、管道与管件、设备等是否有效连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：管道与闸阀中间是断开的，与闸阀、设备没有连接，导致算量计算时错误；

建模要求：管道与阀门、仪表等设备保证是有效连接的。

审量要点：管道与各类管件、阀门、设备等是否是有效连接，包括检查与终端设备连接的情况和连接的位置，管道与管件、阀门等附件设备的算量计算规则是否合理。

1.3、管道遇多个管件用管道隔开

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：对量过程中，发现两个配件直接连接的情况，最多的情况如：管道大小头+其他配件或者附件(弯头，三通、四通等或者仪表、阀门等)，软件这种情况的处理方式：将大小头(整个中心线长度)+配件附件(中心线长度)作为附加长度加到与大小头连接的管道上，这样也会导致少量的算量误差。

建模要求：建模的过程中，尽量减少配件与配件、配件与附件直接相连的情况，中间最好用管道进行隔开。

审量要点：根据场景判断建模是否符合要求。

1.4、管道变径是否符合实际：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：对量过程发现模型中的管道变径处与图纸位置不对应，影响算量。如管道由75mm变为60mm，如果变径处与二维图纸不一致，则会导致75mm、65mm的管道的工程量存在一定的误差。

建模要求： 建模时尽量与图纸保持一致，在管道分支处或者接近分支处进行变径，减少不同规格管道工程量之间的误差。

审量要点：确认管道变径处的建模是否符合要求，是否尽可能的减少误差。

2、设备

2.1、设备族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：关于设备在对量过程中遇到问题则是挂接清单/定额时所需参数不全的情况，会影响设备在清单中的归属，所以模型中就得添加上所需的参数值；另外，则是设备的尺寸问题，对量过程中发现水箱的实际尺寸与标注的属性值不一致，导致所计算的体积工程量有差异。

建模要求：1、根据选定的清单或定额出量条件，设备及附件的族类型名称和模型属性要尽量规范。设备族类型名称包含：设备名称+设备型号（规格型号），模型属性要完整，设备、附件建模基本属性应包含：施工区域、专业、系统、回路属性信息，另外不同类型构件所需的模型属性信息不同，以下举例说明：

水泵---流量属性

气压罐---容量等属性

水箱---容量、长、宽、高等属性

管道阀门、水表、过滤器、防止倒流器---公称直径

隔油池---长、宽、高等属性

地漏---公称直径等属性

大便器、小便器、洗脸盆---规格型号、组装方式等属性

消火栓---安装方式、规格型号等属性

水泵结合器---安装位置、规格型号等属性

喷淋头---规格型号、有无吊顶等属性

湿式报警阀---公称直径

水流指示器---公称直径

2、对于要计算体积或者面积的设备，Revit属性中标注的尺寸值要与模型中的设备保持一致，防止工程量计算错误。

审量要点：从是否满足常规建模要求以及挂接清单方面考虑，对设备的属性参数进行核查，确认是否存在错误属性或者遗漏属性问题；从算量的角度核查设备的尺寸规格是否正确。

3、附件

3.1、附件族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：对量过程中，阀门的命名没有直观显示其型号大小，导致在挂接清单时困难；对量过程中还发现应该建模的地方建模不完全，如阀门、仪表等附件建模不完善，建议按照建模要求完成建模。

建模要求：附件如管道阀门、仪表等，挂接清单/定额时，需要根据规格或者公称直径属性值，规格或者公称直径属性值在斯维尔算量软件中会读取参数，其族类型名称命名为：附件名称，如蝶阀。

审量要点：阀门的种类是否正确，属性值是否添加正确以及完全。

暖通专业：

通风空调专业承包范围：空调水系统、空调风系统、送排风系统、防排烟系统、锅炉房及换热站、排油烟系统的安装、调试及验收。

1）空调水系统（冷冻水系统、冷却水系统、冷凝水、热风采暖水系统）：包括制冷站（制冷主机、水泵、换热器等）、冷却塔、空调末端、水处理设备等，以及管道、套管、管件、保温、阀门、仪表等的安装、调试及验收，不含锅炉房/换热站隔墙0.5m以外的散热器采暖水系统、地面辐射采暖水系统。

2）空调风系统：各种通风机、换气扇、风幕机的安装，以及风管、风阀、风口、消声器、保温、回风箱、静压箱、仪表等的安装、调试及验收。

3）送排风系统：各种风机、空调处理设备的安装，以及风管、风阀、风口、消声设备等的安装、调试及验收。

4）防排烟系统：风机、风管、防排烟风阀、风口等的安装、调试及验收。

5）锅炉房、换热站：锅炉及锅炉本体范围内的管道、阀门、管件、仪表及水位计的安装，锅炉房、换热站内的热水管道（含锅炉房与换热站之间的连通管道）、水处理设备、循环水泵、阀部件、仪表、保温的安装、调试及验收。

6）排油烟风管系统：排油烟风管、风阀、风机和油烟净化器等的安装、调试及验收，土建油烟井道内衬不锈钢风道。

建模方法：

1.暖通通风管道采用风管构件建模，暖通水管采用管道构件建模

2.采用族库中的族构件搭建暖通的设备、阀门、开关、末端模型。

- 管综综合完成后，为达到模图一致，暖通专业需要根据模型调整的结果，在Revit中切出管线平面图、机房管线剖面图，对所有管线管径、标高进行标注，所有管线翻弯处均需有相关标注注明。

1、风管

1.1、风管族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 1、对量过程中，有发现风管的材质错误，风管的保温材质、保温厚度、壁厚等信息不全的情况，影响算量效率；

2、对于穿墙的风口，如楼梯间加压风口，穿墙的部分没有布置风管也会影响风管的工程量。

建模要求：1、族名称部分：风管族类型名称命名尽量包含风管材质、系统类型、壁厚，例如：送风系统_镀锌薄钢板风管；为满足清单或定额出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：施工属性、专业类型、系统类型、回路编号、材质、规格型号、壁厚、截面形状、宽、高、保温材料、保温厚度等相关模型属性，通过属性映射成满足出量要求的构件属性，如下图所示：

2、应该布置风管的地方，如穿墙处，应按照建模要求进行布置，避免遗漏。

审量要点：核查风管的材质以及风管的保温厚度、保温材料是否添加正确。核查风管长度计算规则，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度，但要扣除阀部件长度，末端封堵不予计算。

1.2、风管与管件、设备是否有效连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：风管与设备未连通，导致工程量计算有误；

建模要求： 风管与设备连接时，不能伸入穿过设备，也不能与设备之间存在间隙，保持连通即可。

审量要点：风管与设备是否保持连通；风管与设备连接处软接头长度不予调整，软接头按个数计算。

1.3、风管变径是否符合实际：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 风管变径位置不合理，导致工程量有误；

建模要求：风管的变径位置与图纸严格保持一致即可，减少误差；

审量要点：审查图模一致性；审查风管弯头处是否按中心线交点计算长度。风管的变径管是从中心分计算长度。

2、设备

2.1、设备族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 1、设备必要的属性值添加不全，导致在归属上存在问题而影响对量效率；2、设备的模型尺寸与所给的属性值不一致，导致工程量存在差异，如静压箱计算表面积，尺寸不一致导致工程量存在差异。

建模要求：1、根据选定的清单或定额出量条件，设备及附件的族类型名称和模型属性要尽量规范。设备族类型名称包含：设备名称+设备型号（规格型号）；模型属性要完整，设备、附件建模基本属性应包含：施工区域、专业、系统、回路属性信息，另外不同类型构件所需的模型属性信息不同，以下举例说明：

风机---风量、重量等属性

风口、散流器---周长、重量等属性

风机盘管---风量、重量、安装方式等属性

空调设备---风量、重量、安装方式等属性

空气幕---长度、重量等属性

消声器---周长、重量等属性

风管阀门---重量、周长、直径等属性

2、设备的尺寸大小要与属性中的尺寸值保持一致。

审量要点：设备的属性中关乎套清单/定额的参数值是否添加，尺寸规格是否正确对应。

3、风管附件

3.1、风管附件族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：风管阀门出现重复、遗漏、错位、错误的情况，导致工程量出现差异；关于风管阀门占风管的长度（即风管的大小），也会影响风管的工程量。

建模要求：1、风管阀门的族类型名称为：阀门类型-规格型号，如280℃矩形防火阀-500x320；

2、风管阀门占风管的长度要按照标准大小进行布置，减少风管工程量的误差。

审量要点：核查风管阀门的类型是否正确，尺寸大小是否符合规范要求。

电气专业：

建模内容：电气、照明等系统管线、设备箱柜、阀门开关、末端点位等（二次元件等信息外挂）

- 建模方法：

机电管线，采用线管族，桥架配线搭建管线模型。

采用族库中的族构件搭建设备、箱柜、阀门、开关、末端族搭建模型。

- 模图一致

管综综合完成后，为达到模图一致，电气专业需要根据模型调整的结果，在Revit中切出管线平面图、机房管线剖面图，对所有桥架尺寸、标高进行标注，所有桥架翻弯处均需有相关标注注明。

- 外挂信息

为满足成本对二次元件（二次元器件不需要出量，不处理）、材料做法等统计算量的需求，将信息清单表与对应的模型构建进行数据关联，由斯维尔算量软件自动提取并统计工程量。采用外挂信息方式的有：

注意：配电箱内的二次元件信息采用外挂信息表方式，具体内容和格式要求，参见附件《F1配电箱柜录入表》

- 母线深化

建模内容：母线直身段、母线垂直段，L型弯头垂直、L型弯头水平、Z型弯头水平、Z型弯头垂直、接插箱、接口、横向母线槽连接件、母线始端、竖向母线槽连接件、弹簧支架、支架

建模方法：根据母线厂家深化设计图，应用族库中母线构件族进行模型搭建。母线直身段应在在连接件外缘断开。

母线模型

1、带线缆的管件

1.1、线缆族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 带配件的线管revit属性中线管回路信息无，此部分将影响线管模型的回路核查以及软件能否按回路出线管报表的功能。

建模要求：构件属性中需要包含系统和回路信息. 线缆规格型号拆分逻辑说明，对下面的文字进行拆分：ZR-RVVP-1X3X1.5+CAT6-UTP/-1X4P+BV-3X2.5：

通过“+”和软件内置材质库拆分出不同的规格型号的电线或者电缆，如例子所示拆分为：ZR-RVVP-1X3X1.5电缆、CAT6-UTP/-1X4P电缆、BV-3X2.5电线；

通过‘X’、‘x’、‘*’来拆分线缆的根数。符号的前后都是数字，如果判定材质是电线，则拆分符号前面数字为根数；如果判定材质是电缆，符号前面数字不能作为根数，表示材质代号前面的数字才是电缆的根数，没有的默认根数为1。

ZR-RVVP-1X3X1.5 拆分电缆根数为1，电缆规格型号为ZR-RVVP-1X3X1.5；

CAT6-UTP/-1X4P 拆分电缆根数为1，电缆规格型号为  CAT6-UTP/-1X4P；

BV-3X2.5 拆分电线根数为3，电线规格型号为BV-2.5；

“带配件的线管”族名称举例：

第一种：WDZBN-BYJ-3X2.5+SC20

第二种：WDZBN-YJY-5X16-CT+SC40

第三种：2X(WDZB-YJY-5X16)+SC40

第四种：2x(WDZBN-YJY-3X35)+3x(WDZBN-YJY-5X16)+SC40

第五种：RVS-2X1.5+BV-3X2.5+SC40

第六种：BV-2X25+1X16+SC20或者 BV-2X25+BV-1X16+SC20

以上六种场景处理方式同样应用与“不带配件的线管”族上线缆拆分。

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确，特别是线缆规格与所穿配管大小是否匹配，且配件的线管Revit属性中要有回路信息以及线缆的敷设方式，软件对多根线缆穿一根配管能否准确计算。

1.2、电线、线缆与设备未有效连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型中存在线管未与灯具配电箱等设备可靠连接如下图：

线管未与灯具配电箱等设备连接会造成部分线管工程量及配电箱预留量的漏记。

2.、三层商铺事故风机电源线垂直高度错误（模型中线管垂直高度连到地面，实际风机高度在4米左右高）如图：

模型风机电源线垂直高度错误造成工程量偏差。

建模要求：模型中线管要与灯具开关配电箱等设备可靠连接，线管走向要按合理走向建模。（明装横平竖直，暗装距离最短）

审量要点：模型中是否缺少应该建模而未建模的线管，依据线管敷设方式、回路反查功能判别回路走向的合理性、以及是否有预留量判别线管与设备是否可靠连接，以及软件对电线电缆预留损耗等计算规则是否准确且配管配线的规格根数能否准确出量。

1.3、电线、线缆漏建：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型中由变电所出线引至地上配电箱的线缆缺少如图：

地下室变电所引至地上配电箱线缆的缺少会对工程量造成很大一部分的漏记。

2、三层商铺事故风机缺风机控制线如图：

模型缺少控制线造成工程量偏少。

3、四层事故风机缺电源线如图：

模型缺少风机电源线造成工程量偏少。

建模要求：电气管线一般是依据系统图按照回路把电气设备连接起来，建模中要严格按此来建模不可少建或者多建。

审量要点：模型中是否缺少应该建模而未建模的线管，是否存在重复建模现象。

1.4、电线、线缆图模不一类

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、管线图模存在较大差异例如（一层动力照明图纸与模型的叠加）

图模不一造成二维算量与模型算量存在较大差异。

建模要求：尽量避免图模不一问题；

审量要点：审查图模一致性；

2、裸线缆

2.1、裸线缆族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：线管revit属性中线管回路信息无，此部分将影响线管模型的回路核查以及软件能否按回路出线管报表的功能。

建模要求：裸电缆（例如桥架内的电缆），没有配管的线缆族命名如下图示：

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确，且裸线Revit属性中是否有回路信息以及线缆的敷设方式等信息，以及线缆走向是否合理；软件对电线电缆预留损耗等计算规则是否准确及能否准确出量。

2.2、裸线缆走向不合理：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1. 模型桥架翻弯处电缆走向存在不合理的地方如图：

此部分会造成工程量的不准确性。

建模要求：线缆桥架里走向一般按直线布置，而不是来回折弯走（电缆波纹系数已按2.5%考虑在软件计算规则里）。

审量要点：模型中的线管走向是否符合规范，线缆的规格根数预留损耗能否准确出量。

3、电气设备

3.1、电气设备族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型把单管防水防爆荧光灯命名为单管防水荧光灯如图：

电气设备族类型名称建错会造成工程量套清单错误。

2、电气中需计算电动机检查接线工程量，风机revit属性中功率大小不全如图：

风机功率大小影响电动机检查接线的工程量

建模要求：根据选定的清单或定额出量条件，设备及附件的族类型名称和模型属性要尽量规范。设备族类型名称包含：设备名称+设备型号（规格型号）；模型属性要完整，设备、附件建模基本属性应包含：施工区域、专业、系统、回路属性信息，另外不同类型构件所需的模型属性信息不同，以下举例说明：

变压器--安装方式、功率等属性

配电箱柜---安装方式、长、宽、高等属性

电动机---功率、重量等属性

吸顶灯---直径

格栅灯---功率、长宽

支架灯---功率、单根长度

航空指示灯--颜色

疏散指示灯--规格型号（单向还是双向）

应急灯、壁灯、节能灯、防水防尘灯、座头灯、感应灯等其他灯具---功率

普通开关---规格型号（举例：250V/10A 、10A/86型）

开关电源---规格型号、功率

普通插座---规格型号（举例：250V/10A 、10A/86型、暗装）

模型中荧光灯有吊装要求的灯具族属性应给予明确

审量要点：设备及附件的族类型名称和模型属性是否规范，需要添加的属性是否具有，电气设备是否多建或少建。

3.2、电气设备族标高类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中3层（层高5.1米）强弱电井单管荧光灯图纸说明为吸顶安装，模型中高度为2.8米如下图：

灯具安装高度的差异会对连接的线管工程量造成影响

建模要求：同一种电气设备在不同的区域由于设计要求不一样安装方式高度可能会不一样模型中要注意区别。

审量要点：电气设备的安装高度是否符合规范，同一种电气设备不同区域的安装方式及高度是否依据设计要求予以区别。

3.3、电气设备族建模混乱类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 同一种灯具在不同楼层中族名称不一样，此部分会造成工程量核对困难及软件自动套清单的混乱。

建模要求：模型中的族要形成规范，不允许同一构件不同楼层族名称不同

审量要点：要注意同一构件是否存在不同楼层族名称不同从而造成工程量偏差

3.4、电气设备图模不一致：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：1、图模不一，二层强电点位模型图中46个构件全部为单管应急LED灯(二层无单管LED灯)，二维图中28个单管应急LED灯，剩余的18个为开启式单管LED灯如图：

2、模型中地下一层强电点位图开闭站无灯具开关，平面图中有如图：

建模要求：尽量避免图模不一的问题

审量要点：审查图模一致性

4、桥架

4.1、桥架族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

建模要求：模型中桥架revit属性应按不同规格区分普通耐火不同类别，不同专业间的桥架也要区别开

审量要点：模型中桥架revit属性是否按不同规格、不同专业等区分为普通耐火不同类别的建模

4.2、桥架与设备未有效连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 模型中配电箱有下引桥架的地方偏少，此部分造成工程量偏少

建模要求：模型中桥架应按不同规格、不同类别、不同专业间尽可能多与实际结合建模，且桥架间的连接件要可靠连接。

审量要点：模型中桥架是否按不同规格、不同类别、不同专业建模，建的模是否符合规范。

4.3、桥架模型漏建类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型中弱电地下二层没有50*50规格的桥架，二维图有

此部分属于模型漏建模

建模要求：模型中桥架应按不同规格、不同类别、不同专业间尽可能多与实际结合建模，且桥架间的连接件要可靠连接，建模中要严格按此来建模不可少建或者多建。

审量要点：模型中是否缺少应该建模而未建模的线管，是否存在重复建模现象。

4.4、桥架建模不合理类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1.模型中电井桥架走向无，此部分内容一般由施工单位依据施工现场深化，此部分对工程量造成一定影响

2.桥架模型中部分桥架间的建模存在不合理如图：

这两种建模不符合规范对工程量造成一定的影响

桥架转弯的地方一般是弯头连接不应相互插进去，同一走向不同标高间的桥架不应连接错误。

建模要求：模型中桥架应按不同规格、不同类别、不同专业间尽可能多与实际结合建模，且桥架间的连接件要可靠连接。

审量要点：模型中桥架是否按不同规格、不同类别、不同专业建模，建的模是否符合规范，连接走向是否合理。

4.5、桥架图模不一致：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1.桥架最初图模差异很大，而后重新出有标高的二维图纸

2.地下一层桥架图模不一的地方有两处（变更后图纸与模型对比）

建模要求：尽量避免图模不一的问题；

审量要点：审查图模的一致性；

5、配电箱柜

5.1、配电箱柜族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型中商铺同一类配电箱截面尺寸不一样如图：

商铺中同一类的配电箱revit属性半周长不一会对线缆的工程量造成差异

2、模型中没有区分配电箱柜分落地安装、明配、用户箱、等等，挂清单需要分开挂的

配电箱的安装方式会影响本体的安装价格，

建模要求：配电箱要有具体的设备编号及类型，revit属性中要有安装方式、长、宽、高等属性

审量要点：设备及附件的族类型名称和模型属性是否规范，需要添加的属性是否具有

5.2、配电箱建模不合理类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、 模型中把设备（分体空调）建成设备控制箱模型，出量就是控制箱而非设备了，设备应该由暖通施工

同一设备不能重复建模，且设备控制箱与分体控制设备不应混淆造成工程量误差。

建模要求：严格按照设计规范来建模，不应将非配电箱的设备建成配电箱。

审量要点：设备及附件的族类型名称和模型属性是否规范，需要添加的属性是否具有，是否重复建模。

6、母线

6.1、母线族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、母线连接器、L型弯、Z型弯模型无规格型号如图：

2、水平段的两段母线连接器算一个，模型中因为是组，所以软件出上下左右四个工程量。

建模要求：母线直身段、母线垂直段，L 型弯头垂直、L 型弯头水平、Z

型弯头水平、Z 型弯头垂直、接插箱、接口、横向母线槽连接件、母线始端、竖向母线槽连接件、弹簧支架、支架等内容要根据母线厂家深化设计图，应用族库中母线构件族进行模型搭建。

审量要点：模型中的构件是否依据族库不同额定电流而建模及走向是否合理

6.2、母线模型不合理类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、母线模型不规范，母线进入连接件的进深长度不一导致软件输出工程量不准确如图

建模要求：根据母线厂家深化设计图，应用族库中母线构件族进行模

型搭建。母线直身段应在在连接件外缘断

审量要点：母线与连接件的连接以及走向是否规范，母线供应量与安装量的扣减规格是否准确。

7、消防设备

7.1、消防设备族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：

1、模型中为可燃气体探测器，二维图纸为编码气体探测器如图

此部分模型族的名称与二维不同会对工程量核对造成影响

2、模型中系统类型归类错误，将钢化玻璃喷淋中的DN200消声止回阀的系统类型归成消火栓 ，导致消声止回阀和消火栓工程量都有偏差

建模要求：不同专业间不应出现重复设备构件，同一种构件不同楼层间不应出现不同族名称，文字标注预留的模型中可不体现，有附加属性的构件族请加已标注；

审量要点：是否重复建模，设备及附件的族类型名称和模型属性是否规范，需要添加的属性是否具有；

7.2、不同专业间重复建模：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 防火门监控分机、防火门监控模块、接线端子箱这三种设备，模型中强电点位图和弱电点位图中都有，且两版数量不一样，重复建模；

建模要求：不同专业间不应出现重复设备构件；

审量要点：不同专业间的设备构件是否混乱建模；

8、防雷接地

8.1、防雷接地清单挂接的处理方式:

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 防雷接地的计算方式为按建筑面积进行计量;在模型中绘制了各种细部构件.在构件库清单挂接的问题上,不好确认挂在哪个构件上.

建模要求：选择楼顶的成面状围合的一个防雷带构件,在原构件名称上添加”含建筑面积信息”,在构件属性中增加建筑面积的参数.其它构件不变.在算量时,只与构件名称为”含建筑面积信息”的唯一的构件挂接, 读取建筑面积属性,进行该项清单的工程量计算

审量要点：检查清单工程量记取是否重复或缺失.

智能化专业：

建模内容：弱电桥架、视频监控、巡更、音乐广播、慧云机房等系统设备箱柜、阀门开关、末端点位等（二次元件等信息外挂）

- 建模方法：

- 弱电桥架采用桥架构件搭建，需要区分不同的弱电系统；

- 采用族库中的族构件搭建设备、箱柜、阀门、开关、末端族搭建模型。

- 模图一致

管综综合完成后，为达到模图一致，智能化专业需要根据模型调整的结果，在Revit中切出管线平面图、机房管线剖面图，对所有桥架尺寸、标高进行标注，所有桥架翻弯处均需有相关标注注明。

- 外挂信息

为满足成本对二次元件、材料做法等统计算量的需求，经过相关部门研究，确定了外挂信息的技术解决方案，即将信息清单表与对应的模型构建进行数据关联，由斯维尔算量软件自动提取并统计工程量。

弱电箱柜内的元件信息采用外挂信息表方式，具体内容和格式要求，参见附件《标准化智能化系统清单-箱柜设备》

1、弱电设备建模要求：

1.1、弱电设备族命名和属性类

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：1、弱电中很多设备是附加到其他设备上的，模型中此部分不完善，如图

附加工程量必须得有，所有模型中必须得体现这一部分工程量；

2、弱电部分构件名称不一致：二维图纸中为双口POS数据插座，模型中为2网络插座；图纸中为双门控制器，模型中为门禁控制器；二维图纸中为单输入输出模块，模型中为单输入模块，如图：

此部分对核对工程量造成困难；

建模要求：清单中需要手工建模的模型中必须有实体，是附加到其他设备上的，其他设备族的属性中必须含有此部分工程量内容，设备族命名要符合规范；

审量要点：是附加到其他设备上的工程量能否准确计算出来；

1.2、弱电设备建模不合理类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 1、监视墙模型中是个整体、二维图纸是分开的；清单要求监视器和液晶拼接屏按，监视墙按面积算如图：

2、 二维图纸中文字标注预留的工程的，模型中也只标注了文字预留， 无实体构件模型如图:

预留内容模型标注了文字预留， 无实体构件对工程量核对造成误导;

建模要求：弱电设备模型建时需结合清单的要求计量单位的不同模型设备族应当给予适当的变化来确保工程量出量准确;

审量要点：模型出量是否与清单要求相匹配，预留工程量是否建模以及工程量能否准确出量;

泛光照明专业

建模内容：照明灯具、灯带、开关电源、电缆电线、桥架、电气配管、配电箱、控制主机、分控器、交换机、信号放大器、光纤收发器等

建模方法：

- 在幕墙模型基础上搭建泛光照明模型，以保证两个专业位置关系正确；

- 布置照明各类灯具、灯带；

- 布置照明相关的桥架、配电及控制设备。

1、照明设备

1.1、照明设备族命名及录入属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：  1、照明设备必要的属性值添加不全，导致在归属上存在问题而影响对量效率；2、照明设备的模型尺寸与所给的属性值不一致，导致工程量存在差异；

建模要求：根据选定的清单或定额出量条件，设备及附件的族类型名称和模型属性要复核命名规范。设备族类型名称包含：设备名称+设备型号（规格型号）；模型属性要完整，设备、附件建模除需满足必要参数外，基本属性还应包含：专业、系统、回路等属性信息；

审量要点：设备及附件的族类型名称和模型属性是否规范，需要添加的属性是否具有，设备是否多建或少建；

1.2、不同专业间（外装和泛光照明）模型构件重复和清单归属问题：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：  在外装模型和泛光照明模型中都建立了某些构件，如：雨滴造型上的灯，雨蓬上的灯等；不同专业之间在计量时没有协商好分界，导致重复计取或遗漏计取；

建模要求：不同专业间模型构件不允许重复；梳理专业间标准分界作为总发包合同的分界标准，设计按标准分界分别建立相应构件，并在模型划分时尽可能地保持一致；

审量要点：不同专业间的建模内容是否全面，是否存在不同专业间重复或三不管的灰色地带；

2、电气设备及附件

2.1、电源防水箱和开关电源：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 建模时绘制了电源防水箱，开关电源没有单独建模，只作为电源防水箱的属性体现；而清单中按开关电源不同规格型号进行列清单，防水箱体不需要单独计算，综合在清单单价中；双方原则不同，导致计量错误；

建模要求：建立开关电源的模型，电源防水箱是否建模不做要求；

审量要点：是否可按不同规格型号进行开关电源数量的正确统计；

3、桥架

3.1、桥架族命名及录入属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：revit模型中属性未将专业类别、材质、及耐火不同类别区分，导致无法归类统计工程量；

建模要求：模型中桥架revit属性应按不同规格不同材质区分普通、耐火不同类别，不同专业间的桥架也要区别开；

审量要点：模型中桥架revit属性是否按不同规格、不同专业、不同材质（区分为普通耐火）等不同类别建模；

3.2、桥架与各种配件有效连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：桥架与弯头在建模时出现未连接上有缝隙的情况,导致弯头的长度未计算.

建模要求：桥架配件(弯头、三通、四通等)与桥架需无缝隙可靠连接

审量要点：桥架配件的长度计算在桥架的长度分析调整上，清单需挂接在桥架上，一般按中心线计算。桥架配件只能计算个数，不计算长度，在计算桥架长度时，不需要将清单挂接在桥架配件上。

小市政专业

建模内容：给排水附属构筑物、室外消防设施、市政管道及管件、电气附属构筑物、电气配管

- 建模方法：

- 给排水水管采用管道构件建模；

- 采用族库中的族构件搭建设备、阀门、化粪池、雨水收集池、隔油池、电气检查井等模型。

- 模图一致

管综综合完成后，为达到模图一致，小市政专业需要根据模型调整的结果，在Revit中切出管线平面图，对所有管线管径、标高进行标注，所有管线翻弯处均需有相关标注注明。

- 管沟

在内建族创建管沟模型，管沟模型的族类别可采用框架结构。

1、电气检查井、消火栓井

1.1、电气检查井族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 电气检查井的Revit属性中不能明确此井为成品井还是砖砌井

建模要求：需要明确井的材质

审量要点：电气检查井的工程量一般为点个数（成品井）

1.2、电气检查井图模不一致：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 图模不一，如位置偏移，导致工程量计算工程量有误。

建模要求：结合景观模型，确定检查井的位置，防止出现位置偏移等现象而影响管道的工程量。

审量要点：核对检查井的名称以及尺寸规格与图纸是否一致，检查井内的构件、设备是否建模完善，符合规范。

2、雨水口

2.1、不同专业间重复建模：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：对量过程中，模型中的雨水口与景观模型重合，导致工程量重复。

建模要求：结合景观模型进行建模，防止雨水口出现重复建模的情况。

审量要点：各专业交汇公共部分要检查，注意核对雨水口的位置，不同专业间是否重复建模，以免重复计量。

3、管道

3.1、管道族命名及属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：小市政专业中管道的类型较多，所用的材质大多不同，对量过程中，因为材质信息错误的原因，影响了对量的进度。

建模要求：正确的设置管道的规格型号，管道材质等属性值；管道要伸入或穿过管井内部进行布置，保持连通，管道上的阀门按实际情况进行正确布置。其余要求同常规给排水的建模规范。

审量要点：核对管道的命名是否规范，所需的属性如材质等是否添加正确。

六、土建各专业

在建模之初命名族类型名称时应该尽量包含构件类型名称、材质、尺寸等信息，一方面便于辨识，另一方面也会提高模型转化的准确性。比较推荐的命名方式为“构件类型名称-材质-强度等级-尺寸”。例如“实心砖墙-M10-页岩实心砖-240厚”即是按照“墙用途-砂浆强度等级-砖材质-尺寸（厚度）”的格式来命名的，再例如“有梁板-现浇钢筋混凝土-C30-150厚”是按照“板类型-混凝土类别-混凝土强度-厚度”的格式来命名。一般无固定格式标准，但是按照一定的规范来命名可以大大提高您的工作效率，同时也为您更好的使用斯维尔三维算量 for Revit提供便利。

建筑

建模内容：建筑墙、零星砌体、门、窗、台阶、楼梯、栏杆、扶手、坡道、电梯、扶梯、停车位及配件、楼板洞口、墙洞口、房间、砌体构造(构造柱、圈梁、过梁)、粗装、防火封堵等

1、采用墙、板、楼梯、栏杆、扶手、坡道等系统族创建建筑砌体墙、楼板名称、楼梯面层、栏杆扶手、坡道面层、台阶等模型。

注意：建筑墙底部应在结构板上，建筑墙顶部应在梁底或板底。

2、防水层的建模要符合下面的要求：

1）外墙防水单独建模，并叠合外墙保温层

2）卫生间防水、屋面防水单独建模

3）底板防水单独建模

3、采用门、窗、排水沟、电扶梯等构件族，创建相应的建筑构件模型。

4、对所有功能空间建立房间，并标注房间名称，需建立房间的功能空间包括：步行街、商铺、宝贝王等业态，管井、楼梯间、设备用房、卫生间等。

注意：因成本算量需求，楼梯间按内墙边界建立房间，图纸中的楼梯编号作为房间名称。

1、构造柱

1.1、构造柱与周边构件的连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 构造柱截面尺寸、标高与砌体墙高度不统一；构造柱遇门窗处与门窗相切，否则影响模板计算；构造柱遇门槛处通到门槛底高，否则影响构造柱体积；

建模要求：构造柱截面尺寸要符合要求；构造柱高度要与砌体墙计算高度(结构梁底)同高；构造柱遇门窗处，最好是与门窗相切；构造柱与门槛处，要建立在门槛上；

审量要点：检查模型,构造柱高度是否与砌体墙计算高度同高；构造柱遇门窗处，是否与门窗相切；构造柱遇门槛处，是否建立在门槛上；

1.2、构造柱马牙槎的计算：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：构造柱的马牙槎 未正确计算,导致量差.

建模要求：无

审量要点：检查构造柱的马牙槎在各种情况下是否正确,构造柱的马牙槎按照2分之1槎宽计算.

1.3、构造柱的布置原则：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：构造柱布置偏多,导致工程量多算.

建模要求：按照规范要求,结合工程实际,布置构造柱.

审量要点：检查构造柱的布置是否妥当.

2、过梁

2.1、过梁和圈梁不要重复：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 过梁和圈梁重复建立导致工程量计算错误

建模要求：过梁和圈梁不能重复

审量要点：检查模型中过梁和圈梁是否重复

2.1、过梁与周边构件的连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 过梁截面尺寸不符合要求，影响过梁体积；过梁遇门窗洞口处，不在门窗洞口处上，影响过梁模板计算；过梁在门窗中间，影响过梁模板以及砌体墙体积；

建模要求：过梁截面尺寸需要根据规范要求进行建模；过梁遇门窗洞口处，需要建立在门窗洞口之上；

审量要点：过梁尺寸是否符合要求，过梁遇门窗洞口时是否建在门窗洞口之上；

3、圈梁

3.1、圈梁和其他构件的连接类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 圈梁的位置不对，导致工程量计算错误。

建模要求：圈梁必须在砌体墙上

审量要点：检查圈梁是否在砌体墙上

4、门窗

4.1、门窗族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 门窗的材质和门窗的命名不规范，无法套取清单项，有的门窗没有名称,如图一

（图一）

建模要求：在属性必须标明材质和名称

审量要点：门的名称和属性必须和图纸一致

4.2、门窗大小和位置与图纸的一致性：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 门窗大小建错、模型中存在多建、漏建门窗等情况将影响门窗工程量，且会影响砌体墙工程量；

建模要求：门窗大小要符合门窗表要求，门窗位置要确定；

审量要点：门窗大小是否符合门窗表要求，门窗中是否有漏建、多建情况；

5、墙洞、板洞

5.1、墙洞的建模方式要求：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 墙洞用了编辑轮廓，导致软件无法正确计算

建模要求：应该建立好墙，然后用洞口命令在墙上开洞

审量要点：是否用洞口在墙体建立洞口

5.2、墙洞板洞族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：墙洞大小建错、模型中存在多建、漏建墙洞,位置与安装各专业管线开洞定位矛盾等情况将影响墙体工程量；

建模要求：墙洞大小要和图纸描述情况一致，墙洞位置要确定；

审量要点：墙洞大小是否符与图纸描述情况一致；是否有漏建、多建情况；是否与安装各专业需开洞处协同一致;

6、沟槽

6.1、沟槽族的建模方式的要求：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 沟槽和沟槽下面的筏板组成了一个族，无法正确提取筏板的工程量

建模要求：沟槽族和筏板需单独建立,不能在沟槽族包含筏板，仅仅只能是沟槽,

审量要点：筏板的工程量必须扣除沟槽

7、楼梯

7.1、楼梯族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 楼梯的型号、名称没有在属性中标注清楚

建模要求：楼梯的信息必须在模型中标注清楚

审量要点：同一种型号的楼梯混凝土量必须一致

7.2、楼梯的建模方式的要求：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 对量中的楼梯不满足配筋要求；

建模要求：楼梯按照设计梯段、梯板可一起绘制。选择正确楼梯样式，比如常用的是整体现浇式，梯梁用梁构件另外定义绘制。

审量要点：楼梯构件是否绘制完整；

7.3、楼梯模板解决类

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 楼梯的模板在整个的楼梯模型中无法正确计算，采用了布置房间的形式，在建筑中直接用房间的形式标注出来，但是名称和楼地面没有区分

建模要求：用房间圈模板面积的时候一定要标注清楚

审量要点：楼梯模板计算水平投影面积，不能漏项。

结构

建模内容：基础、墙、梁、板、柱、后浇带、止水带、垫层、集水坑、电梯基坑、设备基础、楼梯、排水沟

建模方法：

- 基础

1）筏板基础采用基础板功能建模，根据配筋范围进行拆分建模；

2）桩、独立基础采用族库中相应的族构件建模；

3）设备基础采用族库中的设备基础族创建；

4）基础垫层采用结构楼板功能建模。

- 剪力墙、挡土墙、女儿墙采用结构墙功能建模；

- 主梁、次梁、连梁、基础梁采用梁功能建模，按梁配筋跨数断开梁；

- 柱采用结构柱建模，按自然层逐层建模，柱应作为房间边界；

- 楼板采用楼板功能建模，根据板配筋不同区域分别建模；

- 后浇带单独建模，采用楼板、梁功能建模；

- 止水带采用梁功能建模；

- 楼板开洞、墙洞口，采用族库中相应的洞口族创建；

- 集水坑，规则集水坑采用族库中的族构件建模，不规则集水坑采用楼板、墙功能建模；

- 电梯基坑采用族库中的族构件建模；

- 基础垫层用楼板建模。

- 断梁方法

根据斯维尔钢筋算量的要求，结构梁应输入梁平法配筋编号，并按平法配筋跨跨度、跨数进行建模。

                - 梁按配筋后的跨度、跨数建模

- 拆板方法

根据斯维尔钢筋算量的要求，结构楼板相同板厚时，根据配筋的不同分区域分别建模。如下图所示，楼板的配筋为D10@170，但是部分区域配筋为D8@170，因此需要分别建模。

                - 楼板配筋

                - 拆板原则

- 楼梯零件化建模方法

为解决结构楼梯钢筋算量问题，经确定，结构楼梯的建模方法如下：

- 用Revit自带的楼梯系统族建模；

- 根据国家楼梯标准图集对梯段的分类（A、B、C、D），对不同类型的梯段建立不同的楼梯系统族并且添加4项目参数：梯段类型、梯段编号、低端平板长、高端平板长；

- 梯段的低端平板、高端平板要用楼板族单独画；

- 梯段的低端平板、高端平板的类型要与休息平台区分开，以避免对梯段平板的重复算量。梯段的低端平板、高端平板的类型可命名为“梯段平板-xx”，休息平台板类型命名为“休息平台板-xx”。

- 附加信息

因成本算量需要在某些模型构件上添加某种特征参数，以便于斯维尔算量软件从构件上提相应的信息进行工程量统计，采用这种方式的有:

1、钢结构构件上增加『防火涂料』；

2、结构柱上增加『抗震等级』。

- 钢筋二维解决方案

结构专业配合钢筋算量对施工图进行调整，辅助斯维尔提取图纸中结构构件的配筋信息

针对钢筋算量模型需配合调整

- 梁、柱、墙添加平法配筋编号；

- 梁按配筋跨断开；

- 板按不同配筋区域拆分。

1、柱

1.1、柱族属性：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；柱的名称、混凝土等级、抗震等级和图纸不一致、出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错，就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确

建模要求：Revit需要录入的属性：为满足清单出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：构件编号(需与二维图纸一致)、混凝土强度等级(抗渗情况需要标注清楚)、抗震等级,通过属性映射成满足出量要求的构件属性;

审量要点：算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确；

1.2、结构柱与其他构件的连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：结构柱在结构中属于主导地位，梁和板应该和结构柱相交，不能相离。否则无法正确计算柱模板工程量。

建模要求：柱、梁、板应该处于相交的状态，不能有缝隙,不能相切或相离;建议不处理各结构构件的连接关系;

审量要点：在取消连接的情况下,结构柱与其它结构构件的连接不能有相离或相切的状态;是否进行有效的相交连接;

1.3、柱子在楼层之间的连接是否符合实际：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：柱子的标高没有按照楼层标高进行划分到每一个revit中，有重叠部分，导致对量困难（如下图）

建模要求：建议柱子建模应该按照框架梁顶进行分层,各层之间保证顺承连接,不能出现重叠或有空隙的情况;

审量要点：柱子的分层分拆是否与建模要求一致,在分层中间不能有重叠，而且柱子分层之间不能有空隙

1.4、结构柱与楼梯模型的关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：在楼梯的部位，结构柱需要在结构中的模型画出，在楼梯的模型中，梯梁的支座可能也是结构柱，就可能导致构件重复计算；

建模要求：保证楼梯部位的结构柱在不同的模型文件中不能出现重复;

审量要点：审核楼梯部位的结构柱是否重复计算工程量;

2、梁

2.1、梁族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；结构框架梁的名称、混凝土等级、抗震等级和图纸不一致、为了满足钢筋算量的要求，梁的跨数必须和图纸一致，Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确；

建模要求：族命名部分：结构框架梁族类型名称命名应该包含材质、混凝土等级、尺寸；

Revit需要录入的属性：为满足清单出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：构件编号(需与二维图纸一致)、混凝土强度等级(抗渗情况需要标注清楚)、抗震等级,，通过属性映射成满足出量要求的构件属性，

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确；

2.2、结构梁与其他构件的连接类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：梁和板应该相交，不能相离和相切。否则梁的模板和钢筋工程量计算不正确。变截面梁不能突出一部分（如下图1）。梁起拱不能建成如下样子（如下图2）。影厅梁剪切异常（如下图3）。

（图1）

（图2）

（图3）

建模要求：柱、梁、板应该完全的重合，不能有缝隙

审量要点：柱、梁、板应该完全的重合，不能有缝隙;

2.3、梯梁与楼梯模型的关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：梯梁在楼梯模型中单独建模，那么结构模型中就不能存在梯梁

建模要求：梯梁的建模不能和结构模型有重叠部分

审量要点：楼梯模型连接到结构模型中必须完美结合, 审核楼梯部位的结构柱是否重复计算工程量

3、墙

3.1、墙族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；剪力墙的名称、混凝土等级、抗震等级、构件编号和图纸不一致、出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确；

建模要求：每一段剪力墙应该完全按照图纸建模，不能认为截面一致就可以直接建一面墙;配筋不同的墙需要区分开；

审量要点： 族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确；构件的拆分是否正确，确定能正确计算钢筋工程量；

3.2、剪力墙与其他构件的连接类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：剪力墙与筏板的关系不对，导致扣减关系不正确

建模要求：剪力墙应该建立在筏板顶

审量要点：筏板应该扣除剪力墙

3.3、剪力墙和砌体墙在楼层之间的连接是否重复建模：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：剪力墙和砌体墙有重复部分，导致工程量增加（如图1）

（图一）

建模要求： 不同文件不能出现重复构件

审量要点：剪力墙和砌体墙在不同模型文件中是否重复建模

3.4、剪力墙是否存在垫层：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：建模中剪力墙建立了垫层（如图1）

（图一）

建模要求：剪力墙不需要建立垫层

审量要点： 剪力墙的建立方式是否正确

3.5、墙和墙洞的关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：和机电各专业配合的洞口没有开或位置尺寸不对；

建模要求：应该用洞口命令建立板洞，不能直接编辑轮廓。

审量要点：能否计算墙洞加筋。

4、板

4.1、板族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；板的名称、混凝土等级、抗震等级、构件编号和图纸不一致、出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错，就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确

建模要求：族命名部分：板族类型名称命名应该包含材质、混凝土等级、尺寸；

Revit需要录入的属性：为满足清单或定额出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：构件编号、混凝土等级（混凝土抗渗情况也必须标注清楚）、抗震等级板厚，通过属性映射成满足出量要求的构件属性；

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确

4.2、结构板与其他构件的连接类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：梁和板应该和结构柱相交，不能相离。（如果要处理剪切关系，柱>梁>板）否则无法正确计算柱模板和钢筋工程量。板应该建立在梁的侧边，而不应该在梁的上方

（图一）

建模要求：梁的上方不应该存在板；柱、梁、板应该处于相交的状态，不能有缝隙,不能相切或相离;建议不处理各结构构件的连接关系;如果要处理连接剪切关系，优先级为柱>梁>板；

审量要点：梁和板的模板工程量和钢筋工程量是否正确

4.3、板在楼层之间的连接是否符合实际类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：板没有按照楼层标高进行划分到每一个revit中，有重叠部分，工程量增加，导致对量困难，工程量错误；

建模要求：建模人员明确分工。严格按照图纸的分部建模。

审量要点：板和板各层之间是否有重叠的部分增加工程量

4.4、板的分割关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：板应该按照柱梁进行分割建模，不能按照板厚建立成一个大块，无法满足配筋要求。

建模要求：严格按照配筋信息分割，不同的钢筋配筋需要分开。

审量要点：不仅板的混凝土量要和模型一致，而且分割也必须按照图纸；会影响钢筋工程量的计算

4.5、板和板洞的关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：板不能直接编辑轮廓来形成一个洞。应该用洞口命令进行布置，无法计算板洞加筋。

建模要求：应该用板洞命令建立板洞，不能直接编辑轮廓。

审量要点：能否计算板洞加筋。

5、后浇带

5.1、后浇带族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；后浇带的名称、混凝土等级、抗震等级和图纸不一致、出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错，就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确

建模要求：族命名部分：后浇带族类型名称命名应该包含材质、混凝土等级、尺寸。

Revit需要录入的属性：为满足清单或定额出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：构件编号、混凝土等级（混凝土抗渗情况也必须标注清楚）、抗震等级、，通过属性映射成满足出量要求的构件属性；

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确；

5.2、后浇带与其他构件的连接类：

建模要求：后浇带可使用结构框架族建模，算量阶段映射成后浇带类型计算工程量，后浇带和梁，墙，板不需剪切，后浇带的高度包裹梁墙板的高度范围即可。

如图一

(图一）

审量要点：后浇带梁和后浇带板中间重合的部分是否重复计算，梁和板的工程量是否扣除后浇带。

6、楼梯

6.1、楼梯建模：

建模要求：楼梯的梯段、平台可一起建模，但不能采用载入族；

审量要点：楼梯的建模方式是否正确，钢筋计算是否正确；

6.2、与梯段连接的梯段板

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：与梯段连接的梯段板未建模；影响砼工程量和楼梯钢筋工程量计算。

建模要求：与梯段相连的梯段板单独建模，且与梯段无缝连接；

需录入的revit属性：构件编号、砼强度等级、抗震等级、梯段板编号（此编号需与平台板编号区分命名，以TDB*名称样式命名）

审模要点：与梯段相连接的梯段板有无建模；梯段板的命名是否是以TDB*名称样式命名的；需录入的属性值是否与施工图纸一致。

6.3、梯段

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：梯段的实例属性中未输入高端平板长、低端平板长的属性值（即梯段板宽度）,影响楼梯计算钢筋工程量

建模要求：梯段与梯段板、平台板组合成楼梯的构件需无缝连接；

需录入的revit属性：构件编号、砼强度等级、抗震等级、梯段编号、高端平板长、低端平板长（即上下梯段板宽度）

审模要点：梯段与梯段板、平板是否无缝连接，需录入的属性值是否和施工图纸一致，梯段编号的属性值是否正确。

- 柱帽

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：实例属性中无柱帽编号、无砼强度等级、无抗震等级；柱帽建模方式有误：柱帽族中扣减了柱的情况（如下图）；影响柱帽清单工程量归并和钢筋计算。

建模要求：柱帽建模时，族类型名称中包含柱帽的形状、截面尺寸内容；建模方式按照柱帽的实际截面尺寸建模，模型中不体现扣减柱情况；

所需录入的revit属性：构件编号、砼强度等级、抗震等级、柱帽编号、柱帽的截面尺寸参数

审模要点：柱帽模型截面尺寸、需录入的revit属性项的属性值是否与施工图纸中图纸一致；柱帽模型状态是否异常（模型有无考虑扣减柱）

基础

1、独基建模要求

1.1、独基族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：独立基础截面和数量和图纸不一致影响工程量核对。

建模要求：1、独基族命名：独立基础、类型属性为截面信息；反映在独立基础类型属性如图

信息添加要求：增加混凝土强度等级、构件编号、尺寸信息。如图

2、使用同类型的参数化独立基础族建模，避免使用内建模型绘制模型。

审量要点：据图纸审查模型，检查基坑截面和数量是否和图纸一致。

1.2、独立基础与其他构件的连接类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：独立基础的工程在降板的位置，没有正确调整标高如图一

（图一）

建模要求：按照图纸正确建模，注意处理各种构件之间的关系处理；

审量要点：检查独立基础与其他构件的关系处理是否正确；独立基础应该被筏板给扣除。检查软件否必须做到各种的工况，独立基础能被筏板扣除。

2、基础梁建模要求

2.1、基础梁族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：主要是模型没有正确反映设计意图造成图纸和模型不一致导致工程量有差异。由于钢筋计算需要基础梁注意梁段数应正确反映图纸设计意图。

建模要求：1、梁族命名：根据专业划分进行梁族分类，命名格式：基础梁—截面信息；并在类型属性增加构件分类编码编号；

信息添加要求：增加混凝土强度等级、抗震等级、构件编号。

2、正确反映图纸设计意图和施工实际，基础梁图元绘制应正确和柱等支座交接，否则容易出现悬挑等不符合设计意图的工况。

审量要点：注意查看模型属性完整性（构件编号是否与二维图纸一致）和交接情况、梁段分拆情况，注意考虑钢筋算量要求。

3、筏板建模要求

3.1、筏板基础族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范；筏板的名称、混凝土等级、抗震等级和图纸不一致、出现上面的问题会导致在算量软件中构件模型映射出错，就不能按照正确的构件相应的规则算出准确的工程量；Revit属性错误或者属性缺少会导致挂接做法不准确

建模要求：族命名部分：筏板族类型名称命名应该包含材质、混凝土等级、尺寸，必须和图纸完全一致

Revit需要录入的属性：为满足清单或定额出量规则要求，模型属性中应包含一些必要属性值，例如：构件编号、混凝土等级（混凝土抗渗情况也必须标注清楚）、抗震等级板厚，通过属性映射成满足出量要求的构件属性；

审量要点：族命名是否符合要求、算量需要录入的Revit属性是否齐全以及是否正确

3.2、筏板分割问题：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：筏板应该按照板的钢筋布置分割，不能按照板厚建立成一个大块，无法满足配筋要求。

建模要求：筏板应该按照图纸，不同配筋需进行分割单独分开构件建模

审量要点：必须满足配筋的要求，核查钢筋计算是否正确

3.3、筏板不同标高处的连接：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：筏板在降板区域部分连接错误，导致工程量对不上

建模要求：先建立好筏板，然后用楼板边缘画好筏板连接

审量要点：模型是否加上筏板边缘的部分，边缘处的模板和钢筋工程量计算是否正确

4、桩基建模要求

4.1、桩基族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：桩截面和数量和图纸不一致影响工程量核对。

建模要求：1、桩基族命名：灌注桩/预制桩、类型属性为截面信息；

信息添加要求：增加混凝土强度等级、构件编号、族标注尺寸信息。

2、使用同类型的参数化桩基础族建模，避免使用内建模型绘制模型。

审量要点：据图纸审查模型，检查桩基截面和数量是否和图纸一致.

4.2、桩基的个数问题：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：因为整个模型中，桩的量特别的多，我们发现桩基会出现二个重合在一起的情况，很难查找

建模要求：桩的个数不能重复的建模

审量要点：图纸个数和模型的个数，位置必须保持一致。

4.3、桩的连接内问题：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：双轴搅拌桩会有重叠的部分，软件会进行扣减，但是如果模型的位置建立的不正确，扣减关系就不正确。

建模要求：桩的位置不能随意，必须按照图纸建模

审量要点：图纸个数和模型的个数，位置必须保持一致。

5、坑基建模要求

5.1、坑基族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族命名不规范，构件信息不全；

建模要求：1、坑基族命名：集水坑—放坡信息；类型属性为截面信息；反映在类型属性如图

信息添加要求：增加混凝土强度等级、构件编号、族标注尺寸信息。如图

审量要点：据图纸审查模型，检查基坑信息和数量是否和图纸一致。

5.2、多坑的建立方式：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：多坑直接用体量进行建立，无法计算钢筋工程量。坑基未按照大样节点进行建立。

建模要求： 使用参数化”单“坑族拼接起来建模，相接部分使用体量扣减。

审量要点：检查单坑和多坑的建模方式；检查是否和二维图纸的大样节点一致。

5.3、坑基和盖板的建立方式：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：集水坑和集水坑的盖板应该分别建模，不能建立一个整体，因为建立为一个整体。软件是无法扣除集水坑中间的空心部分和钢筋工程量

建模要求：集水坑和集水坑盖板应该用不同的族类型，分开建模

审量要点：集水坑混凝土计算的时候应该扣减中间空心的部分，钢筋计算是否正确。

5.4:坑基建模需注意

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：坑基模型中坑基族中采用两个实体构件建模（类似下面截图方式：一个实体和一个洞口族建模），影响坑基工程量计算。

建模要求：需用一个构件建成参数化的坑基模型；需录入构件编号、坑基编号、砼强度等级、抗震等级、所属楼层属性。

审模要点：坑基属性值是否与施工图纸一致；建模方式审核有点难度，可通过三维算量for revit软件的核对构件功能查看坑基的体积是否正确；若体积错误则建模方式存在问题。

6、基坑土方建模要求

6.1、基坑土方建模的技术路径：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：土方的计算需要建立多个族来最终实现土方工程量的计算。

建模要求：1、现有土方建模计算方案说明：现有基坑土方开挖计算采用“地形”构件和结构构件建模计算，土方外运采用“体量”构件加结构构件建模计算，回填采用开挖工程量扣减外运工程量的间接方式计算；

土方大开挖（使用地形构件建模）

基坑土方开挖（直接使用结构构件）

土方外运（使用体量构件建模）

2、大开挖要根据图纸和场地平整标高建模

审量要点：据图纸审查模型，检查开挖标高图纸一致。

6.2、基坑土方标高类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 土方大开挖的部分应该建立在筏板的顶标高

建模要求：土方大开挖的部分应该建立在筏板的顶标高

审量要点：标高是否重复，土方重复计算

7、垫层建模要求

7.1、垫层和防水分开建模：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 垫层和防水应该分开建模，建立在一起，无法单独的提取工程量

建模要求：垫层和防水应该分开建模

审量要点：构件是否齐全，是否分开建模；防水工程量是否正确；

8、排水沟

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：排水沟使用空心剪切建模方式（如下图），影响工程量和配筋。

建模要求：需使用沟槽族建模，需录入构件编号、排水沟编号、砼强度等级、抗震等级属性

审模要点：建模方式是否按照算量要求建模，属性值是否与施工图纸一致。

内装专业

建模内容：地面饰面层、墙柱面饰面层、墙柱面隔墙隔断、天棚吊顶饰面层、电扶梯饰面层、门窗及门窗套、栏杆栏板及扶手、风口、装饰线条、、家具、水电管线及末端（如：灯具、灯带、卫浴）。

建模方法：

- 地面饰面层用『楼板』功能根据饰面类型分别建模，区分地面饰面类型的因素包括：

1)面层材质，不同材质要分开建模；

2)铺装方式，如是否拼花需要区分建模；

3)构件功能，如门槛石、波打线等，应与地面铺装区域分开建模；

                - 相同材质不同构件建模示意

4)地砖铺设方式，按完整砖块的边界区域建模；

                - 按完整铺砖区域建模示意

- 墙面饰面层用『墙』功能建模；

- 天花装饰用通常用『天花』功能建模，竖向的天花用『墙』功能建模，区分天花类型的因素包括：

1)吊顶材质

2)吊顶形式，如按平面、跌级、造型区分天花类型

3)其他构件采用族库中的族创建。

                - 平顶吊顶、跌级吊顶、造型吊顶示意

1、地面

1.1、地砖族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 地砖族名与图纸名称不一致，影响挂接清单

建模要求： 地面类做法建模要求主材名称与图纸一致，粘接层做法与图纸一致，找平层及找平层厚度能包含入建模中；内装专业的构件在确定族构件命名和属性时，应充分考虑清单区分的项目特征项，并将其注明区分建立构件；

审量要点：构件命名及属性是否满足要求, 收边收口处的铺装是否正确，扣除原则是否正确(地面疏散灯不扣除，地面大于0.3m2的孔洞需扣除。)

1.2、模型体现的精装范围是否全面，设计深度是否满足要求：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 建模时精装范围不全面，导致漏算少算。

建模要求： 按照BIM总发包中对精装范围的规定进行设计和建模，如：主力店精装范围等需要提前约定。

审量要点：审查精装范围和设计模型深度是否符合要求。

1.3、地砖拼花、单色/多色类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 拼花范围与图纸不一致，导致拼花与不拼花的面积不准确

建模要求：针对拼花砖到场即为一整块的情况，应将拼花的砖建立成一个整体，对于统计拼花砖工程量较为方便，同时应区分石材厚度，粘接层类型，找平层厚度的信息

审量要点：审查地砖拼花、单色/多色的划分是否合理，是否单独建模。。

1.4、门槛石、波打线等族命名属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 对于门槛石、波打线、挡水线等在构件命名和属性上，没有注明构件用途（门槛石、波打线、挡水线），导致无法正确挂接清单。

建模要求：不仅需按石材种类命名，区分找平层厚度和粘接层种类，还需要注明构件用途

审量要点：构件命名及属性是否满足要求, 收边收口处的铺装是否正确

2、墙面

2.1、墙饰面与踢脚、门头、门套等是否区分单独建立：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：踢脚线以墙构件绘制，在其材料与墙面材料一致时会出现未单独区分建立构件,导致踢脚线工程量汇总进入墙面工程量的问题；

建模要求：踢脚线应该区分材质，高度，同时在族名称中与墙面进行区分

审量要点：审核墙面与踢脚、门头、门套是否区分单独建立族构件,并查看墙面高度是否根据吊顶高度确定，并扣除踢脚线高度

2.2、墙面饰面与地面饰面的关系：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 建模时墙面饰面落在地面装饰面层上，导致墙面和地面饰面面积在归类清单时不同；

建模要求：墙饰面应落至地面，而不是地面装饰面层上；

审量要点：审核墙面和地面饰面的关系；

2.3、墙面饰面的高度决定于吊顶高度：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 建模时墙面饰面高度建立随意，有的在吊顶高度，有的在吊顶高度往上10CM，有的高度吊顶高度很多；

建模要求：墙面饰面高度应根据图纸要求，决定于吊顶高度，和吊顶相接连接即可；

审量要点：审核墙面高度是否正确；

3、天花板

3.1、天花板族命名、属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 对于叠级吊顶，造型吊顶等位置，立板部分为墙构件，平板部分为板构件，两项都统计进入吊顶工程量与计算规则不符，导致工程量偏大；天花吊顶在族构件建立时应区分叠级，平顶，造型顶等不同形式的吊顶区分开，只显示主材种类不能明确表达和统计工程量。

建模要求：1）对于有立板的吊顶（包含叠级吊顶，造型吊顶，边吊顶等）应将立板构件单独分族构件建立，明确族名称，保证不与大面构件族名称重复；

2）叠级吊顶等特殊类型吊顶，应在族名称中加以区分

审量要点：天花灯孔，检修口等不予扣除，叠级，造型吊顶只计算投影面积，该类立板构件不进行工程量的统计。

4、标识

4.1、标识族命名、属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 不同类型的族名称，统计时需要根据不同类型的标识加以区分，应注意清单划分的主要项目特征；标识中有重复建模，导致计算工程量有误；

建模要求：不同类型的标识，族名称需要加以区分；相同位置不应有重复模型，应与图纸描述情况一致；

审量要点：相同位置是否建重；建模情况是否与图纸描述一致；

### 5、地砖要求

#### 5.1地砖族命名、属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中地砖用错构件编号，影响清单统计归并工程量。

建模要求：地砖中构件编号应使用构件库中符合清单要求、图纸尺寸要求的相应构件进行建模。

审量要点：地砖中构件编号应用是否符合构件库、清单项目特征以及图纸尺寸要求。

#### 5.2地砖扣减扶梯洞口位置是否与图纸扣减洞口一致。

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：步行街处、中庭处扶梯洞口扣减与图纸洞口不一致，影响地面的工程量。

建模要求：地砖扣减扶梯洞口位置与图纸扣减洞口尺寸应一致

审量要点：地砖扣减扶梯洞口位置是否与图纸扣减对应扶梯洞口尺寸一致。

### 6、墙面要求：

#### 6.1墙面族命名、属性类

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：墙面族名称没有根据墙体材质命名，导致清单挂接有误。

建模要求：墙面族名称应根据墙体材质区分轻体墙面、混凝土墙面。

审量要点：墙面族名称是否根据墙体材质进行区分轻体墙面、混凝土墙面。

#### 6.2踢脚族命名、属性类

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：踢脚族名称没有根据墙体材质命名，导致清单挂接有误。

建模要求：踢脚族名称应根据墙体材质区分轻体墙面、混凝土墙面。

审量要点：踢脚族名称是否根据墙体材质进行区分轻体墙面、混凝土墙面。

#### 6.3门饰面属性类

##### 6.3.1消火栓门材质根据依附墙面材质不同定义门饰面族名称

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：消火栓门材质在玻璃隔断、玻化砖墙面等不同材质墙面处，使用相同的材质建模，影响清单工程量归并。

建模要求：消火栓门材质在玻璃隔断、墙砖等不同材质墙面处，使用不同材质消火栓门建模。

审量要点：在不同材质的墙面，是否使用的是不同材质的消火栓门建模。

##### 6.3.2 隔断侧边银色拉丝不锈钢建模方式

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：隔断侧边银色拉丝不锈钢与对应的踢脚线使用同一个族，影响清单工程量归并有误。

建模要求：隔断侧边银色拉丝不锈钢与对应的踢脚线分开建模，使用不同的族名称。

审量要点：隔断侧边银色拉丝不锈钢与对应的踢脚线是否分开建模，是否使用不同的族名称。

##### 6.3.3 消火栓门模型与图纸分布范围不一致

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：消火栓门模型与图纸分布范围不一致，模型少建、多建，影响消火栓门工程量以及依附的墙面工程量。

建模要求：消火栓门模型与图纸分布范围应保持一致。

审量要点：消火栓门模型与图纸数量是否一致。

##### 6.3.4门饰面尺寸属性

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：门饰面尺寸与图纸尺寸不一致，影响消火栓门工程量以及依附的墙面工程量。

建模要求：门饰面尺寸与图纸尺寸应保持一致且符合构件库对应要求。

审量要点：门饰面尺寸与图纸尺寸是否一致，模型属性中是否有构件库对应的尺寸属性。

#### 6.4卫生间银镜尺寸属性

#### 对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：卫生间银镜尺寸与图纸中尺寸不一致，影响银镜的工程量。

建模要求：卫生间银镜尺寸与图纸尺寸应保持一致且符合构件库对应要求。

审量要点：卫生间银镜尺寸与图纸尺寸是否一致，模型属性中是否有构件库对应的面层尺寸属性。

#### 6.5卫生间隔断建模方式

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：卫生间隔断建模未考虑实际情况，在墙面位置处重复建模。影响隔断工程量统计多算。如下图所示：

建模要求：卫生间隔断建模时，应使用L型族，而不是U型族。

审量要点：卫生间隔断是否重复建模。

#### 6.6 F01层墙面装饰应考虑幕墙专业交接位置

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：F01层墙面装饰应幕墙专业交接位置处，内装专业墙面多建模，影响多算墙面工程量。

建模要求：墙面建模时，应考虑专业划分范围，在幕墙位置处，内装专业墙面不应建模。

审量要点：墙面建模时，是否考虑专业划分范围，在幕墙位置处，内装专业墙面是否建模。

### 7、天棚要求：

#### 7.1步行街侧帮应符合构件库要求

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：步行街侧帮使用墙建模，采用墙面构件编号，但是根据构件库要求，侧帮应归并天棚，影响清单工程量归并问题。

建模要求：步行街侧帮应使用天棚族构件，挂接天棚构件编号。

审量要点：步行街侧帮是否使用天棚族构件，挂接的构件编号是否为天棚。

#### 7.2扶梯侧帮与扶梯底部相同材质应分开建模

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中扶梯侧帮与扶梯底部材质相同使用同一个族，影响扶梯侧帮工程量计算。

建模要求：模型中扶梯侧帮与扶梯底部应分开建模。

审量要点：模型中扶梯侧帮与扶梯底部是否分开建模。

#### 7.3扶梯侧帮与中庭侧帮分开建模

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮使用同一个族，影响扶梯侧帮以及中庭侧帮工程量计算。

建模要求：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮应分开建模。

审量要点：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮是否分开建模。

#### 7.4扶梯侧帮与中庭侧帮分开建模

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮使用同一个族，影响扶梯侧帮以及中庭侧帮工程量计算。

建模要求：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮应分开建模。

审量要点：模型中扶梯侧帮与中庭侧帮是否分开建模。

#### 7.5天棚建模应与建筑专业划分界面

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：天棚建模范围与建筑专业划分界面不明确，导致模型建模漏建、多建，影响清单工程量。

建模要求：天棚建模范围与建筑专业划分界面应明确。

审量要点：天棚建模范围与建筑专业划分界面是否明确。

8、异形天棚建要求

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：下列内装专业模型中异形天棚建模方式问题，导致工程量算有误：

下图环形天棚模型中为一个族，要算其实际面积；

建模要求：需拆开模型建模：上图红箭头1、2、3分开建模，而不是通过一个异形的族进行建模；

下图环形天棚模型中为一个族，要算其实际面积

建模要求：，需拆开模型建模：即每个环形拆开建模；

下图天棚模型中为一个族，需计算天棚展开面积有误；

建模要求：竖向构件与水平构件分开建模；

下图多个组合的异形天棚建模方式导致计算工程量有误；

建模方式：不同斜度段的天棚需要拆开建模，不能以一个族进行建模；

审模要点：是否按照算量要求进行建模，天棚高度、材质、构件编号等算量属性值是否与施工图纸一致。

- 内装中的风口

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：内装忠风口模型建模未行政四周封闭的环区形状（如下图），影响计算风口面积工程量有误；

建模要求：风口需形成四周封闭的环形模型，风口族类型名称中需包含构件名称、材质信息；需录入正确的构件编号；

审模要点：模型建模方式是否满足算量要求，即为四周封闭的风口模型。

外装专业

建模内容包括：幕墙（龙骨和嵌板）、雨棚、（玻璃隔断、橱窗、百叶、格栅、幕墙门、幕墙窗、消防救援窗）、（主入口门头钢结构、LOGO标识预埋件）、（幕墙压顶和收边、层间装饰）、广告位（LED屏）、幕墙造型（泛光照明相关）外墙涂料。

建模方法：（内容来自建模手册）

1.创建幕墙，对幕墙按网格线进行分格，在幕墙分格上建立龙骨，将系统嵌板更换为相应的玻璃、金属、格栅、百叶、门、窗、消防救援窗等；

2.层间装饰、幕墙压顶和收边，采用在位创建方式建模，构件类型为框架结构？；

3.广告位采用墙功能创建；

4.门头钢结构，采用梁功能创建，构件可选择Revit自带型钢库中的对应构件；

5.层间封堵，采用梁建模。

1、幕墙

1.1、幕墙构件命名或属性缺失幕墙类型属性：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 幕墙构件的类型属性不明确，导致无法挂接正确的清单

建模要求：所有的幕墙构件均需要增加对应的幕墙类型属性，比如钢龙骨玻璃幕墙增加隐框、半隐框、明框幕墙属性，玻璃幕墙增加点式或全玻璃幕墙，金属板幕墙增加涂胶密封铝板及开缝铝板属性，石材幕墙增加不锈钢挂件、铝合金挂件、背栓式挂件等等

审量要点：检查模型中幕墙属性值是否包含必要的幕墙类型属性

1.2、幕墙按不同主材不同大样节点做法区分不同构件：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 同样是钢龙骨半隐框幕墙，内部构造不同（如：使用玻璃主材不同，龙骨形式不同或是否使用背衬板等）都会影响清单单价。由于没有区分开，导致清单工程量无法拆分开，无法实现正确计价。

建模要求：幕墙需按不同大样节点做法区分不同构件

审量要点：检查模型中构件拆分是否涵盖了所有大样节点并区分构件建模，各类构件布置范围及命名是否与图纸一致

1.3、幕墙面积按网络线计算：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 幕墙遇到竖挺的情况，幕墙的工程量是算到龙骨内侧，导致幕墙工程量少算；为此，软件增加幕墙计算规则“按网格线计算”；

建模要求：幕墙以网格线建模；

审量要点：幕墙建模方式是否以网格线建模，工程量计算设置是是否按网格线计算而不是按嵌板计算；

1.4、幕墙龙骨、岩棉等不单独计算清单工程量 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 幕墙龙骨映射为钢结构 ,单独计算龙骨工程量；岩棉也单独映射计算工程量；由于龙骨、岩棉等价格含在幕墙平米单价中,所以导致重复计算;

建模要求：幕墙龙骨、幕墙里的保温岩棉在模型映射时不映射；

审量要点：幕墙龙骨、幕墙里的保温岩棉的映射关系是否正确,是否存在重复计算的情况；

1.5、幕墙模型与图纸在截面尺寸、标高和不值范围等方面不一致：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：幕墙模型与图纸未保持一致，导致工程量计算二维和三维不同，主要表现在构件名称、截面尺寸、标高和布置范围方面

建模要求：确保模型名称、截面尺寸、标高、布置范围与图纸保持完全一致

审量要点：幕墙布置范围及其截面尺寸是否与图纸保持一致

2、雨蓬

2.1、雨蓬的建模方式不同导致清单工程量计算代码配置不同：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：雨蓬按不同材质拆分不同构件分块建模, 成本中雨蓬的算量规则是按水平投影面积计算,目前算量按分块模型的底面积合计计算.如果建模过程中采用不同方式建模,或者搭接长度不合适等,可能导致清单工程量计算代码需要重新配置的情况,且工程量偏大,否则有计算错误的风险.

建模要求：固化建模方式.可按雨蓬外围框建立一个面积或房间构件,算量时直接根据面积或房间构件来记取水平投影面积.(不考虑搭接部分)

审量要点雨蓬的清单工程量是否按水平投影面积的规则进行计算

3、橱窗、百叶、格栅、幕墙门、幕墙窗、消防救援窗

3.1、幕墙系统和幕墙嵌板重复计取工程量 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 幕墙系统和幕墙嵌板均进行了映射和清单挂接,导致重复计取清单工程量.

建模要求： 幕墙系统按网格线进行分隔,每块嵌板按不同材质进行替换.

审量要点：幕墙系统不进行映射,幕墙嵌板进行映射,且按网格线进行工程量计算3.2、消防救援窗是否单独设置：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 消防救援窗没有单独设置，工程量并入了幕墙工程量中；无法单独提取消防救援窗的工程量。

建模要求：救援窗单独设置构件

审量要点：检查救援窗是否单独设置，范围是否按照图纸要求设置；

4、金属板幕墙压顶和收边

4.1、金属板幕墙压顶和收边建模形状与计算规则不符 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 目前金属板幕墙工程量计算的面积是来自REVIT的面积参数，由于接头收边等绘制与工程量计算规则不符，造成工程量计算错误.

建模要求： 金属板幕墙、压顶和收边按室外可视展开面积的范围进行绘制.

审量要点：模型的形状范围是否与工程量计算规则计算范围一致，尤其是异形的金属板幕墙构件需要仔细审核.

5、外墙涂料

5.1、外墙涂料门窗侧帮未计算 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 目前在计算外墙涂料时，扣除了门窗洞口，但未计算门窗洞口侧帮的涂料工程量.

建模要求： 外墙上需要绘制门窗洞口，并将门窗洞口的侧帮涂料材质、涂刷厚度在属性中标识清楚.

审量要点：计算工程量时，检查是否“计算门窗侧帮工程量”，计算公式是否加上门窗洞口周长*涂刷厚度.

5.2、外墙涂料是否按不同主材区分不同构件，并确定各自范围是否与二维一致 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：外墙涂料的命名和布置范围与二维图纸不一致，导致工程量计算错误，且挂清单和对量过程非常困难.

建模要求：外墙涂料需按不同主材区分不同构件，并确定构件命名、布置范围是与二维一致.

审量要点：检查外墙涂料是否按不同主材区分构件，检查构件命名方式和布置范围与二维图纸的一致性.

6、钢结构

6.1、钢结构搭设方式和交接形式与二维图纸不符：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 钢结构构件命名、搭设方式与图纸不一致，交接形式比较随意，出现没交上、交过了和交接部分重复计算等问题，导致工程量结果不同。

建模要求：严格按图纸进行建模，注意交接处的处理。

审量要点：各种类型钢结构的长度和交接部分扣减关系的正确性。

6.2、钢结构空心绘制成实心导致出量错误 ：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 图纸中门头钢结构为空心矩形钢管，建模时绘制成实心钢管，导致工程量记取体积时出现很大偏差。

建模要求：严格按照二维图纸的钢结构体积进行绘制，注意实心和空心的区别。

审量要点：钢结构体积的来源，是否存在实心空心混淆的情况。

7、广告位

7.1、 广告位构件按LED广告位和普通广告位区分，按主材和大样节点不同区分：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： LED广告位和普通广告位没有区分构件，注明属性，导致无法正确分量，套取相应单价

建模要求：广告位构件按LED广告位和普通广告位区分，按主材和大样节点不同区分

审量要点：不同清单单价是否区分不同构件，构件与清单挂接关系是否合适。

8、金属板幕墙压顶和收边

8.1、金属板幕墙压顶和收边建模形状与计算规则不符 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 目前金属板幕墙工程量计算的面积是来自REVIT的面积参数，由于接头收边等绘制与工程量计算规则不符，造成工程量计算错误.

建模要求： 金属板幕墙、压顶和收边按室外可视展开面积的范围进行绘制.

审量要点：计算方式一般是按照构件展开面积计算，因此需要特别审核构件断截面尺寸是否图摸一致，保证断截面面积一致，最后确定模型中构件长度一致即可。

9、广告位

9.1、 广告位构件按LED广告位和普通广告位区分，按主材和大样节点不同区分：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： LED广告位和普通广告位没有区分构件，注明属性，导致无法正确分量，套取相应单价

建模要求：广告位构件按LED广告位和普通广告位区分，按主材和大样节点不同区分

审量要点：不同清单单价是否区分不同构件，构件与清单挂接关系是否合适；广告位的面积应包含了四周收边的面积（广告位收边不单独计算面积）。因此要保证广告位面积与图纸尺寸一致。

景观专业

建模内容：地面铺装、苗木种植、特色花池、小品雕塑、景观灯具

建模方法：

- 地面铺装采用楼板替代建模，通过楼板构造属性，表达铺装的构造做法；

- 种植树木采用植物族建模，对需要进行管综的植物根系用模型球进行替代，模型球球径为种植植物胸径单独10~12倍；

- 地被植物采用楼板功能建模，对需要表达地面地形状况的，采用地形功能建模；

- 特色花池的垫层、砌筑墙采用叠合墙方式建模，花池面层饰面、造型，采用在位创建方式建模，构件类型为墙。

- 小品、雕塑采用族构件搭建。

- 景观灯具及基础采用灯具族、基础族、垫层族构件搭建。

1、篦子

1.1、篦子和边缘是否分开建模：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：因为清单规则中树池边缘与树池篦子计算方式不同，模型中树池边缘与树池篦子未分开建模，导致工程量计算有误；

建模要求：树池篦子、树池边缘需要分开建模；

审量要点：树池篦子、树池边缘是否是分开建模；如果使用嵌套族建立时,在模型映射的时候要注意不要重复映射,导致工程量计算重复.

1.2、篦子族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：族名称和属性中篦子规格不明确，导致挂接清单出现问题

建模要求：族名称或属性中标明篦子规格，避免挂接清单出现问题。

审量要点：模型族名称是否将篦子属性显示完整

2、台阶栏杆

2.1、台阶栏杆构件的计算类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：异型台阶处栏杆需要计算斜长；

建模要求：台阶栏杆需要用放样建模；

审量要点：台阶栏杆是否用放样建模；

2.1、栏杆族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中族名称未根据材质不同区分，导致工程量归并有误；

建模要求：模型中族名称根据材质不同区分；

审量要点：模型中族名称是否根据材质不同而区分；

3、排水明沟

3.1、排水明沟不同建模方式的问题：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中需要计算排水明沟的盖板，排水明沟的长度、排水沟体积。建模方式不同，可能会影响其工程量计算；

建模要求：需要用场地建模

审量要点：建模范围是否正确；建模方式是否正确；扣减是否正确；

4、台阶、楼梯和挡土墙等结构构件

4.1、台阶、楼梯族需在属性中注明钢筋信息：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 台阶、楼梯和挡土墙中需要计算钢筋，模型中未将钢筋信息填写到模型属性中；

建模要求：台阶、楼梯和挡土墙模型中需要在属性中添加相应钢筋信息：钢筋直径、钢筋间距、拉筋间距、拉筋直径、排布方式等信息；单阶台阶使用板建模，族名称需要进行区分；

Revit属性中需要添加的钢筋信息

审量要点：台阶、楼梯的属性中的钢筋信息是否齐全；单阶台阶的族名称是否单独命名；

5、音符雕塑

5.1、音符雕塑族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中音符雕塑的高度尺寸不同，套取清单则不同；

建模要求：雕塑族名称需要按照高度尺寸大小区分

审量要点：音符雕塑的族名称是否按照高度尺寸大小区分

6、垫层

6.1、垫层族命名、录入Revit属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 垫层材质不同，垫层厚度不同，清单计算规则不同。

建模要求：族名称需要根据垫层材质、垫层厚度不同区分。

审量要点：族构件是否区分建模，是否能合理套取清单。

7、种植池

7.1、关注种植池族的建模方式：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 1、模型中未将特色种植池中的各个分层单独建模；2、大琴键模型中未进行单个独立建模,无法独立统计其长度；3、特色种植池面层需要计算面积，在小琴键、大琴键位置未将其扣掉，导致工程量计算多记取.

建模要求：1、特色种植池各个分层需要单独建模；种植池面层压顶建模时，水平面和立面应分开建模；2、大琴键单个建模；3、特色种植池面层需要扣小琴键、大琴键位置处洞口

审量要点：1、大琴键是否根据清单规则需要计算长度2、特色种植池面层是否扣除了小琴键、大琴键位置。

8、灌木、植被

8.1、灌木、植被族命名和属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：因为灌木类的类型不同，套取清单则不同，所以未区分类型，导致工程量计算有误；.

建模要求：灌木类族名称需要根据规格、类型不同进行区分；

审量要点：族名称是否根据规格、类型不同进行区分；

8.2、表达地面地形状况的灌木、植被面积的计算规则：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：部分植被表达了地面地形状况，在建模中需要注意是否也实际一致,计算规则是否正确.

建模要求：建议地被植物采用楼板功能建模，对需要表达地面地形状况的，采用地形功能建模；

审量要点：建模方式是否合理合规,计算规则是否正确,是否按投影面积进行计算.

9、铺装地面

9.1、拼花需要在属性中标明：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：拼花地面按材质进行构件划分，没有专门的拼花属性，导致工程量计算错误，遗漏拼花增加人工费项；

建模要求：拼花构件需要在属性中标明；

审量要点：建模中是否考虑了拼花属性，拼花增加人工费是否记取；

- 路沿石

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：景观中路岩石构件计算长度，标准版对量中发现路沿石一个族中包含多种截面（如下图），影响长度工程量计算有误。

建模要求：路沿石的族类型名称中需包含构件名称、材质信息；建模时需不同截面分开建模（矩形、L形、未封口的凹形等），不可用一个族包含多种截面；同一个族的截面尺寸或者截面形状保持一致（勿出现一个矩形截面中四个边的高度、宽度、或者四个边的建模方式不一）；需有构件编号属性项。

审模要点：路沿石的建模方式是否符合建模要求，构件编号是否使用正确。

采光顶专业

建模内容：幕墙、龙骨、玻璃嵌板、开启扇嵌板、铝板嵌板、遮阳帘、遮阳帘电机、预埋件、封边铝板、吊点。

1、采光顶建模方法：

1.根据采光顶标准图集，建立长廊采光顶、椭圆采光顶的几何体量；

2.根据采光顶体量生成幕墙；

3.根据采光顶标准图集标注的定位尺寸信息，对采光顶幕墙进行分格，依据采光顶龙骨的几何尺寸在分格线上创建龙骨模型；

龙骨的命名规则如下：

纵向龙骨GZ-规格

横向龙骨GL-规格

如：GZ-250x100x8

GL-160x80x6

注意：龙骨的类型属性参数“型号”中同时标注龙骨截面规格尺寸信息，即纵向龙骨GZ-250x100x8的类型属性信息型号栏中，标注250x100x8。

4.采光顶的嵌板采用嵌板构件建模，包括有玻璃嵌板、玻璃开启扇嵌板、铝板嵌板

5.遮阳帘采用在位创建方式建模，构件类型为楼板。

6.预埋件、吊点采用构件族建模

7.采光顶与建筑交界处的封边铝板，采用在位创建方式建模，构件属性为墙

2、钢结构

2.1、龙骨族属性与模型绘制尺寸不符：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 钢龙骨建模时族名称中带有的截面尺寸、壁厚信息与图纸的信息相符，但是与模型的截面尺寸、壁厚并不是族名称中描述的信息，导致模型的体积与实际的体积有出入，工程量计算有误；

建模要求：严格按照图纸的截面尺寸、壁厚信息进行建模；

审量要点：模型的截面信息、壁厚与其族名称描述的信息是否一致；

2.2、采光顶预埋件位置数量和体积属性与二维不一致的情况：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：采光顶预埋件的预埋位置数量与二维不符，在绘制预埋件构件时，体积与图纸不符，导致计算出错；

建模要求：采光顶预埋件族命名规范，建模数量按照图纸要求进行建模，预埋件的体积属性赋予正确即可；

审量要点：建模情况是否与图纸描述一致，体积计算是否正确；

3、嵌板

3.1、嵌板族命名及录入属性类：

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：嵌板构件未按不同材质不同位置区分开，开启扇未区分开启方式，导致工程量归类有误

建模要求：嵌板构件的分类方式是否满足清单挂接需求，是否与二维图纸表达保持一致。

审量要点：不同类型的嵌板的清单归类是否正确

3.2、嵌板

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：嵌板用体量建模，导致核对单块嵌板工程量出现难度，对审模有影响；从而导致工程量核查缓慢。

建模要求：用嵌板族建模，不可用体量、内建、不可直接在revit实例属性中查看面积的方式建模；嵌板族类型名称中需包含构件名称、材质截面等信息，需录入构件编号属性

审模要点：模型是否用嵌板族建模，是否在实例属性中直接查看嵌板面积；嵌板模型的界面尺寸是否和图纸的截面尺寸一致。

4、遮阳帘

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响： 模型截面尺寸与图纸截面尺寸不一，如：出现少建遮阳帘的情况；出现长廊竖向玻璃嵌板定义成遮阳帘，真正的遮阳帘也定义为遮阳帘，名称与图纸不一致的情况；工程量计算有误；

建模要求：确保模型名称、截面尺寸、标高、布置范围与图纸保持完全一致

审量要点：遮阳帘建模情况是否与图纸描述情况一致；

5、设备、吊点建模要求

5.1、设备、吊点族缺失 :

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：模型中没有建立吊点,导致工程量计算遗漏；

建模要求：采光顶模型需要建立吊点模型；

审量要点：检查模型中是否存在遗漏构件的情况;

6、金属板压顶、收边部分

对量中遇到的问题以及其对工程量的影响：在长廊、穹顶部分，上下四周的金属板压顶收边建成一个族，导致无法识别出收边断截面尺寸（如下图），因而清单工程量归并。

建模要求：将上下部分的收边和压顶分开建模，断截面尺寸一定要与图纸保持一致

审量要点：金属板压顶、收边等一定要单独建模，且位置不同也要分开建模；压顶、收边断截面尺寸要根据图纸进行建模，不可将多个不同截面尺寸的构建混在一起；构建名称不一样则需要单独建模，不可将其建成族或组整体载入模型。