白云机场三期扩建工程

模型审查手册

- 目的

为规范本工程BIM交付成果内容，提高各参建单位模型审查工作规范性，明确模型审查工作方式及内容，提升BIM成果质量，保证BIM按计划有序推进，提高BIM成果审核效率，各参建单位应参照本办法对BIM交付成果进行审查。

二、范围

本手册适用于三期扩建各项目设计阶段、深化设计阶段（含变更）及竣工阶段模型的模型审查工作，对模型的符合性、完整性及正确性审查要点给出技术指引。

平台操作、质量验评、计量支付等模型应用要求，应参照相关专班小组要求执行。

- 模型审查依据

- 《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）

- 《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301-2018）

- 《建筑信息模型施工应用标准》（GBT51235-2017）

- 《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》(MH/T5042-2020)

- 广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准

- 构件信息表

- 模型交付要求

模型交付成果应包含各阶段BIM模型、工程图纸、应用分析报告、净高分析图、虚拟漫游动画等。

成果提交方需依据BIM技术标准规定的文件夹架构进行模型交付成果命名与存储，成果提交方不得擅自改变成果命名及存储结构。

模型交付前应进行模型清理工作，将模型中无用构件、族、信息、视口、链接文件、导入文件等进行清理。

模型交付成果版本应保持一致，模型修改时需同步修改图纸。

- 模型审核要点

模型审核具体内容及要求详见附录一。相关审查报告样表详见附录二。

- 模型审核职责分工

- 设计阶段

- 模型内审

审核对象：设计BIM模型

责任单位：设计单位

总体设计单位的内审报告中应包含对专业设计单位模型的详细审查结果。

- 模型会审

审核对象：设计BIM模型

责任单位：指挥部、BIM咨询、施工单位（如已入场）、监理、造价咨询。

各责任单位职责分工详见下表：

| 控制项 | 审查内容 | 责任单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指挥部 | BIM咨询 | 施工单位 | 监理 | 造价咨询 |
| 模型文件 | BIM软件版本 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 文件命名 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 模型拆分及存储 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 模型基准 | 模型基准 |  | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 模型边界 | 单体整合 |  | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 总图模型整合 |  | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 模型工程边界 |  | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 模型构件 | 族和类型名称 |  | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 几何信息 |  | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 属性信息 |  | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 检验批构件划分 | - | - | - | - | - |
| 完整性 | 送审文件完整性 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 专业视图完整性 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 构件完整性 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
|  | 属性完整性 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ | ▲ |
| 可视化效果 | 模型展示效果 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 功能分区 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 路线浏览效果 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 空间净高 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 构件碰撞 | 专业内构件碰撞 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
|  | 专业间构件碰撞 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 图模一致性 | 图模一致性 | ▲ | ▲ | (▲) | ▲ |  |
| 说明：1）“▲”表示各单位审查节点，各单位应对审查内容进行全面的细致审查并提供详尽意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）“(▲)”表示审查时根据责任单位的进场状态决定其是否履行审查职责，若已进场，则由其履行审查职责。 |  |  |  |  |  |  |
| 3）各责任单位权责分配表后续将根据工程实施具体情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

- 深化设计阶段（含变更阶段）

- 模型内审

审核对象：深化设计BIM模型（含变更模型）

责任单位：施工单位

总包施工单位的内审报告中应包含对专业分包施工单位模型的详细审查结果。

- 模型会审

审核对象：深化设计BIM模型（含变更模型）

责任单位：指挥部、BIM咨询、设计单位、监理、造价咨询。

各责任单位职责分工详见下表：

| 控制项 | 审查内容 | 责任单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指挥部 | BIM咨询 | 设计单位 | 监理 | 造价咨询 |
| 模型文件 | BIM软件版本 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 文件命名 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 模型拆分及存储 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |
| 模型基准 | 模型基准 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 模型边界 | 单体整合 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 总图模型整合 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 模型工程边界 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 模型构件 | 族和类型名称 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 几何信息 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 属性信息 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 检验批构件划分 |  |  |  | ▲ |  |
| 完整性 | 送审文件完整性 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 专业视图完整性 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 构件完整性 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 属性完整性 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
| 可视化效果 | 模型展示效果 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 功能分区 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 路线浏览效果 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 空间净高 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 构件碰撞 | 专业内构件碰撞 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 专业间构件碰撞 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 图模一致性 | 图模一致性 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 说明：1）“▲”表示各单位审查节点，各单位应对审查内容进行全面的细致审查并提供详尽意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）各责任单位权责分配表后续将根据工程实施具体情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

- 竣工阶段

- 模型内审

审核对象：竣工BIM模型

责任单位：施工单位

总包施工单位的内审报告中应包含对专业分包施工单位模型的详细审查结果。

- 模型会审

审核对象：竣工BIM模型

责任单位：指挥部、股份公司、BIM咨询、设计单位、监理。

各责任单位职责分工详见下表：

| 控制项 | 审查内容 | 责任单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指挥部 | 股份公司 | BIM咨询 | 设计单位 | 监理 |
| 模型文件 | BIM软件版本 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 文件命名 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 模型拆分及存储 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| 模型基准 | 模型基准 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 模型边界 | 单体整合 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 总图模型整合 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 模型工程边界 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 模型构件 | 族和类型名称 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 几何信息 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
|  | 属性信息 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
|  | 检验批构件划分 | - | - | - | - | - |
| 完整性 | 送审文件完整性 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 专业视图完整性 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 构件完整性 | - | - | - | - | - |
|  | 属性完整性 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可视化效果 | 模型展示效果 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 功能分区 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 路线浏览效果 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 空间净高 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 构件碰撞 | 专业内构件碰撞 | - | - | - | - | - |
|  | 专业间构件碰撞 | - | - | - | - | - |
| 图模一致性 | 图模一致性 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 说明：1）“▲”表示各单位审查节点，各单位应对审查内容进行全面的细致审查并提供详尽意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）各责任单位权责分配表后续将根据工程实施具体情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

附录一：模型审查要求

除特殊说明外，本审查要求通用于设计阶段、深化设计阶段（含变更）及竣工阶段，具体审查时可根据审查阶段、责任单位等的不同，进行有针对性的专项审查。

- 模型符合性审查

本部分主要针对模型是否符合相关技术标准及规则要求进行审查，常规审查包括但不限于以下内容：

- 模型文件

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、股份公司、施工单位及监理单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 审查建议及示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM软件版本 | - revit统一为2020版 - BENTLEY软件包含MS、ORD、OBM等，MS版本为update14，ORD版本为update9。 |  |
| 2 | 文件命名 | 模型文件命名规范，由“【模型代码】_【模型名称】_【模型版本】”的格式组成： 1、【模型代码】由【项目代码】、【机场功能分区代码】、【单位工程代码】、【阶段代码】、【专业代码】、【分区代码】以“-”连接组成，能准确以相应代码表达模型工程子项信息、阶段信息、专业信息及模型分区或拆分信息； 2、【模型名称】能以简述字段对模型单元所描述的工程对象主要特征进行描述； 3、【模型版本】对模型版本号进行描述，由主版本号和次版本号组成，主版本号由英文字母V+数字表示，次版本号则在主版本号后以小数点表达。 | 审查模型文件名称。 模型命名示例 1：BYT3-HZQ-T2HZL0200-CP-S-F1_T2航站楼东四指廊一层D01区结构模型(-5.450~-0.050)_V1.0 |
| 3 | 模型拆分及存储 | - BIM模型文件存储架构层级清晰，且文件夹命名及分级符合《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》的规定； - 模型文件进行了拆分，且单个模型不宜大于200M； - 模型文件拆分合理（以特定的拆分原则进行拆分，设计阶段应按专业、楼层、系统等进行拆分，深化设计阶段和竣工阶段应在设计阶段的基础上按检验批、施工分区等进一步拆分）； | 审查各级文件夹命名及文件大小。 |

- 模型基准

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、股份公司、施工单位及监理单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 审查建议及示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目单位 | 项目中所有模型均应使用统一的单位与度量制。长度默认的项目单位为毫米（mm），高程（标高）单位采用米（m）。 | 审查管理设置中的项目单位。 |
| 2 | 项目基准定位点 | 各单体工程的水平基准定位点位于纵横轴的左下角交点，以 Revit 软件为例，A 轴与 1 轴交点为项目基准定位点。 | 模型整合时审核 |
| 3 | 轴网 | 各单体所有专业应采用同一套轴网。 | 模型整合时审核 |
| 4 | 标高 | 房建的结构标高会比建筑标高低，所以结构标高可采用自己的一套标高，其余专业采用建筑标高； | 模型整合时审核 |
| 5 | 总图水平定位 | 模型整合过程中，各单体水平定位需与总图定位模型相对应。 | 模型整合时审核 |
| 6 | 总图竖向定位 | 模型整合过程中，各单体竖向定位需按照各自单体在总图中与T3航站楼绝对标高的差值进行整体模型的竖向高度调整。 | 模型整合时审核 |

- 模型边界

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、股份公司、施工单位及监理单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型整合 | - 各拆分模型整合时应先创建总装模型文件（模型整合文件），总装模型文件可分为区块总装文件、单体总装文件、楼层总装文件、专业总装文件、单体全专业总装文件。 - 总装文件为空白文件，在总装文件中链接其他文件，链接设置中参照类型应设为附着。 - 各单体文件需按照各自单体在总图中与T3航站楼绝对标高的差值进行整体模型的竖向高度调整。 | 审查总装模型文件，核查原点，标高及各链接文件参照类型。 |
| 2 | 模型工程边界(内部) | - 结构与建筑构件是否重复； - 内装与建筑规定界面是否一致； - 内装与机电构件是否重复； - 机电管线是否露出内装； 5、集水坑位置建筑与结构是否一致； | 模型整合后，审查各链接文件的交界面。 |
| 3 | 模型工程边界(外部) | - 各专业模型界面清晰完整 - 各建模单位之间模型交界面清晰完整，构件的预留、对接不存在遗漏、重复部分。 - 市政工程管线对接完整、正确。 | 模型整合后，审查各链接文件的交界面。 |

- 模型构件

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、股份公司、施工单位、监理单位及造价咨询单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 审查建议及示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 族和类型名称 | 族名称和族类型名称应统一，并符合构件信息表对应要求。 | 按类别抽样审查族文件名称和族类型名称。 构件信息总表中族名称和族类型名称示例： |
| 2 | 几何信息 | 构件几何精度、空间定位、空间占位应准确，且应符合<广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准>第三章“模型精细度标准”相关要求。 | 按类别抽样审查族文件，结合各阶段精度要求比对其几何信息。 |
| 3 | 属性信息 | 构件属性信息应正确且完整，且应符合构件信息表和<广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准>第三章“模型精细度标准”对应要求。 | 按类别抽样审查族文件，结合各阶段精度要求比对其属性信息。 构件信息总表中外墙属性项示例： |
| 4 | 检验批构件划分（仅对深化设计模型） | 楼板、管线等构件拆分与检验批一致且对应。 | 按类别抽样审查模型文件（尤其是检验批交界处），检查与检验批划分不一致的构件。 |

- 模型完整性审查

本部分主要针对模型相关内容是否完整，无缺漏进行审查，常规审查包括但不限于以下内容：

- 完整性

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、股份公司、设计单位、施工单位、监理单位及造价咨询单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送审文件完整性 | - 送审模型文件； - 模型文件对应的审查依据（设计图纸、深化图纸、设计交底文件、图纸会审文件、变更文件等）； - 内审报告； - 各方审查意见（除初送审文件外，审查报告须对前审查意见进行汇总并回复）； - 应用成果文件； - 其他相关说明文件。 | 审查各类文件完整性 |
| 2 | 专业视图完整性 | 通过对比各专业图纸和模型中项目浏览器中的各视图名称及数量，核实所涉及的专业及各专业模型视图是否完整。 各专业视图应包含常见平面图纸（含平面图、放大平面图、机电各系统平面图等）、立面图纸、剖面图纸 | 审查项目浏览器中的视图。 BIM模型中（Revit2020）项目浏览器中视图示例： 模型中机电暖通专业视图按暖通水、暖通风平面创建相应视图，与图纸一致，视图完整； |
| 3 | 构件完整性 | 以单体为对象，通过对比图纸和模型，分专业逐项核实模型构件是否完整，应满足构件信息表要求。 - 轴网是否使用公共轴网； - 标高是否完整； - 构件是否完整； 常规专业构件审查内容如下： （1）建筑专业常用构件 □墙体 □门窗 □楼地面 □栏杆扶手 □屋面 □屋面附属设施 □楼梯 □电梯 □扶梯 □坡道 □台阶 □检修梯 □设备基础 变形缝 □散水 □地沟 □建筑洞口 □停车位及附属配件 …… （2）结构专业常用构件 □结构基础 □基础垫层 □集水井、排水沟 □混凝土墙 □混凝土柱 □混凝土板 □楼梯 □坡道 □节点大样 □钢柱 □钢梁 □楼层板 □钢支撑 □钢檩条 □钢结构杆件 □钢结构楼梯 □钢结构连接节点 □其他主体结构构件 …… （3）给排水专业常用构件 供水设备 □加热储热设备 □排水设备 □水处理设备 □消防设备 □管道及管件 □阀门 □附件 …… （4）暖通专业常用构件 □冷热源设备 □水系统设备 □供暖设备 □通风设备 □通风/除尘及防排烟设备 □空气调节设备 □风管及管件 □水管及管件 □阀门 □附件 □风口 …… （5）电气专业常用构件 □高低压配电设备 □变压器 □应急电源设备 □照明设备 □火灾自动报警设备 □桥架及配件 □母线 □支吊架 □线管 …… （6）弱电专业常用构件 □弱电机柜 □工作站 □服务器 □监控设备 □LED屏 □桥架及配件 □支吊架 □线管 …… （7）场道专业常用构件 □场道面层 □场道基层 □道肩 □标志标线 □排水沟 …… （8）民航弱电专业常用构件 □KVM 行李牌打印机 旅客智能引导设备 □自助值机设备硬件 □系统管理计算机 □动态信息显示控制工作站 □自助验证闸机 □值机岛标识 …… （8）道桥专业常用构件 □道路面层 □道路基层 □道路垫层 □桥梁基础 □桥台 □桥墩 □墩台 □桥面 □涵洞 …… （9）涵隧专业常用构件 □盾构洞门结构 □盾构洞门防护 □盾构基础 □洞门防护 □衬砌主体结构 □管片衬砌 …… （10）其他专业常用构件 …… | 审查项目浏览器中的族文件。 BIM模型中（Revit2020）项目浏览器中族文件示例： |
| 4 | 属性完整性 | 通过对比构件信息总表和模型中属性项及属性值，核实模型构件的属性项和属性值是否完整。（模型构件属性项及属性值应完整，且满足《构件信息总表》要求） - 属性项是否完整； 注：属性项参见构件信息总表属性信息列； - 属性值是否完整； | 审查项目浏览器中的族文件。 （1）构件信息总表中管道属性项属性项： （2）模型中管道对应的属性项： 如图模型中管道属性值缺少管道压力等级，属性项不完整。 |

- 模型正确性审查

本部分主要针对模型是否正确，能否满足相关施工、管理要求进行审查，常规审查包括但不限于以下内容：

- 可视化效果

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、股份公司、设计单位、施工单位及监理单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型展示效果 | 通过模型浏览、路线漫游（完整人员动线）、视频展示等方式进行模型展示，展示效果应准确且协调，无明显错误与缺陷。 | 通过模型浏览、路线漫游、视频展示等方式审查模型。 |
| 2 | 功能分区 | 通过模型浏览、路线漫游（完整人员动线）、视频展示等方式进行模型展示，功能分区应独立且清晰，满足功能需求。 | 通过模型浏览、路线漫游、视频展示等方式审查模型。 |
| 3 | 路线浏览效果 | 通过模型浏览、路线漫游（完整人员动线）、视频展示等方式进行模型展示，不同路线浏览展示应流畅且完整，能清晰反映实际建成效果，满足管理需求。 | 通过模型浏览、路线漫游、视频展示等方式审查模型。 |
| 4 | 空间净高 | 通过模型浏览、路线漫游、视频展示等方式进行模型展示，管线布置和吊顶设置应合理，应能直观反映空间净高效果，与图纸要求一致并满足使用需求。 | 通过模型浏览、路线漫游、视频展示等方式审查模型。 |

- 构件碰撞

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、设计单位、施工单位及监理单位。

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业内构件碰撞 | - 通过运行软件内碰撞检查选项，选取相关类别进行各专业内部的碰撞检查，包括但不限于：结构柱之间，墙体之间、管道之间的碰撞。 - 人工复核，通过人工浏览（三维视图、平面、剖面等）进行审查，具体审查内容包括但不限于：专业内的构件无明显碰撞，能满足施工间距和施工安装需求。 | 通过运行软件内碰撞检查选项，选取相关类别进行各专业内部的碰撞检查。 |
| 2 | 专业间构件碰撞 | - 通过运行软件内碰撞检查选项，选取相关类别进行各专业内部的碰撞检查，包括但不限于：结构柱与其他建筑构件、梁与机电管道、机电管道之间的碰撞。 - 人工复核，通过人工浏览（三维视图、平面、剖面等）进行审查，具体审查内容包括但不限于：专业间的构件无明显碰撞，能满足施工间距和施工安装需求。 | 通过运行软件内碰撞检查选项，选取相关类别进行各专业内部的碰撞检查 |

- 图模一致性

注：本项主要责任单位包括BIM咨询单位、指挥部、股份公司、设计单位、施工单位及监理单位。

1）房建类

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 平面位置、尺寸、做法与二维图纸一致。 - 墙底标高是否至结构板顶，墙顶标高是否至结构板底或梁底。 - 与其他专业交界面是否有重叠。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 2 | 屋面 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 造型、做法、坡度与二维图纸一致。 - 排水沟位置、做法与二维图纸一致。 - 找坡是否影响机房、出入口。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 3 | 楼地面 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 厚度、做法、标高与二维图纸一致。 - 是否根据楼地面的厚度、做法分别创建。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 4 | 楼梯 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 梯段、平台下净高是否满足规范要求。 - 平台宽度是否满足规范要求。 - 梯柱、梯梁、平台板位置、尺寸与二维图纸一致； - 梯板厚度、坡度，梯段宽度、高度、平面定位、标高与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 5 | 地沟 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 位置、尺寸、坡度与二维图纸一致。 - 盖板材质、做法与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 6 | 坡道 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 车行坡道净宽、净高、坡度是否满足设计要求。 - 做法、坡度、尺寸与二维图纸一致。 - 坡道墙、柱、梁位置、尺寸与二维图纸一致； - 坡道板厚度、坡度、宽度、平面定位、标高与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 7 | 停车位 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 是否以构件方式表达。 - 净高是否满足设计要求。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 8 | 门窗 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 位置、尺寸、材质、开启方向与二维图纸一致。 - 防火等级、编号与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 9 | 房间 | 常规审查包括但不限于以下内容： 平面位置、名称、围合形状与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 10 | 结构基础 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 基础平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 基础标高与二维图纸一致； - 集水井、排水沟平面定位、几何尺寸、井深与二维图纸一致； - 基础加腋、放坡构造与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 11 | 结构墙、柱 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 结构墙、柱平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 结构墙、柱按楼层分段创建； - 墙预留洞口位置、大小与二维图纸一致； - 墙、柱构造做法（柱帽、牛腿等）平面定位、几何尺寸、标高与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 12 | 结构框架 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 梁平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 梁标高与二维图纸一致； - 梁按梁跨分段创建； - 梁预留洞口大小、位置与二维图纸一致； - 梁加腋平面定位、加腋几何尺寸与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 13 | 结构楼板 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 结构楼板平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 结构楼板标高与二维图纸一致； - 结构楼板按楼板边界分块创建； - 洞口大小、位置与二维图纸一致； - 墙身大样及其他结构构造做法与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 14 | 机电设备（如风机、水泵、制冷机组、配电柜等） | 常规审查包括但不限于以下内容： - 设备的数量、位置与图纸一致； - 设备的安装形式与图纸一致； - 设备的型号、规格、尺寸与图纸一致； - 设备的属性参数与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 15 | 管线 （含风管、水管、桥架等） | 常规审查包括但不限于以下内容： - 管线标高、规格尺寸及定位尺寸与二维图纸表达一致。 - 主要路由与图纸一致 ； - 管线穿越外墙、屋面处是否预留洞口及套管； - 穿机房及有特殊要求要求的房间时，是否单独进行处理； - 管线连接方式与图纸一致； - 管线系统类型/名称/材质与图纸一致； - 重力流排水管、通气管及热水管的坡度是否与图纸一致。 - 水管不应在桥架上方与其平行敷设。 - 有保温要求的管道，保温的材质、厚度应满足设计要求。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 16 | 管道阀门、附件等 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 阀门数量及位置与图纸一致； - 阀门尺寸与图纸一致； - 附件的安装位置、连接部位应与图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 17 | 机电末端 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 机电末端点位的数量、位置与图纸一致； - 机电末端的形式与图纸一致； - 机电末端的型号及规格与图纸一致； - 机电末端的安装方式与图纸一致； - 机电末端与管线的连接与图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |

2）场道类

| 序号 | 审查内容 | 审查方式及要求 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道（路）面 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 厚度、材质、做法、标高、与二维图纸一致； 2、是否根据面层、基层的厚度、做法分别创建。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 2 | 标志标线 | 常规审查包括但不限于以下内容： 标志标线定位、种类与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 3 | 围界 | 常规审查包括但不限于以下内容： 尺寸、结构材质、标高与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 4 | 进近灯光（跑道、滑行道等）灯光系统 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 点位的数量、位置、形式与图纸一致； - 发光方向、安装方式与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 5 | 机坪（助航）设备 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 设备的数量、位置与图纸一致； - 设备的安装形式与图纸一致； - 设备的型号、规格、尺寸与图纸一致； - 设备的属性参数与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 6 | 导向（位置）标识 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 标识定位、种类与二维图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |

3）民航弱电类

| 1 | 民航弱电设备（离港控制系统设备、航班信息显示设备等） | 常规审查包括但不限于以下内容： - 设备点位的数量、位置与图纸一致； - 设备安装形式与图纸一致； - 设备型号及规格与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 末端点位 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 末端点位的数量、位置与图纸一致； - 末端的形式与图纸一致； - 末端的型号及规格与图纸一致； - 末端的安装方式与图纸一致； - 末端与管线的连接与图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 3 | 行李系统设备 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 设备点位的数量、位置与图纸一致； - 设备安装形式与图纸一致； - 设备型号及规格与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |

4）市政类

| 1 | 桥台、桥墩 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 标高与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 盾构洞门 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 盾构洞门洞口尺寸、标高与二维图纸一致； - 盾构洞门结构尺寸、定位、标高、完整性与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 3 | 明挖隧道结构 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 平面位置、构件尺寸、配筋信息与二维图纸一致； - 标高与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 4 | 管片衬砌 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 管片尺寸、弧度、定位、标高与二维图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 5 | 市政设备（如水泵、室外消火栓等） | 常规审查包括但不限于以下内容： - 设备的数量、位置与图纸一致； - 设备的安装形式与图纸一致； - 设备的型号、规格、尺寸与图纸一致； - 设备的属性参数与图纸一致； | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 6 | 市政管线 （含风管、水管、桥架等） | 常规审查包括但不限于以下内容： - 管线标高、规格尺寸及定位尺寸与二维图纸表达一致。 - 主要路由与图纸一致 ； - 管线穿越外墙、屋面处是否预留洞口及套管； - 穿机房及有特殊要求要求的房间时，是否单独进行处理； - 管线连接方式与图纸一致； - 管线系统类型/名称/材质与图纸一致； - 重力流排水管、通气管及热水管的坡度是否与图纸一致。 - 水管不应在桥架上方与其平行敷设。 - 有保温要求的管道，保温的材质、厚度应满足设计要求。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |
| 7 | 市政管道阀门、附件等 | 常规审查包括但不限于以下内容： - 阀门数量及位置与图纸一致； - 阀门尺寸与图纸一致； - 附件的安装位置、连接部位应与图纸一致。 | 导入二维CAD图纸，进行模型与图纸比对。 |

附录二：BIM成果审查意见表样表

BIM成果审查意见表样表               编号：XX

| 工程名称 |  |  | XX工程 |  |  |  |  | 阶段 | XX阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称/版本 |  |  | XX版 |  |  |  |  |  |  |
| BIM软件及版本 |  |  | Revit2020 |  |  |  |  | 送审时间 | XX年XX月XX日 |
| 送审单位 |  |  | XX单位 |  |  |  |  |  |  |
| 审查方式 |  |  | 模型内审 模型外审 |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 |  |  | XX单位 |  |  |  |  |  |  |
| 审查人 |  |  | XXX |  |  |  |  | 审查完成时间 | XX年XX月XX日 |
| 模型审查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项 |  | 审查内容 |  |  | 审查结果 |  | 备注 |  |  |
| 模型文件 |  | BIM软件版本 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 文件命名 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 模型拆分与存储 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 模型基准 |  | 项目单位 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 项目基准定位点 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 轴网 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 标高 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 总图水平定位 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 总图竖向定位 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 模型边界 |  | 模型整合 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 模型工程边界（内部） |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 模型工程边界（外部） |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 模型构件 |  | 族和类型名称 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 几何信息 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 属性信息 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 检验批构件划分 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 二、完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项 |  | 审查内容 |  |  | 审查结果 |  | 备注 |  |  |
| 完整性 |  | 送审文件完整性 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 专业视图完整性 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 构件完整性 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 属性完整性 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 三、正确性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项 |  | 审查内容 |  |  | 审查结果 |  | 备注 |  |  |
| 可视化效果 |  | 模型展示效果 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 功能分区 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 路线浏览效果 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 空间净高 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 构件碰撞 |  | 专业内构件碰撞 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
|  |  | 专业间构件碰撞 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 图模一致性 |  | 图模一致性 |  |  | 通过 需完善 |  | 需完善内容： |  |  |
| 详细审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、符合性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 问题附图 |  | 修改说明 |  | 修改后附图 |  |
| 。。。 | XX |  |  | XX |  | XX |  | XX |  |
| 二、完整性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 问题附图 |  | 修改说明 |  | 修改后附图 |  |
| 。。。 | XX |  |  | XX |  | XX |  | XX |  |
| 三、正确性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 问题附图 |  | 修改说明 |  | 修改后附图 |  |
| 。。。 | XX |  |  | XX |  | XX |  | XX |  |
| 四、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 问题附图 |  | 修改说明 |  | 修改后附图 |  |
| 。。。 | XX |  |  | XX |  | XX |  | XX |  |
| 责任单位意见： XXXXXXXX BIM负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |