## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2913479.53
1.1 | 消防泵房系统 | 608809.59
1.2 | 消火栓系统 | 773178.30
1.3 | 自动喷淋系统 | 859199.65
1.4 | 气体灭火系统 | 672291.99
2 | 措施合计 | 402036.08
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 218658.27
2.2 | 其他措施费 | 183377.81
3 | 其他项目 | 352476.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 291347.95
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61128.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3667992.52
5 | 增值税销项税额 | 330119.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 3998111.85
7 | 人工费 | 562343.62
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,998,111.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防泵房系统 | [6 empty] | 608809.59
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN400 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.61 | 565.87 |  | 14491.93
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN250 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.5 | 507.88 |  | 6856.38
本页小计 | [8 empty] | 21348.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN200 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.5 | 386.63 |  | 9859.07
4 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38 | 288.66 |  | 10969.08
本页小计 | [8 empty] | 20828.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.95 | 202.62 |  | 5865.85
6 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 | 133.1 |  | 1331
本页小计 | [8 empty] | 7196.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管DN50 3.连接形式:卡箍或法兰连接,管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油,支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.8 | 86.16 |  | 499.73
8 | 031003003008 | 钢丝网18目网罩 | 1.名称:钢丝网18目网罩 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 342.78 |  | 6170.04
9 | 030601004001 | 流量检测装置 | 1.名称:流量检测装置 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 2162.54 |  | 6487.62
10 | 030601004002 | 压力检测装置 | 1.名称:压力检测装置 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 112.68 |  | 338.04
11 | 030807003011 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 628.44 |  | 3770.64
本页小计 | [8 empty] | 17266.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030807003012 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 1371.73 |  | 16460.76
13 | 030807003013 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 2796.8 |  | 25171.2
14 | 030807003014 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 151.81 |  | 455.43
15 | 030817006001 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 531.92 |  | 1063.84
16 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 1365.39 |  | 12288.51
17 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 1110.94 |  | 13331.28
18 | 031003010010 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 768.77 |  | 6918.93
本页小计 | [8 empty] | 75689.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003010011 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 437.09 |  | 10490.16
20 | 031003001002 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 93.04 |  | 465.2
21 | 031003003009 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 23843.49 |  | 23843.49
22 | 031003003010 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 3413.13 |  | 30718.17
23 | 031003003011 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 1916.78 |  | 11500.68
24 | 031003003012 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 1219.65 |  | 19514.4
本页小计 | [8 empty] | 96532.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003013 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42 | 744.56 |  | 31271.52
26 | 030807003015 | 手动泄水阀 | 1.类型:手动泄水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21 | 966.08 |  | 20287.68
27 | 031003012002 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 558.48 |  | 3350.88
28 | 031003012003 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 1996.21 |  | 23954.52
29 | 031003012004 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 2510.27 |  | 22592.43
30 | 031003012005 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 3569.9 |  | 32129.1
本页小计 | [8 empty] | 133586.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003003014 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21 | 1082.63 |  | 22735.23
32 | 031003003015 | 多功能水泵控制阀 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 966.08 |  | 11592.96
33 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含1个水表、2个闸阀安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6 | 2459.63 |  | 14757.78
34 | 030807003016 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 2555.01 |  | 20440.08
35 | 030807003017 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 3338.14 |  | 20028.84
36 | 030807003018 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3984.86 |  | 3984.86
本页小计 | [8 empty] | 93539.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003003016 | 泄压阀 DN150 | 1.类型:泄压阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 1973.47 |  | 3946.94
38 | 031003003017 | 泄压阀 DN200 | 1.类型:泄压阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 2177.75 |  | 2177.75
39 | 031003003018 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16 | 135.75 |  | 2172
40 | 031003003019 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 371.23 |  | 1856.15
41 | 030109001001 | 自动喷水加压泵组 | 1.名称:自动喷水加压泵组 2.规格:Q=45L/s H=100m N=30kW(两用一备) 3.配套控制柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:橡胶减震器 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 33717.95 |  | 33717.95
本页小计 | [8 empty] | 43870.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030109001002 | 室内消火栓加压泵组 | 1.名称:室内消火栓加压泵组 2.参数:Q=20L/s,H=130m,N=55kW 3.配套控制柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:橡胶减震器 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 70227.49 |  | 70227.49
43 | 030109001003 | 室内消火栓稳压泵组 | 1.名称:室内消火栓稳压泵 2.规格、型号:Q=1.1L/s,H=102m,N=4kW 3.配套控制柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:橡胶减震器 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 16380.14 |  | 16380.14
44 | 031006004001 | 立式隔膜式气压罐 | 1.类型:气压罐 2.材质:按图 3.规格:有效调节容积150L 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6166.27 |  | 6166.27
45 | 031006004002 | 立式隔膜式气压罐 | 1.类型:气压罐 2.材质:按图 3.规格:有效调节容积300L 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6177.59 |  | 6177.59
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 773178.3
本页小计 | [8 empty] | 98951.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030901001001 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件：相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 702.72 | 192.47 |  | 135252.52
47 | 030901001002 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件：相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 745.8 | 133.35 |  | 99452.43
本页小计 | [8 empty] | 234704.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030901001003 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件：相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 957.53 | 88.64 |  | 84875.46
49 | 030901010001 | 单栓组合式消防柜 | 1.名称:单栓组合式消防柜（电梯前室） 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支，2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3.箱体尺寸:1800x700x240 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10 | 1062.9 |  | 10629
50 | 030901010002 | 减压稳压消火栓箱 | 1.名称:减压稳压消火栓箱 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支（软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支) 3.箱体尺寸:800x650x240 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 119 | 802.39 |  | 95484.41
本页小计 | [8 empty] | 190988.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 264 | 240.81 |  | 63573.84
52 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：推车式灭火器 2.形式:推车式 3.规格:按设计要求配置 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 30 | 709.36 |  | 21280.8
53 | 031003003020 | 防护闸阀 DN65 | 1.类型:防护闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 42.83 |  | 471.13
54 | 031003003021 | 明杆闸阀DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 1219.65 |  | 31710.9
55 | 031003003022 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 744.56 |  | 22336.8
56 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 129 | 214.69 |  | 27695.01
本页小计 | [8 empty] | 167068.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地下室消防泵房、消火栓、自动喷淋系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 180416 |  | 180416
|  | 自动喷淋系统 | [6 empty] | 859199.65
58 | 030901001004 | S31603不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:S31603不锈钢管DN50 3.连接形式:环压连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 557.416 | 166.91 |  | 93038.3
本页小计 | [8 empty] | 273454.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030901001005 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1341.44 | 192.47 |  | 258186.96
60 | 030901001006 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 305.6 | 132.67 |  | 40543.95
本页小计 | [8 empty] | 298730.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030901001007 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 406.32 | 107.88 |  | 43833.8
62 | 030901001008 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 273.62 | 88.64 |  | 24253.68
本页小计 | [8 empty] | 68087.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030901001009 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 313.34 | 82.3 |  | 25787.88
64 | 030901001010 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 190.56 | 72.37 |  | 13790.83
本页小计 | [8 empty] | 39578.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030901001011 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1244.42 | 59.9 |  | 74540.76
66 | 030901001012 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3068.83 | 53.59 |  | 164458.6
67 | 031003003023 | 信号闸阀DN150 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 1424.47 |  | 21367.05
本页小计 | [8 empty] | 260366.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031003003024 | 信号闸阀DN65 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 351.87 |  | 351.87
69 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 8 | 212.81 |  | 1702.48
70 | 030901008002 | 末端试水阀DN25 | 1.名称:末端试水阀 2.含球阀DN25,压力表DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 8 | 98.97 |  | 791.76
71 | 031003003025 | 水流指示器DN150 | 1.类型:水流指示器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 738.64 |  | 11079.6
72 | 031003003026 | 水流指示器DN65 | 1.类型:水流指示器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 322.4 |  | 322.4
73 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.名称:泡沫比例混合器 2.规格:DN50 3.材质:详见图纸 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 822.62 |  | 11516.68
本页小计 | [8 empty] | 25764.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:68℃直立型喷头K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1775 | 38.47 |  | 68284.25
75 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行（地下部分） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 | 5348.8 |  | 5348.8
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 672291.99
76 | 030902009001 | 灭火药剂 | 1.类型:七氟丙烷灭火药剂 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 4320 | 80 |  | 345600
77 | 030902009002 | 无管网柜式气体灭火装置 ZQW(X)1-90L | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ70/2.5充装量：76KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 48 | 4770.61 |  | 228989.28
78 | 030703023001 | 可调式泄压装置 FXY-1 | 1.类型:可调式泄压装置 2.规格:FXY-1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31 | 1330.89 |  | 41257.59
79 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 48 | 1175.94 |  | 56445.12
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20963.89
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 20963.89
80 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 745925.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20963.89 |  | 20963.89
本页小计 | [8 empty] | 20963.89
合 计 | [8 empty] | 2934443.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 218658.27 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 162413.92 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 381072.19

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 291347.95 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61128.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 352476.91 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3667992.52 | 9 |  | 330119.33
合 计 | [6 empty] | 330119.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13