## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1318796.72
1.1 | 地块二 | 1318796.72
2 | 措施合计 | 149531.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 80157.08
2.2 | 其他措施费 | 69374.91
3 | 其他项目 | 154288.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 131879.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 22409.02
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1622617.40
5 | 增值税销项税额 | 146035.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 1768652.97
7 | 人工费 | 209033.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,768,652.97 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二 | [6 empty] | 1318796.72
|  | 地下室给排水 | [6 empty] | 1318796.72
|  | 泵房工程 | [6 empty] | 640427.25
1 | 031006001001 | 变频调速泵组 | 1.设备名称:地块二-低区变频泵组(J1-1~4) 2.水泵主要技术参数:Q=54m3/h,H=80m 3台主泵型号:Q=28m3/h,H=80m,N=11.0kW 1台副泵型号:Q=10m3/h,H=80m,N=4.0kW 气压罐:Ф800×H2200 P=1.0MPa一个 每台泵自带变频控制器 P=1.0MPa(带电控柜及漂浮式水位调节器)， 变频器与水泵一一对应 3.附件名称、规格、数量:含控制柜及隔膜气压罐 4.减震装置形式:JSD型橡胶隔振器 5.控制柜接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.其他:包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 190099.77 |  | 190099.77
本页小计 | [8 empty] | 190099.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031006001002 | 变频调速泵组 | 1.设备名称:地块二-高区变频泵组(J2-1~4) 2.水泵主要技术参数:Q=56m3/h,H=115m 3台主泵型号:Q=29m3/h,H=115m,N=15.0kW 1台副泵型号:Q=10m3/h,H=115m,N=5.5kW 气压罐:Ф800×H2200 P=1.6MPa一个 每台泵自带变频控制器 1台副泵型号:Q=10m3/h,H=80m,N=4.0kW 气压罐:Ф800×H2400 P=1.0MPa一个 每台泵自带变频控制器 P=1.0MPa(带电控柜及漂浮式水位调节器)， 变频器与水泵一一对应 3.附件名称、规格、数量:含控制柜及隔膜气压罐 4.减震装置形式:JSD型橡胶隔振器 5.控制柜接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.其他:包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 210599.77 |  | 210599.77
本页小计 | [8 empty] | 210599.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031006015001 | 不锈钢水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2.不锈钢SUS304生活水箱 BxLxH=3.0mx6.0mx3.0,有效容积:38m3" 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、人孔、爬梯、水位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.其他：综合考虑及详见图纸 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 48651.08 |  | 48651.08
本页小计 | [8 empty] | 48651.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031006015002 | 不锈钢水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2."不锈钢SUS304生活水箱 BxLxH=4.0mx6.0mx3.0,有效容积:50m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、人孔、爬梯、水位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.其他：综合考虑及详见图纸 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 64246.05 |  | 64246.05
5 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:紫外线消毒器 2.参数、规格:Q=150~200m3/h,N=0.72kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 13229.79 |  | 26459.58
6 | 030807003001 | 浮球式液压水位控制阀 | 1.类型:浮球式液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 61.57 |  | 123.14
本页小计 | [8 empty] | 90828.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030807003002 | 活塞式水位控制阀 | 1.类型:活塞式水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1504.04 |  | 3008.08
8 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 20 | 112.68 |  | 2253.6
9 | 030807003003 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 11015.61 |  | 22031.22
10 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 1371.73 |  | 2743.46
11 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 241.44 |  | 965.76
12 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 305.15 |  | 610.3
本页小计 | [8 empty] | 31612.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 312.52 |  | 1875.12
14 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 437.09 |  | 2622.54
15 | 030807003004 | 弹性座封闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 475.61 |  | 951.22
16 | 030807003005 | 弹性座封闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 568.59 |  | 3411.54
17 | 030807003006 | 弹性座封闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 747.34 |  | 8968.08
18 | 030807003007 | 弹性座封闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 1812.42 |  | 16311.78
本页小计 | [8 empty] | 34140.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030807003008 | 放空阀(常闭) | 1.类型:放空阀(常闭) 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 371.03 |  | 742.06
20 | 030807003009 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 533.83 |  | 3202.98
21 | 030807003010 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 278.77 |  | 557.54
22 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN200 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.68 | 551.19 |  | 7540.28
本页小计 | [8 empty] | 12042.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.63 | 256.21 |  | 17327.48
24 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.91 | 198.12 |  | 2953.97
本页小计 | [8 empty] | 20281.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.59 | 171.41 |  | 443.95
26 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.84 | 145.77 |  | 1434.38
本页小计 | [8 empty] | 1878.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN15 4.连接形式:沟槽连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.68 | 51.5 |  | 292.52
|  | 地下室给水系统 | [6 empty] | 297697.29
28 | 031001007001 | 钢塑复合管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 434.13 | 55.29 |  | 24003.05
本页小计 | [8 empty] | 24295.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001007002 | 钢塑复合管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 213.03 | 58.26 |  | 12411.13
30 | 031001007003 | 钢塑复合管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 86.83 | 71.06 |  | 6170.14
本页小计 | [8 empty] | 18581.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001007004 | 钢塑复合管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 45.41 | 80.35 |  | 3648.69
32 | 031001007005 | 钢塑复合管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 129.61 | 88.22 |  | 11434.19
本页小计 | [8 empty] | 15082.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001007006 | 钢塑复合管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 170.66 | 107.52 |  | 18349.36
34 | 031001007007 | 钢塑复合管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.21 | 128.82 |  | 542.33
本页小计 | [8 empty] | 18891.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001007008 | 钢塑复合管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 667.02 | 153.3 |  | 102254.17
36 | 031001007009 | 钢塑复合管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 248.7 | 206.73 |  | 51413.75
37 | 031003003001 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 874.6 |  | 8746
本页小计 | [8 empty] | 162413.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003001001 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 138.19 |  | 276.38
39 | 031003012001 | 倒流防止器 DN50 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 624.54 |  | 624.54
40 | 031003013001 | 远程直读水表 | 1.类型:远程直读水表 2.规格、压力等级:DN50 3.包含1个水表、1个不锈钢闸阀安装 4.连接方式：螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 554.95 |  | 554.95
41 | 031003008002 | Y型过滤器 DN50 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 274.07 |  | 274.07
42 | 031004014001 | 水龙头DN15 | 1.类型:水龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 20.8 |  | 20.8
本页小计 | [8 empty] | 1750.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031004014002 | 车库冲洗用水龙头(带锁具)内置真空破坏器组合水嘴 DN25 | 1.类型:车库冲洗用水龙头(带锁具)内置真空破坏器组合水嘴 2.规格:DN25 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 68.66 |  | 1785.16
44 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地下室给水系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 55188.58 |  | 55188.58
|  | 地下室排水系统 | [6 empty] | 380672.18
45 | 030109011001 | 排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=15m3/h H=15m N=1.5kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28 | 2073.98 |  | 58071.44
本页小计 | [8 empty] | 115045.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030109011002 | 排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=40m3/h H=20m N=7.5kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 5640.98 |  | 78973.72
47 | 030109011003 | 排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:Q=15m3/h H=15m P=2.2Kw 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 2309.98 |  | 13859.88
48 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 48 | 112.68 |  | 5408.64
49 | 031003003002 | 球形止回阀 DN100 | 1.类型:球形止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 701.33 |  | 9818.62
本页小计 | [8 empty] | 108060.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003003003 | 球形止回阀 DN80 | 1.类型:球形止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 544.84 |  | 3269.04
51 | 031003003004 | 球形止回阀 DN65 | 1.类型:球形止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 315.06 |  | 8821.68
52 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 437.09 |  | 6119.26
53 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 312.52 |  | 1875.12
54 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 305.15 |  | 8544.2
本页小计 | [8 empty] | 28629.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 308.37 |  | 8634.36
56 | 031003003006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 874.6 |  | 13993.6
57 | 031003003007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 1059.99 |  | 25439.76
58 | 031004014003 | 钢制地漏DN100 | 1.名称:钢制地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 57.3 |  | 802.2
本页小计 | [8 empty] | 48869.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031001001001 | 内外涂塑热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:内外壁涂塑钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 5.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 6.包含管道配件制作安装阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.管道支架制作、安装、除锈、刷油 9.包含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 136.25 | 120.81 |  | 16460.36
60 | 031001001002 | 内外涂塑热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:内外壁涂塑钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 5.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 6.包含管道配件制作安装阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.管道支架制作、安装、除锈、刷油 9.包含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 93.92 | 139.6 |  | 13111.23
本页小计 | [8 empty] | 29571.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031001001003 | 内外涂塑热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:内外壁涂塑钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 5.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 6.包含管道配件制作安装阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.管道支架制作、安装、除锈、刷油 9.包含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 67.81 | 175.76 |  | 11918.29
62 | 031001001004 | 内外涂塑热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:内外壁涂塑钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 5.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 6.包含管道配件制作安装阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.管道支架制作、安装、除锈、刷油 9.包含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 77.67 | 236.29 |  | 18352.64
本页小计 | [8 empty] | 30270.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031001006001 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内（地下室吊装） 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.2 | 59.93 |  | 3188.28
64 | 031001005001 | 机制排水铸铁管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:机制排水铸铁管DN150 4.连接形式:法兰承插式接口，紧固件采用不锈钢材质 5.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.包含管道配件制作安装穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 8.刨沟槽及沟槽修补 9.管道支架制作、安装、除锈、刷油 10.包含防火堵洞制作安装 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 37.4 | 171.66 |  | 6420.08
本页小计 | [8 empty] | 9608.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地下室给排水系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 67589.78 |  | 67589.78
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9521.39
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 9521.39
66 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 9521.39 |  | 9521.39
本页小计 | [8 empty] | 77111.17
合 计 | [8 empty] | 1328318.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 80157.08 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 59853.52 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 140010.6

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 131879.67 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 22409.02
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 154288.69 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1622617.4 | 9 |  | 146035.57
合 计 | [6 empty] | 146035.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13