## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2548316.68
1.1 | 地下室 | 2548316.68
2 | 措施合计 | 478459.90
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 252141.45
2.2 | 其他措施费 | 226318.45
3 | 其他项目 | 325321.31 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 254831.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 70489.64
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3352097.89
5 | 增值税销项税额 | 301688.81 |  |  | －
6 | 总造价 | 3653786.70
7 | 人工费 | 693452.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,653,786.70 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室 | [6 empty] | 2548316.68
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 2304117.91
|  | 风机设备(防排烟系统） | [6 empty] | 463129.98
1 | 030108001001 | 低噪声柜式离心风机-PFY(-1)B-1~2、4~8、PFY(-2)B-1~2、4~8 | 1.名称:低噪声柜式离心风机PFY 2.规格、型号:风量:38000/25500m3/h,全压:960/450(pa）,功率:24/8.5(kW) 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 19195.39 |  | 268735.46
本页小计 | [8 empty] | 268735.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030108001002 | 低噪声柜式离心风机-XSF/SF(-1)B-1、2、4、6、8、XSF/SF(-2)B-1~2、4~8 | 1.名称:低噪声柜式离心风机（电机内置）XSF/SF 2.规格、型号:风量:21000(m3/h),全压:350(pa),功率:5.5(kW) 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 7496.95 |  | 89963.4
3 | 030108003001 | 轴流风机-JY(-1)B1-3、JY(-1)B2-1、JY(-1)B2-3、JY(-1)B5-1 | 1.名称:轴流风机JY 2.规格、型号:风量:15000(m3/h),全压500(pa),功率:5.5(kW) 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 6320.61 |  | 25282.44
本页小计 | [8 empty] | 115245.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030108003002 | 轴流风机-SF(-2)B-3 | 1.名称:轴流风机 2.规格、型号:风量:2000CMH 全压:200Pa 电机功率:0.55KW 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2703.4 |  | 2703.4
5 | 030108001003 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量：8000m3/h 正压：300Pa 功率：2.2KW 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 7137.39 |  | 71373.9
6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 5071.38 |  | 5071.38
|  | 风管(防排烟系统） | [6 empty] | 1520427.93
本页小计 | [8 empty] | 79148.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 63.07 | 120.36 |  | 7591.11
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 δ=1mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 442.04 | 159.94 |  | 70699.88
本页小计 | [8 empty] | 78290.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 δ=1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 619.1 | 173.01 |  | 107110.49
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 δ=1.5mm | 1.名称：镀锌风管（排烟风管） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1500＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4342 | 178.99 |  | 777174.58
本页小计 | [8 empty] | 884285.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3591.25 | 128.04 |  | 459823.65
12 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求 3.材质:玻璃棉50mm 4.防火极限：≤0.5h 5.防火板装于木龙骨上 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 852.41 | 82.97 |  | 70724.46
13 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 27303.76 |  | 27303.76
|  | 风管部件(防排烟系统） | [6 empty] | 320560
|  | 风阀(防排烟系统） | [6 empty] | 207777.66
14 | 030703001001 | 280℃全自动排烟防火阀 | 1.名称：280℃全自动排烟防火阀 2.规格：1800X300mm 3.周长：5400mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 51 | 1468.9 |  | 74913.9
本页小计 | [8 empty] | 632765.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1000X250mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 477.76 |  | 3344.32
16 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1000X500mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 744.11 |  | 5208.77
17 | 030703001004 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1400×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 1037.36 |  | 11410.96
18 | 030703001005 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：2200X300mm 3.周长：5400mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 994.74 |  | 18900.06
本页小计 | [8 empty] | 38864.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030703001006 | 70℃防火阀-400×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 176.19 |  | 352.38
20 | 030703001007 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400x400mm 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 240.11 |  | 1920.88
21 | 030703001008 | 70℃防火阀-400×500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 282.73 |  | 282.73
22 | 030703001009 | 70℃防火阀-400×630 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400×630 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 338.13 |  | 338.13
本页小计 | [8 empty] | 2894.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030703001010 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 202.83 |  | 1622.64
24 | 030703001011 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 336 |  | 2016
25 | 030703001012 | 70℃防火阀-800×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 282.73 |  | 565.46
26 | 030703001013 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800×320 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 484.15 |  | 2420.75
本页小计 | [8 empty] | 6624.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030703001014 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：1000X250mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 474.96 |  | 3799.68
28 | 030703001015 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：1000X500mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 744.11 |  | 3720.55
29 | 030703001016 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：1250X1600mm 3.周长：8000mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 2553.19 |  | 22978.71
30 | 030703001017 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：1250X500mm 3.周长：8000mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 877.28 |  | 2631.84
本页小计 | [8 empty] | 33130.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030703001018 | 70℃防火阀-2200×300 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：2200×300 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 994.74 |  | 2984.22
32 | 030703001019 | 对开多叶调节阀 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：1800X300mm 3.周长：4000mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 711.11 |  | 23466.63
33 | 030703001020 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400X400mm 3.周长：2000mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 201.74 |  | 201.74
34 | 030703001021 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：500×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 172.26 |  | 344.52
本页小计 | [8 empty] | 26997.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030703001022 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：500×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 277.53 |  | 555.06
36 | 030703001023 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800X320mm 3.周长：3200mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 297.6 |  | 297.6
37 | 030703001024 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 292.55 |  | 2340.4
38 | 030703001025 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 503.07 |  | 3521.49
本页小计 | [8 empty] | 6714.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030703001026 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1250×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 627.91 |  | 1255.82
40 | 030703001027 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1250×1600 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1812.14 |  | 14497.12
41 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1885.3 |  | 1885.3
|  | 风口(防排烟系统） | [6 empty] | 112782.34
42 | 030703011001 | 电控多叶送风口 | 1.名称:电控多叶送风口 2.材质、规格:铝合金， 400×(800+250) mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 888.49 |  | 7996.41
本页小计 | [8 empty] | 25634.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030703011002 | 电控多叶送风口 | 1.名称:电控多叶送风口 2.材质、规格:铝合金， 500×(1600+250) mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 1186.16 |  | 10675.44
44 | 030703011003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金， 400×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 106.81 |  | 76262.34
45 | 030703011004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800X400mm 3.周长：2500mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 231.63 |  | 1853.04
本页小计 | [8 empty] | 88790.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030703011005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金， 1250×1600 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 1106.96 |  | 13283.52
47 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2711.59 |  | 2711.59
|  | 通风系统 | [6 empty] | 244198.77
|  | 风机设备（通风系统） | [6 empty] | 19618.99
48 | 030108001004 | 低噪声柜式离心风机-PF(-2)B-1 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量：4000m3/h 正压：270Pa 功率：1.1KW 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4058.48 |  | 4058.48
本页小计 | [8 empty] | 20053.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机SF 2.规格、型号:风量:2500(m3/h),全压:250(pa),功率:0.75(kW) 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4218.85 |  | 4218.85
50 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆型轴流风机pb 2.规格、型号:风量:1200(m3/h),全压:190(pa),功率:0.18(kW) 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2352.78 |  | 2352.78
本页小计 | [8 empty] | 6571.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆型轴流风机pb 2.规格、型号:风量:200(m3/h),全压:100(pa),功率:0.04(kW) 3.本体安装、附件安装含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2309.64 |  | 2309.64
52 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:壁式排气扇BP20 2.规格:风量:200(m3/h),功率:20W 3.本体安装,检查接线,调试,支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 33 | 165.91 |  | 5475.03
53 | 030404033002 | 排气扇 | 1.名称:壁式排气扇BP100 2.规格:风量:1000(m3/h),功率:40W 3.本体安装,检查接线,调试,支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1052.03 |  | 1052.03
54 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 152.18 |  | 152.18
|  | 风管（通风系统） | [6 empty] | 26019.59
本页小计 | [8 empty] | 8988.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030702001005 | 碳钢通风管道 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.13 | 139.38 |  | 1969.44
56 | 030702001006 | 碳钢通风管道 δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48.48 | 114.67 |  | 5559.2
本页小计 | [8 empty] | 7528.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030702001007 | 碳钢通风管道 δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 30.79 | 120.36 |  | 3705.88
58 | 030702001008 | 碳钢通风管道 δ=1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风、漏光试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 80.96 | 173.01 |  | 14006.89
59 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 778.18 |  | 778.18
|  | 风管部件（通风系统） | [6 empty] | 198560.19
本页小计 | [8 empty] | 18490.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030703011006 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1600X1600mm 3.周长：6400mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 37 | 1342.94 |  | 49688.78
61 | 030703011007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，400X400mm 3.周长：1800mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 132.09 |  | 1188.81
62 | 030703011008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金， 250×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 76.54 |  | 306.16
63 | 030703001028 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：200x200 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 176.19 |  | 352.38
本页小计 | [8 empty] | 51536.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030703001029 | 70℃防火阀-500×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 202.83 |  | 811.32
65 | 030703001030 | 70℃防火阀-400×500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400×500 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 282.73 |  | 282.73
66 | 030703001031 | 70℃防火阀-400×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 176.19 |  | 352.38
67 | 030703001032 | 70℃防火阀-320×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 176.19 |  | 176.19
本页小计 | [8 empty] | 1622.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030703001033 | 70℃防火阀-300×300 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：300×300 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 176.19 |  | 5990.46
69 | 030703001034 | 70℃防火阀-250×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：250×250 mm 3.材质：金属 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 176.19 |  | 704.76
70 | 030703001035 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀（fk1) 2.规格：1600x1600mm 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.支架制作安装 6.除锈、刷油 7.电气检查接线 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 3149.81 |  | 107093.54
71 | 030601002003 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格:详见图纸 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 | 380.66 |  | 9897.16
本页小计 | [8 empty] | 123685.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030601002004 | CO浓度传感器 | 1.名称:CO浓度传感器 2.规格:详见图纸 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 51 | 400.66 |  | 20433.66
73 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1281.86 |  | 1281.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 26117.99
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 26117.99
74 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
75 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 26117.99 |  | 26117.99
本页小计 | [8 empty] | 47833.51
合 计 | [8 empty] | 2574434.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 252141.45 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 200200.46 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 452341.91

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 254831.67 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 70489.64
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 325321.31 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地下室通风防排烟 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3352097.89 | 9 |  | 301688.81
合 计 | [6 empty] | 301688.81
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13