## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 建筑工程
1.2 | 装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 922958.65
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 2480185.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
建筑工程
土石方工程
1 | 040101001002 | 土石方弃运（含挖、运、弃至场内指定地点） | 1.部位:挖一般土方、挖基坑沟槽土方 2.土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、砂、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑 5.运距:运至本标段需回填区域，或按照招标人书面指令运至其他标段需回填区域的指定位置，或外弃至机场红线外政府指定弃土点（弃土点及其他相关费用由投标人综合考虑在投标报价内）。运距、二次转堆、转运等由投标人综合考虑。 6.工程量计算规则:按挖方工程量（设计图示尺寸结合工程量清单编制说明“土石方工程”相关条款）减利用回填方工程量以体积计算（挖方不单独结算） 7.工作内容:挖土、挖土部位碾压、清理机下余土、工作面内排水、修理边坡等 8.其他说明:挖土部位碾压满足设计要求、场内二次转运、转堆及堆土场场地平整等由投标人在综合单价中综合考虑，满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价 |  | m3 | 3612.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 040103001003 | 回填方（场内利用方挖运填） | 1.部位:土石方回填 2.土质要求:回填土土质符合设计要求 3.压实度要求:压实系数、路基顶回弹模量等满足设计要求，综合考虑 4.填方来源、运距:由发包人指定取土场取土回填，如堆土场土方量不能满足回填而采取的场外取土，运距投标人踏勘现场综合考虑 5.工作内容:土源开挖、装卸、运输、回填、分层压实及可能发生的翻挖、倒运、整修及不符合回填要求的建筑垃圾清理等 6.工程量计算规则:按图示尺寸以回填的压实方体积计算（挖方不单独结算） 7.其他:土方场内、场外运输、转运及施工过程对混凝土结构及其他构件的保护措施等费用综合考虑在报价中 |  | m3 | 1059.76
土石方工程合计
桩基工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 Y500 | 1.部位:预应力管桩Y500 2.地层情况:由投标人根据工程地质情况综合考虑 3.桩长:按设计图纸要求 4.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-D500预应力砼管桩,壁厚125mm 5.沉桩方法:施工单位根据地质情况结合设计图纸及招标文件要求综合考虑 6.桩尖类型:钢桩尖,规格尺寸详见设计图纸要求 7.接桩形式:焊接接桩,满足设计图纸及相关规范要求 8.填充材料种类:C30微膨胀混凝土,填充长度按设计图纸要求 9.预埋件:圆钢板,t=4等,满足设计图纸及相关规范要求 10.工程量计算规则:按设计有效桩长（不包括桩尖）以"m"计算 11.其他说明:打桩机械位置场地平整、桩基就位场地处理、打压桩、接桩、送桩、成孔过程中引孔、钢桩尖制安、管桩混凝土填充、铁件制安、管桩运输费用及工程开始打桩时的试桩等由投标人综合考虑 |  | m | 6288
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩）Y500 | 1.地质情况:由投标人根据地质情况综合考虑 2.桩种类:PHC(AB型)-Y500(125)预应力砼管桩 3.桩截面:直径500mm,壁厚125mm 4.桩长:达到设计要求 5.打桩方式(机械方式)：由施工单位根据地质情况和招标文件要求综合考虑 6、计量方式：按定额计量规则 7.其它:含打桩机械位置场地平整、桩基就位场地处理由投标人综合考虑 |  | m | 786
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、综合考虑各种规格 2.工程量计算规则:工程量按设计图示长度乘单位理论质量计算。各类焊接、搭接或机械连接形式及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算 3.施工要求:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | t | 10.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.部位:预制钢筋混凝土管桩 2.桩头截面:直径500mm,壁厚125mm 3.桩类型:PHC(AB型） 4.凿除方式:综合考虑 5.石方外运:综合单价含凿桩头及石方外运,运距综合考虑,不再另外计算 6.有无钢筋:综合考虑 7.工作内容:桩头钢筋截断,桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸数量以"根"计算 9.其他说明:废弃物利用或外弃应当符合设计要求或本地淤泥渣土弃置规定,综合考虑开挖方式（包括施工所需作业面的开挖和回填恢复）、拆除、清理、可利用建筑垃圾的破碎、转堆、场内运输等,桩身保护、凿完后钢筋调直等已在综合单价中综合考虑 |  | 根 | 393
桩基工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 776.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1017.41
9 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 698.03
10 | 010503001002 | 底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 919.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010503001003 | 底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 726.78
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 674.83
13 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 191.39
15 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 86.73
16 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 349.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 70.1
18 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 2318.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 28.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010508001001 | 后浇带 | 1.部位:梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 早强、补偿收缩的微膨胀混凝土 4.混凝土拌合料要求:综合考虑 5.混凝土浇捣方式:综合考虑 6.高性能混凝土膨胀剂掺量:按设计要求，混凝土外加剂掺量及质量应符合设计图纸及相关规范要求 7.工作内容:包括混凝土（制作）运输、浇捣、养护等 8.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 9.其他:包含混凝土泵送增加费、钢丝网片制作、安装，浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除，表面涂刷混凝土界面剂（水平缝可先铺净浆，再铺30-50mm厚的1:1水泥砂浆） 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010508001002 | 后浇带 | 1.部位:楼板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 早强、补偿收缩的微膨胀混凝土 4.混凝土拌合料要求:综合考虑 5.混凝土浇捣方式:综合考虑 6.高性能混凝土膨胀剂掺量:按设计要求，混凝土外加剂掺量及质量应符合设计图纸及相关规范要求 7.工作内容:包括混凝土（制作）运输、浇捣、养护等 8.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 9.其他:包含混凝土泵送增加费、钢丝网片制作、安装，浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除，表面涂刷混凝土界面剂（水平缝可先铺净浆，再铺30-50mm厚的1:1水泥砂浆） 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 13.04
22 | 010503004001 | 圈梁、系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 30.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010503004002 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 64.41
24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 61.83
26 | 010502002002 | 门窗边框 | 1.部位:蒸压加气混凝土砌块、轻集料砌块墙的门窗洞边 2.做法:大于M5水泥砂浆边框或不低于C15钢筋混凝土边框 3.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 4.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 26.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010502002003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.02
28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 36.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范，含施工缝止水带、梁与墙柱交接处作法等，由投标人报价中综合考虑 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 337.94
30 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.面层厚度:散水宽800mm,现浇70mm厚,C15混凝土,坡度3% 3.变形缝填塞材料种类:结合地面分隔纵向每12m作一伸缩缝,散水及勒脚交接处设30mm宽缝,建筑油膏嵌缝 4.工程量计算规则:执行清单计量规范 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 112.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010507004001 | 台阶 | 1.部位:台阶 2.基层:素土夯实 3.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰分两步夯实，宽出面层100 4.台阶材料种类、厚度:60厚C20混凝土台阶面向外坡1%，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.结合层:20厚1:3干硬性水泥结合层撒素水泥面(酒适量清水) 6.面层:10厚防滑砖，1:1水泥(宽缝)或水泥浆擦缝(密缝） 7.工作内容:包括整理基层、砂浆运输、铺筑垫层、捣固、理平、压实、混凝土运输、制作、浇捣、养护等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 9.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 43.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 2.面层:10厚防滑砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)，撒素水泥面(洒适量清水) 4.混凝土种类:60厚(或100厚)C20混凝土 5.垫层:300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M25混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步实)宽出面层300 6.基层:素土夯实 7.工作内容:包括整理基层、砂浆运输、铺筑垫层、捣固、理平、压实、混凝土运输、制作、浇捣、养护等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 9.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 119.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.部位:电缆沟 2.基础墩、基础支柱:水泥砖砌 3.基础墩、基础支柱:C20素混凝土 4.回填:C20素混凝土 5.电缆沟压顶:C20混凝土 6.立面抹灰:20厚WP M20水泥砂浆(无地下室时为20厚聚合物水泥防水砂浆) 7.平面抹灰:20厚WS M20水泥砂浆(无地下室时为20厚聚合物水泥防水砂浆) 8.埋件品种、规格:L50X5通长埋设、盖板四边L40X5、φ8@300,铁脚长220、100*48*5.3槽钢(与电柜底满焊) 9.橡胶垫:40X4(h)难燃橡胶垫(结构胶粘贴) 10.电缆沟盖板:网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8) 11.电缆沟支架:详建施EC-JS-DD05 12.计算规则:执行工程量计算规范 13.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 558.33
34 | 010501006003 | 变压器钢筋混凝土基础 | 1.部位:变压器钢筋混凝土基础 2.垫层:100厚C20混凝土垫层 3.混凝土墩:C20混凝土墩 4.埋件品种、规格:270x12钢板,Q235 5.计算规则:执行工程量计算规范 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.65
混凝土工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
钢筋工程
35 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 7.898
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010515001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 164.792
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010515001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 195.495
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010515001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 15.254
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010515001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 565.027
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010515001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25外 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 0.858
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010515001008 | 现浇混凝土钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 16.699
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010515001009 | 现浇混凝土钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 165.171
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010515001010 | 现浇构件钢筋箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10外 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 17.235
44 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑 2.部位:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.工程量计算规则:按清单计量规则计算,含制作、运输、安装、油漆,材料损耗综合考虑 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 1
钢筋工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程合计
砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B07 蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0(专用砂浆） 5.工作内容:砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、砖压顶砌筑、材料运输、留洞等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算,含超高支撑、超高加固等由投标人综合报价 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 588.79
46 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B07 蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0(专用砂浆） 5.工作内容:砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、砖压顶砌筑、材料运输、留洞等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算,含超高支撑、超高加固等由投标人综合报价 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 420.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B07 蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0(专用砂浆） 5.工作内容:砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、砖压顶砌筑、材料运输、留洞等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算,含超高支撑、超高加固等由投标人综合报价 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.41
砌筑工程合计
金属结构工程
48 | 010516002002 | 电梯吊钩 | 1.部位:电梯处吊钩 2.钢材种类:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.工程量计算规则:按清单计量规则计算 5.其他:含制作、运输、安装、油漆,材料损耗综合考虑 6.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 0.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010604001001 | 吊葫芦钢梁 | 1.部位:吊挂于屋面梁下 2.钢材品种、规格:钢梁（Q355B） 3.除锈级别:喷砂除锈Sa 2.5级,且满足GB/T 8923,表面粗糙度Rz=30~75μm,施工满足设计图纸和规范要求（含现场补涂装除锈） 4.底漆油漆品种:无机富锌底漆80μm（干漆膜中锌粉含量不能低于85%）（含现场补涂） 5.封闭漆油漆品种:环氧树脂封闭漆30μm（含现场补涂） 6.中间漆油漆品种:环氧云铁中间漆100μm（含现场补涂） 7.螺栓:高强螺栓、栓钉等（8.8级M20高强度螺栓、8.8级M24高强度对穿螺栓） 8.工作内容:钢梁场内外运输、制作、拼装、安装、喷砂除锈、油漆（面漆、防火涂料另计）,包含节点、连接接头、气孔、开孔、压扁、加劲板、环板等构件制安、焊缝探伤检测及材料超声波探伤检测 9.工程量计算规则:执行工程量计算规范（连接板、加劲板并入清单工程量），深化设计和施工原因增加的加劲板、连接件及措施项目工程量不予计算。 10.其他:螺栓（含不干性腻子封闭）、探伤、焊接材料、开孔、运距及运输方式、焊接方式、吊装措施、运距及运输方式、现场除锈、油漆补涂及深化设计导致的费用变化等在单价内综合考虑,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | t | 50.078
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011405001001 | 金属面油漆（室内防腐面漆） | 1.构件名称:吊葫芦钢梁 2.油漆品种、刷漆遍数:丙稀酸聚氨脂面漆(面漆颜色符合建筑要求)，2×40μm(两道,最后一道在全部安装完毕后整体涂装),满足设计图纸和规范要求 3.工程量计算规则:按构件涂刷面积以m2计算（清单工程量计算规则本工程有说明的按照说明执行,无说明的按照13清单规定的计量规则执行） 4.施工要求:满足招标文件、设计及相关规范要求 5.其他:现场补涂由投标人综合考虑报在综合单价中,清单工程量及结算工程量不包含这部分工程量,结算时不因现场补涂采用方式变化而调整综合单价 |  | m2 | 698.87
51 | 011405001002 | 金属面油漆（防火涂料） | 1.构件名称:吊葫芦钢梁 2.防火要求:采用超薄型(膨胀型),耐火极限为2.0小时,干膜厚度符合设计要求综合考虑 3.工程量计算规则:按构件涂刷面积以m2计算（清单工程量计算规则本工程有说明的按照说明执行,无说明的按照13清单规定的计量规则执行） 4.施工要求:满足招标文件、设计及相关规范要求 5.其他:现场补涂、打磨或刮腻子由投标人综合考虑报在综合单价中,清单工程量及结算工程量不包含这部分工程量,结算时不因现场补涂采用方式变化而调整综合单价,脚手架或高空措施在单价内综合考虑 |  | m2 | 698.87
金属结构工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010903003001 | 桩头防水 | 1.部位:桩台防水 2.桩头防水材料:2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量满足设计和规范要求 3.桩身防水材料:20mm聚合物水泥防水砂浆以及遇水膨胀止水条 4.计算规则:按设计图示桩头数量以"个"计算 5.其他:含桩头与承台交接处做法，桩径综合考虑 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价 |  | 个 | 98
53 | 010904001001 | 首层楼板底防水 | 1.部位:首层楼板底 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚高密度聚乙烯(HDPE)预铺防水卷材 3.工程量计算规则:按底板水平投影面积计算，应扣除桩头所占的面积 4.转角处、穿墙管道预留洞、坑槽、施工缝（变形缝）、后浇带等防水薄弱部位附加防水材料综合考虑在单价中 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1690.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010903001001 | 首层防水降板侧壁(外侧)防水 | 1.部位:首层防水降板侧壁(外侧) 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚高密度聚乙烯(HDPE)预铺防水卷材 3.找平层材料种类、规格:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.工程量计算规则:按外墙边线长度乘外墙高度面积计量 5.转角处、穿墙管道预留洞、坑槽、施工缝（变形缝）、后浇带等防水薄弱部位附加防水材料综合考虑在单价中 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 190.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010902003001 | 柔性防水保温屋面(Ⅰ级防水) | 1.部位:R-04上人屋面硬装区域(倒置式、结构找坡) 2.面层:600x600x10厚防滑砖,专用美缝剂填缝 3.结合层:10厚WS M20聚合物水泥砂浆结合层 4.保护层:40厚C20细石混凝土保护层(掺防水剂,抗渗等级不应低于P6)，(配双向 Φ4@150双向钢筋网,置于该层上 半部,保护层厚度≥15)，4mx4m分缝，缝宽10-20，建筑密封膏嵌缝 5.隔离层:无纺布隔离层(200g/m2) 6.防水层:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙上反,高出完成面400mm 7.防水层:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反,高出完成面400mm 8.防水层:2厚单组分聚氨酯防水涂料(配套基层处理剂) 9.基层:钢筋混凝土结构板,随捣随抹平,表面清扫干净,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 10.工程量计算规则:按水平投影面积计算，防水卷边、设备基础防水、排水沟防水等综合考虑在报价中，结算时工程量不再另行计算 11.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 5023.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010902003002 | 柔性防水屋面(混凝土面) | 1.部位:R-06屋面楼梯间不上人屋面、屋顶风井顶屋面、屋顶机房不上人屋面 2.面层:20厚WS M20水泥砂浆面层 3.找坡层:C20细石混凝土找坡层(掺防水剂,抗渗等级不应低于P6),最薄处20厚,(配双向 Φ6@200钢筋),4mx4m分缝,缝宽10-20,建筑密封膏嵌缝 4.隔离层:无纺布隔离层(200g/m2) 5.防水层:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙上反,高出完成面400mm 6.防水层:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙上反,高出完成面400mm 7.防水层:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反,高出完成面400mm 8.基层:现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 9.工程量计算规则:按水平投影面积计算，防水卷边、设备基础防水、排水沟防水等综合考虑在报价中，结算时工程量不再另行计算 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 599.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010902003003 | 半室外平台 | 1.部位:R-05二层半室外设备吊装平台 2.面层:600x600x10厚防滑砖,专用美缝剂填缝 3.结合层:10厚WS M20聚合物水泥砂浆结合层 4.保护层:40厚C20细石混凝土保护层(掺防水剂,抗渗等级不应低于P6) 5.隔离层:无纺布隔离层(200g/m2) 6.防水层:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙上反,高出完成面400mm 7.防水层:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),遇墙上反,高出完成面400mm 8.防水层:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反,高出完成面400mm 9.找平层:素水泥浆一遍(掺5%108胶或3~5%白乳胶)，20厚WS M20水泥砂浆找平层 10.基层:现浇钢筋混凝土板，机械原浆磨平整 11.工程量计算规则:按水平投影面积计算，防水卷边、设备基础防水、排水沟防水等综合考虑在报价中，结算时工程量不再另行计算 12.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 13.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010904003001 | 集水井防水 | 1.部位:集水井-底面 2.保护层:20厚WP M20水泥砂浆保护层 3.防水层做法:2厚聚合物水泥基防水涂料 4.找平层:20厚WP M20水泥砂浆找平层 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 45.9
59 | 010904003002 | 集水井防水 | 1.部位:集水井-侧面 2.保护层:20厚WP M20水泥砂浆保护层 3.防水层做法:2厚聚合物水泥基防水涂料 4.找平层:20厚WP M20水泥砂浆找平层 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 206.19
60 | 010903003002 | 墙身防潮层 | 1.防水层做法:20mm厚DW M20水泥砂浆内加3~5%防水剂 2.工程量计算规则:按清单计算规则 3.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 16.2
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:R-04上人屋面硬装区域(倒置式、结构找坡) 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:B1 级挤塑聚苯乙烯板,(压缩强度≥150kpa,带表皮),拼缝处贴胶带(厚度详节能计算,倒置式屋面隔热层的设计厚度按计算厚度增加25%取值,且需要满足水沟最浅深度和雨水斗选型的要求) 3.工程量计算规则:按清单计算规则 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4785.66
保温、隔热、防腐工程合计
门窗工程
62 | 010802003001 | 单扇甲级钢质防火门 | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详见设计及招标文件要求 4.门框、扇材质:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含门锁、闭门器等单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 40.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010802003002 | 双扇甲级钢质防火门 | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详见设计及招标文件要求 4.门框、扇材质:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含门锁、闭门器、顺位器等单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 169.97
64 | 010802003003 | 双扇乙级钢质防火门(带观察窗) | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详见设计及招标文件要求 4.门框、扇材质:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含门锁、闭门器、顺位器等单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 6.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详见设计及招标文件要求 4.门框、扇材质:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含门锁、闭门器、顺位器等单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 7.56
66 | 010802001001 | 平开铝板门 | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详见设计及招标文件要求 4.门框、扇材质:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含门锁、闭门器、顺位器等单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 34.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.门窗类型:钢质甲级防火窗 2.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.工程量计算规则:执行清单计量规范 6.其他:含整套配套五金,满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 45
68 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.门窗类型:铝合金平开窗 2.门窗编号:详设计图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 4.门框或扇外围尺寸、材质:深灰色普通铝合金,表面采用二涂层氟碳漆，详见设计及招标文件要求 5.玻璃品种、厚度:高透光Low-E单片6mm钢化玻璃（双银） 6.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 7.工程量计算规则:执行清单计量规范 8.其他:含整套配套五金、遮阳帘等,满足设计、规范及招标文件要求，按设计要求综合考虑铝合金窗系列、铝型材厚度、铝合金窗加固、铝合金窗深化设计所产生的增加费用结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 1.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1.门窗类型:铝合金固定窗 2.门窗编号:详设计图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 4.门框或扇外围尺寸、材质:深灰色普通铝合金,表面采用二涂层氟碳漆，详见设计及招标文件要求 5.玻璃品种、厚度:高透光Low-E单片6mm钢化玻璃（双银） 6.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 7.工程量计算规则:执行清单计量规范 8.其他:含整套配套五金、遮阳帘等,满足设计、规范及招标文件要求，按设计要求综合考虑铝合金窗系列、铝型材厚度、铝合金窗加固、铝合金窗深化设计所产生的增加费用结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 29.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.门窗类型:铝合金平开窗 2.门窗编号:详设计图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 4.门框或扇外围尺寸、材质:深灰色普通铝合金,表面采用二涂层氟碳漆，详见设计及招标文件要求 5.玻璃品种、厚度:高透光Low-E中空 (6+12A+6)（双银） 6.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 7.工程量计算规则:执行清单计量规范 8.其他:含整套配套五金、遮阳帘等,满足设计、规范及招标文件要求，按设计要求综合考虑铝合金窗系列、铝型材厚度、铝合金窗加固、铝合金窗深化设计所产生的增加费用结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 6.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010807001004 | 铝合金固定窗 | 1.门窗类型:铝合金固定窗 2.门窗编号:详设计图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 4.门框或扇外围尺寸、材质:深灰色普通铝合金,表面采用二涂层氟碳漆，详见设计及招标文件要求 5.玻璃品种、厚度:高透光Low-E中空 (6+12A+6)（双银） 6.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 7.工程量计算规则:执行清单计量规范 8.其他:含整套配套五金、遮阳帘等,满足设计、规范及招标文件要求，按设计要求综合考虑铝合金窗系列、铝型材厚度、铝合金窗加固、铝合金窗深化设计所产生的增加费用结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 68.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010807001005 | 铝合金平开窗 | 1.门窗类型:铝合金电动排烟窗（手动+联动） 2.门窗编号:详设计图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 4.电动装置:含链式电动推杆 5.含排烟窗控制器（供电、控制、信号） 6.门框或扇外围尺寸、材质:深灰色普通铝合金,表面采用二涂层氟碳漆，详见设计及招标文件要求 7.玻璃品种、厚度:高透光Low-E中空 (6+12A+6)（双银） 8.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 9.工程量计算规则:执行清单计量规范 10.其他:含整套配套五金、遮阳帘等,满足设计、规范及招标文件要求，按设计要求综合考虑铝合金窗系列、铝型材厚度、铝合金窗加固、铝合金窗深化设计所产生的增加费用结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 2.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010807003001 | 铝合金防雨百叶（通透率不小于50%） | 1.门窗类型:详设计图纸 2.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:宽度大于1500时，需要增加竖向龙骨支撑，其余详见设计及招标文件要求 4.工作内容:门窗安装、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.工程量计算规则:以设计图示洞口尺寸按面积计算 6.详建施EC-JS-DD03/17室外百叶节点大样 7.其他:含整套配套五金，满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 159.26
74 | 010803001001 | 单轨钢制卷帘门 | 1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门材质:详见设计及招标文件要求 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其它:含电机、传动轴等所有配件及辅助设备，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 |  | m2 | 56.7
门窗工程合计
其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010904004001 | 止水带 | 1.部位:膨胀后浇带 2.止水带材料种类:两侧30*20膨润土止水条 3.止水带材料种类:两侧止水钢板300*4mm 4.工作内容:止水带的制作、安装等 5.工程量计算:按设计图示后浇带中心线长度以“m”计算 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 117.39
76 | 010607005001 | 防虫网、防护网 | 1.做法:所有室外百叶风口必须加设防虫网，直通大气的进出风口应装设防护网或采取其它安全设施并应设防雨设施。 2.材料品种、规格:按设计图纸 3.工程量计算:按设计图示防护面积以“m2”计算 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 159.26
其他合计
建筑工程合计
装饰工程
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:L3-01、L3-02 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x10厚防滑砖,专用美缝剂填缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 589.94
78 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:L3-04 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x10厚防滑砖,专用美缝剂填缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 5.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆保护层 6.防水层:2.0厚单组份聚氨酯防水涂料 7.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆找平层 8.工程量计算规则:按清单计算规则 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 26.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.部位:房间下方为办公用房、值班室、业务用房时 2.材料品种、规格、颜色:5厚橡胶减振垫板 3.填充层厚度相应减少5mm，增加减震垫板的的细石混凝土填充层增加Φ4@150单层双向钢筋网(如原构造设计无钢筋网) 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 50.19
80 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.部位:L3-02（块料楼梯面层） 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x10厚防滑砖,专用美缝剂填缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 5.防滑条:金属防滑条，详见设计图纸 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 110.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:L1-01 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆,不做面层,直接批面保护,加水泥粉随手抹光 3.工程量计算规则:按清单计算规则 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 301.58
82 | 011101005001 | 水性环氧地坪漆(有防水) | 1.部位:L2-02 2.面层材料种类:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 3.找平层:5厚水泥自流平找平层 4.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M20水泥砂浆 5.找平层砂浆配合比、厚度:15厚聚合物水泥砂浆找平层 6.找平层:20厚WS M20水泥砂浆(未设置减振垫板时设置) 7.防水层:2厚聚氨脂防水涂料,遇墙面上反,高出完成面300mm 8.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨平整 9.工程量计算规则:按清单计算规则 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 3839.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011104003001 | 地面钢筋网 | 1.部位:L2-02 2.做法:空调机房、制冷机房等面积大于300平方米的设备房间,增加钢筋网,钢筋直径6mm间距@200*200 3.工程量计算规则:按清单计算规则 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 3763.74
84 | 011101005002 | 水性环氧地坪漆 | 1.部位:L2-01、L2-03 2.面层材料种类:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 3.找平层:5厚水泥自流平找平层 4.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M20水泥砂浆 5.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨平整 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 546.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011101005003 | 水性环氧地坪漆 | 1.部位:L2-04 2.面层材料种类:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 3.找平层:5厚水泥自流平找平层 4.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M20水泥砂浆 5.防水层:20厚聚合物水泥防水砂浆,遇墙上反至0.1米标高。(仅首层及以上,且下方无地下室时设置) 6.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨平整，界面处理剂一道(仅首层,楼板标高-0.6米以上,且下方无地下室时设置) 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 13.74
86 | 011101001002 | 水泥砂浆面(有防水) | 1.部位:L1-02 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 3.素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 4.防水层:2厚聚氨酯防水涂料,遇墙面上反,高出完成面100mm 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 35.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:L1-01 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆，不做面层，直接批面保护，加水泥粉随手抹光 3.工程量计算规则:按清单计算规则 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 12.7
88 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:消防水池 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥防水砂浆镶贴6~8厚釉面砖(300X300),白水泥浆擦缝 3.防水层:3厚水泥基防水涂料 4.刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚DS M20水泥砂浆找平层 6.找坡层:底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处20厚 7.基层:防水钢筋混凝土楼板 8.工程量计算规则:按清单计算规则 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 128.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位:冷却塔水池 2.面层材料品种、规格、颜色:面贴100*100*8(h)白色瓷片,聚合物水泥砂浆檫缝 3.结合层:8厚聚合物水泥砂浆 4.防水层:2厚无毒防水层涂料 5.刷防水涂料基层处理剂 6.找平层:15厚1:2水泥砂浆找平层 7.找坡层:C20细石混凝土找坡0.05%,最薄处20厚 8.基层:防水钢筋混凝土楼板 9.工程量计算规则:按清单计算规则 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1707.15
90 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.部位:L5-01 2.面层材料种类:600x600x35厚,150~350高成品防静电架空地板(下表面为合金钢板,上表面为直接覆盖防静电陶瓷地板) 3.支架高度、材料种类:按设计要求，支架与地面的连接在单价内综合考虑 4.防尘剂:刷防尘剂两遍 5.防水层:20厚聚合物水泥防水砂浆,遇墙上反至0.1米标高。(仅首层及以上,且下方无地下室时设置) 6.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨平整，界面处理剂一道(仅首层,楼板标高-0.6米以上,且下方无地下室时设置) 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 181.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011101005004 | 水性环氧地坪漆 | 1.部位:室内设备基础 2.面层材料种类:3厚防滑防尘水性环氧地坪漆 3.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M20水泥砂浆 4.防水层:2厚单组份聚氨脂防水涂料(四周卷起300mm) 5.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨平整，界面处理剂一道 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 499.38
92 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:室外设备基础 2.面层材料种类:35厚细石混凝土 3.基层:钢筋混凝土,机械打磨平整，界面处理剂一道 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 153.15
93 | 010501001002 | 细石混凝土垫层 | 1.部位:L3-02、L3-01、L1-01、L2-01、L2-02、L2-03、L2-04、L1-01、L1-02、L3-04 2.混凝土:C20细石混凝土垫层 3.工程量计算规则:按清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 531.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 010501001003 | 回填陶粒混凝土 | 1.部位:L3-01、L3-02、L2-02、L2-03、L3-04 地面回填，构造层厚度大于150mm的区域 2.混凝土:回填陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于CL7.5,(厚度随做法总厚度要求调整) 3.工程量计算规则:按清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 2025.23
95 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:T5-01 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.基层:15厚DP M15水泥砂浆打底 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 71.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011105003002 | 楼梯踢脚线 | 1.部位:T5-01（楼梯踢脚线） 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.基层:15厚DP M15水泥砂浆打底 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 3.94
97 | 011105001001 | 环氧涂层踢脚线 | 1.部位:T2-01 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:2厚无溶剂环氧面漆面层,强度达标后表面修补打磨 4.0.5-1厚无溶剂环氧腻子 5.无溶剂环氧漆底涂一道 6.基层:20厚DP M20水泥砂浆找平 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 35.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:T1-02 2.踢脚线高度:300mm 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚聚合物防水砂浆压光 4.素水泥浆结合层一遍 5.7厚DP M10预拌水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2.56
99 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:T1-01 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:面批5厚100高WP M25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP M15水泥砂浆打底 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 11.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011105006001 | 不锈钢踢脚 | 1.部位:T3-01 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃木夹板,与不锈钢踢脚黏贴连接 5.基层材料种类、规格:木方龙骨,涂防火漆 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 12.48
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
101 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:内外墙面 2.挂网:满挂热镀锌电焊钢丝网(φ0.9x12.7x12.7),焊点抗拉力>65N,镀锌层质量≥122g/m,用钢钉(间距<400mmx400mm)固定于砌体灰缝；满挂∅1.2钢丝网,网目20x20；不同材质交接处及满挂按设计要求 3.工程量计算规则:按清单计算规则 4.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 5218.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:面砖外墙 2.安装方式:5厚专用粘结剂贴饰面层 3.面层材料品种、规格、颜色:45mm*45mm哑光彩釉外墙通体砖，颜色综合考虑，深灰色专用勾缝剂勾缝，错缝拼贴 4.防水层:7厚聚合物水泥防水砂浆(掺抗裂纤维1.0公斤/立方)防水层,抹平,按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝),缝内嵌填柔性防水密封材料 5.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 6.找平层:15厚M15预拌水泥砂浆(分两次抹,掺抗裂纤维1.0公斤/立方)找平层,按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝),缝内嵌填柔性防水密封材料 7.基层:砌块墙或混凝土，基层清理，刷界面处理剂 8.工程量计算规则:按清单计算规则 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8132.53
103 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:N2-01 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚WP M10水泥砂浆抹面 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 3763.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:N2-04 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚WP M10水泥砂浆抹面 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 645.56
105 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:N2-03 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:3厚聚合物防水砂浆 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 114.8
106 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:制冷机房内柱、梁 2.部位:N2-03 3.底层厚度、砂浆配合比:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛 4.面层厚度、砂浆配合比:3厚聚合物防水砂浆 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2502.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位:N3-01 2.面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板600x600x20,板背面点状抹粉刷石膏 3.固定方式:用T2.0螺纹自攻钉(至少五个点)固定于墙面,板边接缝处平面压T型铝合金压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定 4.放水平线及垂直线，预留踢脚位置，清理基层，去除灰层和油污，弹定位线 5.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP M10水泥石灰砂浆分成抹平 6.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4065.26
108 | 011201001004 | 水泥砂浆面 | 1.部位:N1-01 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M20水泥砂浆打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 433.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011201001005 | 水泥砂浆面(有防水) | 1.部位:N1-02 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M20水泥砂浆打底找平 3.防水层:1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛(或压光) 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 85.28
110 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:N4-02 2.面层材料品种、规格、颜色:600x300x10厚瓷质釉面防滑砖,灰色专用填缝剂勾缝 3.结合层:专用瓷砖胶一道 4.防水层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 5.找平层:20厚聚合物水泥防水砂浆 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 89.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.部位:消防水池 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥防水砂浆镶贴6~8厚釉面砖(300X300),白水泥浆擦缝 3.防水层:3厚水泥基防水涂料 4.刷基层处理剂一遍 5.找平层:20厚WP M20水泥砂浆找平 6.基层:防水钢筋混凝土楼板 7.工程量计算规则:按清单计算规则 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 204.28
112 | 011204003004 | 块料墙柱面 | 1.部位:冷却塔水池（空调冷却塔水池内部的设备支撑） 2.面层材料品种、规格、颜色:面贴300*300*8(h)白色瓷片,聚合物水泥砂浆檫缝 3.结合层:8厚聚合物水泥砂浆 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1178
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:D5-01暗架微孔铝合金方块板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸及相关规范 3.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用暗架钢龙骨,龙骨厚度不少于0.5mm,龙骨双面镀锌处理，镀锌钢龙骨连接件 4.镀锌钢转换层(吊顶距离楼板1500mm以上时设置) 5.面层材料品种、规格:600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板,孔径φ2.5mm,穿孔率20%,表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm,方块板内置黑色无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:含各节点细部做法、预埋件、连接件、固定件、转接件、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.工程量计量规则:执行清单计量规范，按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 276.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 011301001001 | 无机矿物纤维喷涂 | 1.部位:D7-01 无机矿物纤维喷涂 2.表面压平整形(人工用300*400专业整形压板压平1-2遍) ，喷涂厚度35厚，压实至30厚，厚度偏差5mm 3.面层材料品种、规格:30mm厚超细无机纤维喷涂(降噪系数NRC=0.75,导热系数λ≤0.041w(m·K),粘接强度≥4.5kpa) 4.基层:基层打底胶(1:10喷涂胶，0.1mm厚) 5.清理基层,去除灰层和油污,弹定位线 6.工程量计量规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8561.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:D5-07 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.镀锌钢转换龙骨(吊顶距离楼板1500mm以上时设置) 6.面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 7.工作内容:含各节点细部做法、预埋件、连接件、固定件、转接件、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 8.工程量计量规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 30.24
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011406001001 | 抹灰面油漆（天棚） | 1.部位:D2-02 2.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 3.刮腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.涂料品种、喷刷遍数:无机水性100%丙烯酸面漆二道 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2210.19
117 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙） | 1.部位:N2-01、N2-04 2.基层:墙体 3.刮腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.涂料品种、喷刷遍数:无机水性100%丙烯酸面漆二道 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4409.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆（天棚） | 1.部位:D2-03 2.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 3.刮腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.涂料品种、喷刷遍数:水性100%纯丙烯酸超耐候耐褪色面漆二道 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 472.5
119 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:N2-03 2.刮腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:无机水性丙烯酸抗碱底漆一道 4.涂料品种、喷刷遍数:无机水性100%纯丙烯酸耐候耐褪色面漆二道 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 114.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.柱（梁）体类型:制冷机房内柱、梁 2.部位:N2-03 3.刮腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机水性丙烯酸抗碱底漆一道 5.涂料品种、喷刷遍数:无机水性100%纯丙烯酸耐候耐褪色面漆二道 6.工程量计算规则:按清单计算规则 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2502.26
121 | 011407002001 | 大白浆面（天棚） | 1.部位:D1-01 2.刮腻子种类、遍数:喷大白浆二道 3.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 54.5
122 | 011407002002 | 大白浆面（天棚） | 1.部位:D2-01 2.刮腻子种类、遍数:喷大白浆二道 3.基层:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 4.工程量计算规则:按清单计算规则 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 011406003001 | 耐水腻子 | 1.部位:消防水池 2.刮腻子种类、遍数:满刮面层耐水腻子 3.防水层:2厚单组分聚氨酯防水涂料(配套基层处理剂) 4.基层:防水钢筋混凝土板，1:2.5水泥砂浆修补嵌缝 5.工程量计算规则:按清单计算规则 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 153.13
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
124 | 011503001001 | 楼梯、台阶栏杆 | 1.部位:楼梯、台阶栏杆 2.扶手材料种类、规格:70*12深灰色扁钢 3.栏杆材料种类、规格:50*12深灰色扁钢 4.立杆材料种类、规格:70*12深灰色扁钢立柱 5.预埋件材料种类、规格:150*100*6mm预埋板、φ12铁脚 6.工作内容:放样、取料、下料、焊接、铆接、打磨抛光、制作、安装、预埋件、固定件、连接件、表面氟碳喷涂处理等，建施EC-JS-DD02节点5、节点6、节点6a等相关大样所有内容在单价内综合考虑，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.计量规则:按图示尺寸中心线长度计算 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 011503001002 | 铁艺栏杆 | 1.部位:铁艺栏杆 2.横杆材料种类、规格:12*100mm扁铁横杆(氟碳喷涂)面刷深灰色面漆 3.竖杆材料种类、规格:12*100mm扁铁竖杆(氟碳喷涂)面刷深灰色面漆 4.竖杆材料种类、规格:8*70mm扁铁竖杆(氟碳喷涂)@100,面刷深灰色面漆 5.预埋件材料种类、规格:200*200*12mm预埋件(热浸镀锌) 6.工作内容:放样、取料、下料、焊接、铆接、打磨抛光、制作、安装、预埋件、固定件、连接件、表面氟碳喷涂处理等建施EC-JS-DD02节点7等相关大样所有内容在单价内综合考虑，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.计量规则:按图示尺寸中心线长度计算 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 485.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1.部位:消防水池 2.钢梯形式:爬式 3.梯臂材料种类、规格:L75*50*5角钢 4.踏棍材料种类、规格:φ20实心钢管 5.运输:场内及场外运输投标人综合考虑 6.计算规则:执行工程量计算规范 7.其他:安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、封堵、损耗、灌浆等在单价内综合考虑 8.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.8
127 | 010606008002 | 不锈钢爬梯 | 1.部位:集水井 2.钢材品种、规格:φ30*2不锈钢管 3.钢材品种、规格:φ40*3不锈钢管 4.埋件品种、规格:100*100*10mm钢板 5.钢梯形式:爬式 6.施工要求:制作、安装、探伤等满足设计、规范及招标文件要求，安装方式综合考虑。 7.计算规则:执行工程量计算规范 8.其他:安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、封堵、损耗、灌浆等在单价内综合考虑 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 010606008003 | 钢爬梯 | 1.部位:上人检修孔 2.钢梯形式:爬式 3.扶手材料种类、规格:φ50*2.5钢管 4.踏棍材料种类、规格:φ20实心钢管 5.梯臂材料种类、规格:L75*50*5角钢 6.连接件材料种类、规格:L70*50*5角钢 7.预埋件材料种类、规格:详见图集02J401-1/12、02J401-5~7/12 8.运输:场内及场外运输投标人综合考虑 9.计算规则:执行工程量计算规范 10.其他:安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、封堵、损耗、灌浆等在单价内综合考虑 11.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价 |  | t | 0.068
129 | 070205001001 | 集水井盖板 | 1.部位:集水井 2.钢材材质:按设计要求 3.边框骨架:L70*5角钢、φ8开尾角铁 4.盖板骨架:60*4扁钢 5.盖板规格:5厚花纹镀锌钢盖板 6.盖板表面处理:面刷浅灰色油漆 7.工作内容:盖板制作或采购、安装、开尾铁脚、盖板面层油漆等 8.计算规则:执行工程量计算规范 9.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 6.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:排水浅沟 2.盖板材质:不锈钢格栅(成品)400宽 3.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 4.沟侧保护层:15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 5.沟侧防水层:2厚单组份聚氨脂防水涂料 6.沟侧砂浆层:15厚WP M15水泥砂浆层 7.盖板骨架:四周预埋L5X25X25角钢 8.工作内容:沟砌筑、抹灰、防水、格栅采购、安装、开尾铁脚、预埋件等 9.计算规则:执行工程量计算规范 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 187.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:排水浅沟 2.盖板材质:不锈钢格栅(成品)300宽 3.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 4.沟侧保护层:15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 5.沟侧防水层:2厚单组份聚氨脂防水涂料 6.沟侧砂浆层:15厚WP M15水泥砂浆层 7.盖板骨架:四周预埋L5X25X25角钢 8.工作内容:沟砌筑、抹灰、防水、格栅采购、安装、开尾铁脚、预埋件等 9.计算规则:执行工程量计算规范 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 515.66
132 | 010401014003 | 屋面排水沟 | 1.部位:屋面排水沟 2.盖板材质:不锈钢格栅(成品)400宽 3.沟材质:C20混凝土挡墙 4.沟侧保护层:20厚WS M20水泥砂浆保护层 5.沟侧防水层:2厚单组份聚氨脂防水涂料 6.沟侧砂浆层:15厚WP M15水泥砂浆层 7.盖板骨架:四周预埋L5X25X25角钢 8.工作内容:沟砌筑、抹灰、防水、格栅采购、安装、开尾铁脚、预埋件等 9.计算规则:执行工程量计算规范 10.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 480.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 010401014004 | 排水浅沟 | 1.部位:排水浅沟 2.沟做法:WS M20水泥砂浆找0.5%坡,最薄处15厚(加5%防水剂) 3.工作内容:沟砌筑、抹灰、防水、预埋件等 4.计算规则:执行工程量计算规范 5.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.95
134 | 011503001003 | 挡鼠板 | 1.部位:变压器房,高、低压配电房,配电间等 2.骨架:38*25*2不锈钢方通、38*35*2 304不锈钢折边U型槽、2M6*85胀锚螺栓 3.栏板:2厚不锈钢板 4.拉手:按图纸及相关规范要求 5.其他:详见建施EC-JS-DD04大样11、11a，安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、损耗、等在单价内综合考虑 6.计算规则:执行工程量计算规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40.79
135 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚酚醛树脂板 3.隔板高度:综合考虑 4.工作内容:成品隔断的校正、拼装装配、五金配件安装，包含门的配件及安装均已包含在单价中，不再单独计算，投标人在报价中自行考虑 5.计量规则:执行清单计量规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | m2 | 32.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
136 | 粤011701008002 | 脚手架 | 1.搭设方式:投标人综合考虑 2.搭设高度:投标人综合考虑 3.脚手架材质:投标人综合考虑 4.工程量计算规则:执行清单计价规范 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | 项 | 1
137 | 011702025002 | 模板工程 | 1.基础类型:垫层、基础、砖胎膜及抹灰、垫层、墙、柱、梁、板等现浇构件混凝土模板（模板类型综合考虑） 2.工作内容:含模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输等全部内容 3.其他说明:工程量包含本工程需要使用的相关模板，采用钢模、木模由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 80 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
139 | 01B001 | 白蚁（红火蚁）防治 |  |  | 项 | 1
140 | 01B002 | BIM配合费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 922958.65 | 投标人按此金额填报。
2 | 2.6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  |  | 1
3 | 2.7 | 施工及地下水排水、降水费 | 项 |  |  |  | 1
4 | 2.8 | 材料二次运输 | 项 |  |  |  | 1
5 | 2.9 | 海绵城市效果评估费 | 项 |  |  |  | 1
6 | QTFY00000002 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2480185.50 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：冷站建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计