## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：冷站工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 制冷机房工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 606163.67
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 3288523.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
制冷机房工程
离心式冷水机组（甲供）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030113001001 | 离心式冷水机组 | 1.名称:离心式冷水机组（采用符合国家要求的环保冷媒） 2.编号:N-CH-1~N-CH-7 3.型号规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:制冷量Q=9845KW,冷水进出水温度13.5/4.5℃,冷却水进出水温度30.6/35.6℃,输入功率N=1795KW,名义工况COP≥6.15;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:机组自带水流保护开关、配冷凝器在线清洗装置、原厂变频启动柜、压差式水流开关、原厂机组微电脑控制中心控制箱、压缩机/电动机起动器(固态电子起动器)、原厂机组隔振器(允许传递率T<10%)等;冷凝器设置端盖集成式或者一体式胶球清洗装置,可现场安装或工厂组装,现场安装需厂家负责,电源:220v,50hz,参考输入功率:0.2kW,清洗装置阻力<0.5mH2O;蒸发器筒体及冷表面作保温措施,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括设备基础制作安装（或预埋），本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),橡胶隔振胶垫装置安装,甲供配套附件设备（如厂配套变频启动柜、相关控制系统，保护设备及接地装置，端盖式冷凝器在线清洗装置等）安装调试，接进出水管橡胶软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,设计、招标 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:甲供
离心式冷水机组（甲供）合计
冷水一次泵
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030109001002 | 冷水一次泵 | 1.名称:冷水一次泵 2.编号:N-CHWP-1~7 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:立式双吸泵,7用0备,配变频器,流量:1035m³/h 扬程:21kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
冷水一次泵合计
冷水二次泵
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030109001003 | 冷水二次泵(大泵) | 1.名称:冷水二次泵(大泵) 2.编号:N-CHWP2-1~5 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:卧式双吸离心泵,4用1备,变频控制,流量:2330m³/h 扬程:40kPa 参考功率:335.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001004 | 冷水二次泵(小泵) | 1.名称:冷水二次泵(小泵) 2.编号:N-CHWP2-6~8 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:卧式双吸离心泵,2用1备,变频控制,:1000m³/h 扬程:20kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
冷水二次泵合计
冷却水泵
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001005 | 冷却水泵 | 1.名称:冷却水泵 2.编号:N-CWP-1~7 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:立式双吸泵,7用0备,变频控制,流量:2200m³/h 扬程:29kPa 参考功率:250.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装(厚度≥150mm),弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,惰性块(重量≥2.5倍水泵重量),接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
冷却水泵合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
自动加药装置+缠绕式水质处理装置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031006008001 | 水处理器 | 1.名称:自动加药装置+缠绕式水质处理装置 2.编号:N-SC-1 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.设备控制尺寸:1500x1500x1500mm 5.技术参数:冷却水系统使用,两箱两泵,处理循环水量15400m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:加药箱、计量加药泵、自动控制系统、连接管道和感应装置等,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;杀菌灭藻率≥99.9%、阻垢率≥99%、除垢率≥98%,设备具有水质指标预设定,水质效果在线监测、水质处理动态调节功能;设备需配有可编程逻辑控制器(PLC);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:基础设备基础制作安装（或预埋），装置设备安装调试，设备支架制作安装，物理及配化学投药、配相应的药水等，招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:自动加药装置首次投加的药剂由投标人承担;因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031006008002 | 水处理器 | 1.名称:自动加药装置+缠绕式水质处理装置 2.编号:N-SC-2 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1) 4.设备控制尺寸:1500x1500x1500mm 5.技术参数:冷冻水系统使用,两箱两泵,处理循环水量7245m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:加药箱、计量加药泵、自动控制系统、连接管道和感应装置等,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;杀菌灭藻率≥99.9%、阻垢率≥99%、除垢率≥98%,设备具有水质指标预设定,水质效果在线监测、水质处理动态调节功能;设备需配有可编程逻辑控制器(PLC);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:基础设备基础制作安装（或预埋），装置设备安装调试，设备支架制作安装，物理及配化学投药、配相应的药水等，招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:自动加药装置首次投加的药剂由投标人承担;因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
自动加药装置+缠绕式水质处理装置合计
低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔 2.编号:N-CT-1~3、N-CT-5~7 3.型号规格:室外型,厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 4.技术参数:1组为4台550m³/h拼接;循环水量:2200m³/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃,环境湿球温度28℃,工作压力1000kPa,参考功率30x4kW,电器特性3HP/380V/50HZ,噪音值(标准点):<68dB(A);国标工况下的风机单位水吨耗电功率≤0.035kW/(m3/h);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:冷却塔风机采用变频控制,配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率25Hz;冷却塔需带型钢支座及配备弹簧减震器,电机的IP等级不能低于IP55;冷却塔风机转速≤220转/分钟,冷却塔风扇叶片数≥6片,风机效率:≥75%;抗风能力:冷却塔结构承载力设计时满足基本风压0.55KN/m,结构变形能满足基本风压0.5KN/m2的要求;单台设备控制尺寸7200*5000*6900(总高度,含塔顶护栏),单台运行重量20000kg;每台冷却塔的换热功能满足设计要求,每吨冷却水(主机冷却水量)应配置不少于10m2换热填料淋水投影面积;;水塔整体满足B1-B难燃防火要求,填料为B1-B难燃型,环保型;冷却塔塔体、框架、连接件等部位材质需采用镀锌钢,出厂时整体需满足防 |  | 组 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨、防晒、防腐等要求;冷却塔均须配安全的不锈钢爬梯,冷却塔周边还需设置检修平台,以供日后维护操作和检修使用；应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),塔顶护栏,备品备件厂家配套提供,弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔 2.编号:N-CT-4-1~2 3.型号规格:室外型,厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 4.技术参数:1组为2台550m³/h拼接;循环水量:1100m³/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃,环境湿球温度28℃,工作压力1000kPa,参考功率30x2kW,电器特性3HP/380V/50HZ,噪音值(标准点):<68dB(A);国标工况下的风机单位水吨耗电功率≤0.035kW/(m3/h);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:冷却塔风机采用变频控制,配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率25Hz;冷却塔需带型钢支座及配备弹簧减震器,电机的IP等级不能低于IP55;冷却塔风机转速≤220转/分钟,冷却塔风扇叶片数≥6片,风机效率:≥75%;抗风能力:冷却塔结构承载力设计时满足基本风压0.55KN/m,结构变形能满足基本风压0.5KN/m2的要求;单台设备控制尺寸7200*5000*6900(总高度,含塔顶护栏),单台运行重量20000kg;每台冷却塔的换热功能满足设计要求,每吨冷却水(主机冷却水量)应配置不少于10m2换热填料淋水投影面积;;水塔整体满足B1-B难燃防火要求,填料为B1-B难燃型,环保型;冷却塔塔体、框架、连接件等部位材质需采用镀锌钢,出厂时整体需满足防雨、防晒、防腐等要求;冷却 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
塔均须配安全的不锈钢爬梯,冷却塔周边还需设置检修平台,以供日后维护操作和检修使用；应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),塔顶护栏,备品备件厂家配套提供,弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供
低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔合计
水管及其他
冷却水管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN70,D76×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 14.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN200,D219×6 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 3.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002006 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN300,D325×8 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 118.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001002007 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN400,D426×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001002008 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN450,D478×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 119.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001002009 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1400 D1420×13 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 176.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001002010 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:无缝钢管.冲压弯头 4.规格:DN200 D219×6 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 460.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001002011 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:无缝钢管.冲压弯头 4.规格:DN300 D325×8 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 157.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001002012 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1000 D1020×11 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 366.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001002013 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1200 D1220×13 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 14.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001002014 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1400 D1420×13 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 18.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001002015 | 钢管 | 1.名称:冷却塔平衡管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN800 D820×10 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 14.2
冷却水管合计
冷冻水管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001002016 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN70,D76×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001002017 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN100,D108×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001002018 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN350,D377×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 192.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001002019 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN500 D530×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 65.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031001002020 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN700 D720×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 210.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001002021 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN800 D820×10 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 288.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001002022 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1000 D1020×11 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 31.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001002023 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1200 D1220×13 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防 |  | m | 537.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
冷冻水管合计
套管及其他
30 | 031002003043 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28
31 | 031002003044 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 56
32 | 031002003045 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030413003001 | 混凝土开洞 | 1.名称:混凝土开洞(适用整个标段) 2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计量规则约定:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要在在混凝土墙面和地面开洞 5.其他:砖墙开洞在投标报价内综合考虑 |  | 个 | 1
34 | 030413003002 | 混凝土开洞 | 1.名称:混凝土开洞(适用整个标段) 2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计量规则约定:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要在在混凝土墙面和地面开洞 5.其他:砖墙开洞在投标报价内综合考虑 |  | 个 | 1
套管及其他合计
水管及其他合计
阀门及附件
比例积分式压差旁通阀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031003003053 | 比例积分式压差旁通阀 | 1.名称:比例积分式压差旁通阀 2.型号:最小流量旁通阀 3.材质:球墨铸铁 4.规格、压力等级:DN250 5.技术要求:需配套提供阀门电动驱动器;电动驱动器要具有比例积分调节特性;带有阀位显示;驱动器提供手动调节设备和手轮,允许在断电时手动操作;电动执行机构的防护等级:IP54及以上;全行程启闭时间≤120秒;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:本体安装调试,相关控制传感器及通讯线等,且提供通讯接口;设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
比例积分式压差旁通阀合计
闸阀
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN15,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN20,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
38 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN25,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
39 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN32,1.0MPa 4.公称压力:1.0MPa 5.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN40,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
41 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN50,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
42 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN70,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN80,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
44 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN100,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
闸阀合计
泄水阀
45 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀 2.型号、规格:DN70,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 36
泄水阀合计
软接头
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN350,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 34
47 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN450,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28
48 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN500,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10
49 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN800,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6
软接头合计
能量平衡一体阀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量平衡一体阀(含流量计) 2.型号、规格:DN300 3.技术要求:工作压力:1000KPa,开启、关闭压差:320KPa,阻力损失:≤35kPa；其他详见设计资料及招标文件。 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
能量平衡一体阀合计
静态平衡阀(带蝶阀)
51 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN350,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
52 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN400,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN600,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
54 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN900,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
静态平衡阀(带蝶阀)合计
电动二通阀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:比例式水路电动二通阀 2.型号:压差控制器,厂商型号为准 3.材质:黄铜 4.型号、规格:DN300 5.技术要求:工作压力:1000KPa;自带执行机构,执行机构能接受模拟信号控制;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
56 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:比例式水路电动二通阀 2.型号:温度控制器,厂商型号为准 3.材质:黄铜 4.型号、规格:DN600 5.技术要求:工作压力:1000KPa;自带执行机构,执行机构能接受模拟信号控制;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
电动二通阀合计
电动蝶阀
水路电动蝶阀(双位)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN300 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 56
58 | 030807004004 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030807004005 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN450 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 21
60 | 030807004006 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN500 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030807004007 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
水路电动蝶阀(双位)合计
水路电动蝶阀(比例积分式)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030807004008 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(比例积分式) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030807004009 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(比例积分式) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6
水路电动蝶阀(比例积分式)合计
电动蝶阀合计
蝶阀
64 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN300,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 68
66 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 24
67 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN450,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN500,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
69 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
蝶阀合计
截止阀
70 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN15,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 441
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
72 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN125,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
73 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN250,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
截止阀合计
自动排气阀
75 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
自动排气阀合计
压力表
76 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:弹簧管压力表 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:0~1.0MPa,防尘等级达IP68;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:本体安装、调试,绝热保温,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 136
压力表合计
温度表
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术参数及要求:0-50℃,防尘等级达IP68;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 支 | 47
温度表合计
管道式电磁流量计
78 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN1400（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN800（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN450（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030601004006 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN350（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
管道式电磁流量计合计
管道式电磁能量计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030601004007 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN1200（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030601004008 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN900（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030601004009 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN400（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030601004010 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN350（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
管道式电磁能量计合计
电动式自动排污过滤器(直角型)
86 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN350（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN450（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 7
88 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN500（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 5
电动式自动排污过滤器(直角型)合计
喷管止回阀(快开快关式止回阀)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN250,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
90 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN350,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10
91 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN400,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN450,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 7
93 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN500,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
喷管止回阀(快开快关式止回阀)合计
阀门及附件合计
通风空调系统调试
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;水系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括空调水工程系统调试（含设备、冷冻冷却水系统及防腐绝热、冷凝水系统及防腐绝热）,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 |  | 项 | 1
通风空调系统调试合计
制冷机房工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
95 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
96 | 03B007 | 陪伴运行费（包含整个标段工程） |  |  | 项 | 1
97 | 03B008 | 联合调试及试运行费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 03B013 | 工程试运行费（联合调试试运行电费） | 本项目联合调试试运转合格后至交付使用单位前的试运行电费，属于固定不可竞争费用。如实际产生电费高于该单项控制价的30%以上（不含30%）或低于该单项控制价的10%以上（不含10%），超出变化幅度的部分按实际发生结算；如实际产生电费未超出上述变化幅度的，按固定总价包干，结算不作调整。(投标人按此金额填报。) |  | 项 | 1 | 4587155.96 |  | 4587155.96
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 606163.67 | 投标人按此金额填报。
2 | 03B003 | 甲供材料设备运输及保管费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
3 | 03B004 | 已完工程及设备保护（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
4 | 03B005 | 赶工措施费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
5 | 03B006 | 夜间施工增加（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
6 | 03B009 | 深化设计费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
7 | 03B010 | 技术培训费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
8 | 03B011 | 备品备件及专用工具费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
9 | 03B012 | 乙购设备工厂测试及检验费（包含整个标段工程） | 项 |  |  |  | 1
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：冷站工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3288523.39 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计