## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：弱电智能化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 冷源群控系统(含末端设备）
1.2 | 能源计量系统（终端）
1.3 | 智能化线槽
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 194500.44
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 251515.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
冷源群控系统(含末端设备）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030503001001 | 冷源群控系统 | 1.名称:冷源群控系统（不含配电/控制一体化群控柜） 2.型号、规格:冷源群控系统工程的深化设计并提出本冷源系统的全年平均运行能效EERsysao值;满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 3.技术参数及配置要求:系统由服务器、工作站、站级总控柜、公共信号控制箱、各类传感器及执行机构、控制层/管理层网络以及操作系统软件和应用软件等构成，并与建筑设备管理集成系统进行集成;冷源群控系统开放Profinet 、Modbus-TCP、或BACnet-IP等通用协议的通讯接口;群控系统结构为对等网络结构，每个智能模组单元均是一个独立的控制体，可以自主启动或者关断一路冷源，智能模组单元之间可以通过以太网自动组网，协同工作。自控柜之间采用“无主从”式（Peer-to-Peer）令牌通信方式，实现系统管理控制功能，通过高效全自动控制系统平台，实现中央空调机房系统设备的监控、管理、优化控制、效率评测。实现由管理中心对设备进行全方位的监视、控制管理等功能，以及各设备间的联动控制和高效协同运行 4.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:包括且不限于冷源群控系统系统工作站、系统服务器、数据库服务器、数据 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
库软件、系统软件、系统调试及试运行、站级总控柜、风机水泵等DDC控制器（含配箱）、多联机监控网关、网关定制箱、公共信号控制箱、水管温度传感器、水管压力传感器、水管压力开关、压差传感器、水流量传感器、水流指示器、室外温湿度传感器、测温带、信号避雷器及控制管线等各类传感器及执行机构组成的安装和调试，包含本系统所有的硬件及软件的安装和调试、空调系统整体运行控制及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.其他说明:本项作为整体报价，总价包干，因深化设计导致的变化，除本系统有单独开列的清单子目按实际工程量结算外，其余引起量、价变化的结算均不予调整 7.软件、设备主材供应方式:乙供
2 | 030503010001 | 冷源群控系统运行调试 | 1.名称:冷源群控系统运行调试 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成全部系统调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 3.工作内容:应包括系统调试、试运行及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | 系统 | 1
冷源群控系统(含末端设备）合计
能源计量系统（终端）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号、规格:阻燃C类六类4对UTP 3.技术参数、功能及要求:满足设计及规范要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
4 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:ZR-RVVP-4×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式、部位:综合考虑 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
5 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:ZR-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式、部位:综合考虑 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
6 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZR-BV-1×2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式、部位:综合考虑 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG20,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
8 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG25,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 500
能源计量系统（终端）合计
智能化线槽
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-50x50mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度1.2mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 202.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-100x50mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度1.5mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 248.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-100x100mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度1.5mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 321.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-200x100mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度1.5mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 736.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-200x50mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度1.5mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-300x100mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度2.0mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 52.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.型号、规格:MR-400x100mm 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板制作,厚度2.0mm,表面需进行热浸锌等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应不小于30年,表面应涂防火涂料，应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,抗震支吊架的制作、安装,支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.其他:绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 156.31
智能化线槽合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
16 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：弱电智能化工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 194500.44 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000007 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 251515.03 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：弱电智能化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计