## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 自动喷水灭火系统
1.3 | 消防水池及消防水泵房
1.4 | 屋面水箱间
1.5 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 71253.30
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 152944.51
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.规格:DN65，箱体尺寸700×240×1000 3.消火栓配置技术参数:地面部分采用铝框+玻璃面板形式(图集15S202-19 首选SG24E65Z-J),精装区须暗装或隐蔽式安装(配装饰门);箱内设有SNJ65减压稳压消火栓一个,衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支);警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:消火栓及箱体安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:DN65，箱体尺寸700×240×1000 3.消火栓配置技术参数:地面部分采用铝框+玻璃面板形式(图集15S202-19 首选SG24E65Z-J),精装区须暗装或隐蔽式安装(配装饰门);箱内设有SNJ65减压稳压消火栓一个,衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支);组合式消火栓箱体内设置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5;警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:消火栓及箱体安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称规格:试验用消火栓箱（自带压力表） 2.规格:DN65，箱体尺寸800×650×240 3.消火栓配置技术参数:详见图集15S202-P54，满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:消火栓及箱体安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器（含箱） 2.型号、规格:MF/ABC5 2具,40型防毒面具2个,保护距离12m,单具灭火器配置不小于55B 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.位置:消火栓箱内 5.工作内容:灭火器及箱体安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 70
5 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 8
7 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 23
8 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN150,壁厚δ=6.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 476.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN100,壁厚δ=5.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 39.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN65,壁厚δ=4.5mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 284.48
12 | 031003001004 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（下设全铜截止阀） 2.型号、格规:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.公称压力:1.6MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031002003034 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN65 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 35
14 | 031002003035 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN150 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
15 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓灭火系统） 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.其他说明:按1项包干，结算不做调整 |  | 点 | 1
消火栓系统合计
自动喷水灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型标准响应喷头 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头K80，68°C/DN15 3.连接形式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁及设计、工程超高增加费、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 76
17 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:下垂型标准响应喷头 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头K80，68°C/DN15 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁及设计、工程超高增加费、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 76
18 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:下垂型标准响应喷头 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头K115，68°C/DN15 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁及设计、工程超高增加费、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 649
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:沟槽法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
20 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:焊法兰、制垫加垫、孔板检查,二次安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
21 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:遥控信号阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:快速排气阀 2.型号、规格:DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
23 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
24 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN200 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
26 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
27 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.型号、规格:DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:成套湿式报警阀安装，可参见图集图集20S206-6，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 2
29 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:开启流量2.5L/s 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
30 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:试水阀 2.型号、规格:DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404019001 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:动作压力0.84MPa,具备物联网功能，符合相关的国家或行业标准，满足设计与招标要求 6.工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
32 | 030113015002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，制垫加垫，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN150,壁厚δ=7.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 134.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN100,壁厚δ=5.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 112.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN80,壁厚δ=5.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 360.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN65,壁厚δ=4.5mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:卡箍连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，卡箍安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 128.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN50,壁厚δ=4.5mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 135.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN40,壁厚δ=4.5mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 1202.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管 3.型号、规格:DN25,壁厚δ=4.0mm 4.公称压力:1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.管道刷油:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:管道安装，管件制作安装，水压试验及水冲洗，管道支架以及抗震支架深化设计制安、除微锈、刷油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 |  | m | 400.45
40 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（自动喷水灭火系统） 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 点 | 1
自动喷水灭火系统合计
消防水池及消防水泵房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消防主泵 2.型号、规格:Q=55L/s H=70m N=75kW,单级单吸立式消防泵,一用一备,室内消火栓和自动喷淋合用 3.技术参数:其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:本体及附件、控制柜安装调试，减震基础制安，检查接线，混凝土基础的制作、浇捣、养护，钢筋制安，模板制安、拆除、运输，与基层衔接处理及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030901001008 | 消防钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.型号、规格:DN200 3.连接方式:沟槽式连接 4.安装部位：室内 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，套管制安、试压、冲洗，刷油,支架及抗震支架深化制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 19.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030901001009 | 消防钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:沟槽式连接 4.安装部位：室内 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆为色标(按施工验收规定执行)及零星刷漆(标识,红色)，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，套管制安、试压、冲洗，刷油,支架及抗震支架深化制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.绕梁、柱、翻弯等工程量及工程超高增加费投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 55.57
44 | 031003003034 | 活塞式水锤消除器 | 1.类型:活塞式水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031003003035 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN200 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:本体安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
46 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.公称压力:1.60MPa 5.连接形式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
47 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN80 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
49 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
50 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN200 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.公称压力:1.60MPa 5.连接形式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
52 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200 4.公称压力:1.60MPa 5.连接形式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
53 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.型号、规格:DN150 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.型号、规格:DN200 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
55 | 030404019002 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN150 3.公称压力:1.60MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:动作压力0.84MPa,具备物联网功能，符合相关的国家或行业标准，满足设计与招标要求 6.工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
56 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN15 3.公称压力:1.60MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:阀门安装，螺纹制作安装，电气接线、试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
57 | 030601002002 | 真空压力表 | 1.名称:真空压力表 2.型号、格规:-0.1~1.6MPa 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031003003043 | 防水锤消声止回阀 | 1.名称:防水锤消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN200 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
59 | 031003003044 | 防水锤消声止回阀 | 1.名称:防水锤消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN150 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031003003045 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN200 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
61 | 031003003046 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN150 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031003003047 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN100 4.公称压力:1.60MPa 5.连接方式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
63 | 030404019003 | 液压水位控制阀 | 1.名称:液压水位控制阀 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
64 | 030113015003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.公称压力:1.60MPa 5.连接形式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，制垫加垫，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030113015004 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.公称压力:1.60MPa 5.连接形式:法兰连接 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，制垫加垫，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
66 | 031003003048 | 球墨铸铁旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.公称压力:1.60MPa 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
67 | 031002003036 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031002003037 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
69 | 031002003038 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
70 | 031002003039 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN150 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
71 | 031002003040 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031002003041 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN25 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
消防水池及消防水泵房合计
屋面水箱间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031006002001 | WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组(两) | 1.名称:WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组(两) 2.型号、规格:WXB-18,详见图集17S205-P28 3.技术参数:室内消火栓稳压装置：Q=1.5L/s,H=20m,N=1.5kW,一用一备,带气压罐SQL800×0.6,气压罐调节容积150L；自动喷淋稳压装置：Q=1.5L/s,H=20m,N=1.5kW,一用一备,带气压罐SQL800×0.6,气压罐调节容积150L；不锈钢水箱：有效容积18m³（通气管、带防虫网的通气孔、泄空管、溢流管、溢流斗、液位计、爬梯、人孔进出水口等附件）；泵房、泵房门以及控制柜、压力表、阀门附件等配件,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:详见符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:含设备装卸,泵组及气压罐、控制箱、线缆、泵房及泵房门、连接管、橡胶软接头、异径管、通气管、溢流管、放空管、吸水管等附件安装、试压、调试、单机试运转(含电机检查接线及调试)，减震装置安装、混凝土基础制作、安装、养护、模板及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003003049 | 球墨铸铁旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
75 | 031003003050 | 球墨铸铁旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、格规:DN100 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装，法兰制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
76 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 |  | 个 | 2
78 | 030601004002 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:开启流量2.5L/s 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
屋面水箱间合计
气体灭火系统
管网式七氟丙烷气体灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030902009001 | 管网式外贮压HFC-227灭火剂瓶组 | 1.名称:管网式外贮压HFC-227灭火剂瓶组（系统一） 2.型号、规格:充装量:7X160L/瓶,含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 3.配置参数:含七氟丙烷单门柜、160L灭火剂容器瓶、70L动力气瓶、灭火器瓶组架、启动瓶组架、选择阀、液体单向阀、气体单向阀、专用软管、低泄高封阀组合件、安全泄放装置、电磁型驱动装置、液面测量装置、信号反馈装置、电磁启动器、高压软管、喷嘴(100L以上的柜2个喷头)及辅材配件等，以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.技术要求:提供设备信息二维码标签，符合相关的国家或行业标准，满足设计与招标要求 5.工作内容:外观检查、气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装，调试，药剂充装，基础槽钢制作、安装，接地，补刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与及相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030902009002 | 管网式外贮压HFC-227灭火剂瓶组 | 1.名称:管网式外贮压HFC-227灭火剂瓶组（系统二） 2.型号、规格:充装量:7X160L/瓶,含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 3.配置参数:含七氟丙烷单门柜、160L灭火剂容器瓶、70L动力气瓶、灭火器瓶组架、启动瓶组架、选择阀、液体单向阀、气体单向阀、专用软管、低泄高封阀组合件、安全泄放装置、电磁型驱动装置、液面测量装置、信号反馈装置、电磁启动器、高压软管、喷嘴(100L以上的柜2个喷头)及辅材配件等 4.技术要求:提供设备信息二维码标签，符合相关的国家或行业标准，满足设计与招标要求 5.工作内容:外观检查、气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装，调试，药剂充装，基础槽钢制作、安装，接地，补刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与及相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030902001001 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管（气体灭火用） 3.规格:DN65,D76×5.0 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.技术要求:钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容:管道安装，管件制作安装，胶圈安装，试压、冲洗、吹扫，管道除锈、刷油，支架制安、除锈、油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 206.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030902001002 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管（气体灭火用） 3.规格:DN50,D60×4.5 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.技术要求:钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容:管道安装，管件制作安装，胶圈安装，试压、冲洗、吹扫，管道除锈、刷油，支架制安、除锈、油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 120.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030902001003 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管（气体灭火用） 3.规格:DN40,D48×4.0 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.技术要求:钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容:管道安装，管件制作安装，胶圈安装，试压、冲洗、吹扫，管道除锈、刷油，支架制安、除锈、油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 98.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030902001004 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管（气体灭火用） 3.规格:DN32,D42×4.0 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.技术要求:钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容:管道安装，管件制作安装，胶圈安装，试压、冲洗、吹扫，管道除锈、刷油，支架制安、除锈、油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030902001005 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管（气体灭火用） 3.规格:DN25,D34×4.0 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫设计要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.技术要求:钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容:管道安装，管件制作安装，胶圈安装，试压、冲洗、吹扫，管道除锈、刷油，支架制安、除锈、油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 21.7
86 | 030404033001 | 机械泄压口 | 1.名称:机械泄压口 2.技术参数:开口尺寸:840*400,有效泄压面积:0.336m2，安装高度墙高2/3高以上;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:外观检查、活接头及阀门安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030404033002 | 机械泄压口 | 1.名称:机械泄压口 2.技术参数:开口尺寸:400*400,有效泄压面积:0.16m2，安装高度墙高2/3高以上;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:外观检查、活接头及阀门安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
88 | 030404033003 | 机械泄压口 | 1.名称:机械泄压口 2.技术参数:开口尺寸:300*300,有效泄压面积:0.09m2，安装高度墙高2/3高以上;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:外观检查、活接头及阀门安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
管网式七氟丙烷气体灭火系统合计
气体灭火系统调试
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.内容:气体灭火系统装置调试 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑本标段气体灭火消防系统所有设备、线路、系统调试，配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求; 3.工作内容:包括调试及试运行及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.其他:按1项包干，结算不做调整 |  | 项 | 1
气体灭火系统调试合计
气体灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
90 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 71253.3 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000009 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 152944.51 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：消防喷淋及气体灭火工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计