## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 110kV站消防控制中心(警卫室)
1.2 | 制冷站首层值班室
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 消防应急广播系统
1.5 | 气体灭火控制系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 65600.01
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 99236.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110kV站消防控制中心(警卫室)
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:集中火灾报警控制器(联动型)（带手动控制盘） 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池180分钟，应满足设计与招标要求，提供设备信息二维码标签、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试、校接线、接地设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
2 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:集中火灾报警控制器(联动型)QB1 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池180分钟，应满足设计与招标要求，提供设备信息二维码标签、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试、校接线、接地设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:图形显示装置 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
4 | 031101007002 | UPS不间断电源 | 1.规格:UPS不间断电源（带电源柜） 2.型号:10KVA，备用电池供电时间≥180min 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
5 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:DC24V电源 2.型号、规格:持续供电时间不小于180min 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:光电转换器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
7 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防应急广播系统合用工作站 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
8 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:视频监控工作站 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名称:光电转换器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14
10 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消防电源监控主机(带大屏幕液晶显示及备用电源) 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装(含全套设备及软件)、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
11 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:电气火灾监控主机(带大屏幕液晶显示及备用电源) 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池,不小于180分钟;详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装(含全套设备及软件)、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
13 | 030904014001 | 消防应急广播控制矩阵主机 | 1.名称:消防应急广播控制矩阵主机（带消防电话插孔、紧急呼叫麦克风） 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
14 | 030904012005 | 消防应急照明控制器(集中控制型) | 1.名称:消防应急照明控制器(集中控制型)N-YJZM-KZQ 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池,连续供电时间不低于40min,详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,混凝土基础(含预埋件及模板),接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:消防专用电话总机 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
16 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:消防水池水位实时显示装置 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
17 | 030904006001 | 消防报警电话 | 1.名称:119外线电话 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 部 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030402010001 | 信号避雷器 | 1.名称:信号避雷器 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 1
19 | 030904006002 | 消防报警电话 | 1.名称:消防电话分机（带地址码） 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 部 | 1
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:RJ45网络连接线 2.型号、规格:低烟无卤阻燃耐火型六类四对UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装敷设、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20
110kV站消防控制中心(警卫室)合计
制冷站首层值班室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030904012006 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:集中火灾报警控制器(联动型)（带手动控制盘） 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池180分钟，应满足设计与招标要求，提供设备信息二维码标签、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试、校接线、接地设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
22 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:集中火灾报警控制器(联动型)QB1 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:自带蓄电池180分钟，应满足设计与招标要求，提供设备信息二维码标签、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试、校接线、接地设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031101007003 | UPS不间断电源 | 1.规格:UPS不间断电源（带电源柜） 2.型号:5KVA，备用电池供电时间≥180min 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
24 | 030904016002 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:DC24V电源 2.型号、规格:持续供电时间不小于180min 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
25 | 030506007003 | 视频系统设备 | 1.名称:光电转换器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030904012007 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.型号、规格:详见系统图,以厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
制冷站首层值班室合计
火灾自动报警系统
27 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括底座、探头安装、编码、校接线、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 157
28 | 030904006003 | 消防报警电话 | 1.名称:消防电话分机（带地址码） 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 部 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮(带地址码) 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 19
30 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/消火栓内安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 36
31 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块(带一个地址） 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 17
33 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 37
34 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防联动模块 2.型号、规格:厂商规格型号为准/装设于模块接线箱内 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
36 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路隔离器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 11
37 | 030904011001 | 远程控制箱(柜) | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装,装高离地面1.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030904008010 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吊顶内安装，无吊顶时壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 19
39 | 030904008011 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装,装高离地面1.3m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
40 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B2-450/750V-4x1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 126.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B2-2x1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 5878.59
42 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B2-2x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 77.39
43 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ(F)-B2-450/750V-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 1914.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-B2-10mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.工程量计算规则:详见工程量清单编制说明 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 184.01
45 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY-B2-450/750V-7x1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 137.95
46 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-B1(t1,d1)-4x1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 55.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:4芯室外阻燃耐火单模光纤 2.型号、规格:4芯室外阻燃耐火单模光纤 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 337.95
48 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG20,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4193.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG25,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 137.21
50 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG40,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 15.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑本标段电气火灾监控系统所有设备、线路、软件调式,系统调试，配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括调试及试运行及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
消防应急广播系统
52 | 030506004001 | 双通道数字媒体播放器 | 1.名称:双通道数字媒体播放器 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030904001003 | 直流电源单元 | 1.名称:直流电源单元 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
54 | 030506001001 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
55 | 030506001002 | 四主一备主备功放切换器 | 1.名称:四主一备主备功放切换器 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030506004002 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
57 | 030506001003 | 壁装扬声器 | 1.名称:壁装扬声器 2.型号:厂商型号为准 3.规格:3W 4.技术要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求,符合国家或行业相关的标准并提交符合招标文件、技术规范要求的成果文件及相关证书 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 24
58 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:消防应急广播信号线 2.型号、规格:WDZCN-RVS-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式、部位:综合考虑 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 876.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG20,壁厚δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 487.01
60 | 030506005001 | 消防应急广播系统 | 1.名称:消防应急广播系统 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑本标段消防应急广播系统所有设备、线路、系统调试，配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括调试及试运行及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 |  | 系统 | 24
消防应急广播系统合计
气体灭火控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030904011002 | 远程控制箱(柜) | 1.名称:气体灭火控制器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，中心距地1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,提供设备信息二维码标签,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 14
62 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:气体消防专用非编码型感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括底座、探头安装、编码、校接线、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 29
63 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:气体消防专用非编码型感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括底座、探头安装、编码、校接线、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:气体灭火警铃 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，底边距地2.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
65 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:气体灭火声光报警器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，门顶上0.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 39
66 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:气体灭火放气指示灯 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，门顶上0.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，中心距地1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
68 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动/自动状态显示装置 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，中心距地1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 29
69 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:中间继电器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/仅靠防火阀安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:防火阀电动按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装，中心距地1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、校接线、编码、调试设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28
71 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY-B2-450/750V-7x1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 119.24
72 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-B2-450/750V-2x1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 2180.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-B2-450/750V-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括安装、电气接线、调试,防火封堵、端子及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 |  | m | 505.01
74 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG20δ满足国标要求 3.配置形式:综合考虑 4.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 5.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1284.13
75 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线钢导管 2.规格:JDG32δ满足国标要求 3.敷设方式:综合考虑 4.工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 109.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:气体灭火消防系统调试及试运行 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑本标段气体灭火消防系统所有设备、线路、系统调试，配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括调试及试运行及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 |  | 系统 | 1
气体灭火控制系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
77 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：火灾自动报警系统工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 65600.01 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000006 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 99236.00 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计