## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风系统
1.2 | 通风空调系统调试
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 72238.00
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 158133.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风系统
风机
静音型管道式风机
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PSF1F-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F弱电机房平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:800m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.5kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PSF1F-02~03 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F变压器房平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:1200m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.5kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-P1F-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F消防水泵房平时排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:1500m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.5kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PSF1F-04~05 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F有源滤波器室平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:2000m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.8kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz，噪音≤65dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PSFRF-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5)RF冷却塔控制室1平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:1000m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.8kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PSFRF-02 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5)RF冷却塔控制室1平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:1500m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.8kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:静音型管道式通风机 2.编号:N-PFRF-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5)RF冷却塔控制室1平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:定频 风量:1000m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:0.8kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz,噪音≤45dB,电机及传动效率≥85.5%,风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
静音型管道式风机合计
柜式离心风机（变频）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030108001001 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-PSF1F-06~07 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F高压配电室平时兼事后排风 4.安装形式:吊装 5.技术参数:风量:3000m³/h 机外静压:200Pa 全压:300Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:1.1kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030108001002 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-P2F-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-3)1F卫生间平时排风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:3000m³/h 机外静压:300Pa 全压:400Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:1.1kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030108001003 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-S2F-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-3)2F电房送风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:7000m³/h 机外静压:400Pa 全压:500Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:2.2kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030108001004 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-S2F-02 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-3)2F电房送风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:8000m³/h 机外静压:400Pa 全压:500Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:2.2kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030108001005 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-PSF2F-01 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-3)2F电房平时兼事后排风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:10000m³/h 机外静压:400Pa 全压:500Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:3.0kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030108001006 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-PSFRF-03 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-3)2F电房平时兼事后排风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:9000m³/h 机外静压:400Pa 全压:500Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:3.0kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤65dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030108001007 | 柜式离心风机（变频） | 1.名称:柜式离心风机（变频） 2.编号:N-PSGRF-01~12 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1)1F制冷机房平时兼事故排风 4.安装形式:座地安装 5.技术参数:风量:45000m³/h 机外静压:400Pa 全压:500Pa 风机效率:≥70% 风机转速:≤800r/min 出口风速:≤8m/s 参考功率:11kW;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:风机电气特性:1PH/220V/50HZ，噪音≤80dB，电机及传动效率≥85.5%，风机效率≥70%;风机效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
柜式离心风机（变频）合计
风机合计
多联机空调(智能变频)
四面出风嵌入机
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入机 2.型号、规格:7.1kW 3.技术参数:风量:1150m³/h 额定冷量:7.1kW 额定热量:8.0kW 额定功率:200w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤42dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
四面出风嵌入机合计
天花暗藏风管式标准型
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:2.2kW 3.技术参数:风量:485m³/h 额定冷量:2.2kW 额定热量:2.6kW 额定功率:105w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤40dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:2.8kW 3.技术参数:风量:485m³/h 额定冷量:2.8kW 额定热量:3.2kW 额定功率:105w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤40dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:2.2kW 3.技术参数:风量:485m³/h 额定冷量:2.2kW 额定功率:105w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤40dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:5.6kW 3.技术参数:风量:900m³/h 额定冷量:5.6kW 额定热量:6.3kW 额定功率:200w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤42dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:8.0kW 3.技术参数:风量:1400m³/h 额定冷量:8.0kW 额定功率:200w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤42dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:9.0kW 3.技术参数:风量:1400m³/h 额定冷量:9.0kW 额定功率:220w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤44dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:12.5kW 3.技术参数:风量:2050m³/h 额定冷量:12.5kW 额定功率:290w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤46dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:天花暗藏风管式标准型 2.型号、规格:14.0kW 3.技术参数:风量:2100m³/h 额定冷量:14kW 额定功率:300w 电器特性:1PH/220V/50HZ 噪声值：≤46dB(A) 机外静压:12Pa;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒,配线控式室内温控器;配套的初效过滤器;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装，控制器、室内温控器及控制线安装、配套的初效过滤器安装,单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 10
天花暗藏风管式标准型合计
智能变频多联空调室外机
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机 2.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 3.安装形式:座地安装 4.技术参数:顶出风型 型号:8HP 冷量:25.2kW 热量:27.0kW 额定功率:6.5KW 最大熔丝电流:25A 电器特性3PH/380V/50HZ,噪声≤61dB(A);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;名义工况和规定条件下,满负荷时能效比: EER≥3.40,制冷综合性能系数要求:EER ≥3.40,APF要求:APF≥4.30(14<CC≤28);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),控制箱安装,橡胶隔振胶垫安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机 2.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 3.安装形式:座地安装 4.技术参数:顶出风型 型号:10HP 冷量:28.5kW 热量:31.5kW 额定功率:8.0KW 最大熔丝电流:25A 电器特性3PH/380V/50HZ,噪声≤61dB(A);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;名义工况和规定条件下,满负荷时能效比: EER≥3.40,制冷综合性能系数要求:EER ≥3.40,APF要求:APF≥4.20(28<CC≤50);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),控制箱安装,橡胶隔振胶垫安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机 2.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 3.安装形式:座地安装 4.技术参数:顶出风型 型号:34HP 冷量:96.0kW 热量:106.5kW 额定功率:27.5KW 最大熔丝电流:90A 电器特性3PH/380V/50HZ,噪声≤65dB(A);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;名义工况和规定条件下,满负荷时能效比: EER≥3.40,制冷综合性能系数要求:EER ≥3.40,APF要求:APF≥3.80(CC>68);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),控制箱安装,橡胶隔振胶垫安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机 2.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 3.安装形式:座地安装 4.技术参数:顶出风型 型号:44HP 冷量:123.0kW 热量:138.0kW 额定功率:36.0KW 最大熔丝电流:113A 电器特性3PH/380V/50HZ,噪声≤68dB(A);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:制冷剂采用R410A或R407C环保冷媒;制冷工况,室内干球温度:27℃,室内湿球温度:19℃,室外干球温度:35℃;制热工况,室内干球温度:20℃,室外干球温度:7℃,室外湿球温度:6℃;名义工况和规定条件下,满负荷时能效比: EER≥3.40,制冷综合性能系数要求:EER ≥3.40,APF要求:APF≥3.80(CC>68);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),控制箱安装,橡胶隔振胶垫安装,不燃硅玻抗菌加筋保温柔性软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
智能变频多联空调室外机合计
水管及其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.型号、规格:φ9.5 4.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5.管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6.工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道桥架、支吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 424.46
29 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.型号、规格:φ15.9 4.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5.管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6.工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道桥架、支吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 424.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:屋面 3.型号、规格:φ9.5 4.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm；加设不低于0.5mm厚镀锌钢板或铝板保护层保护。其他技术要求详见设计说明 5.管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6.工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道桥架、支吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 21.5
31 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:屋面 3.型号、规格:φ15.9 4.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm；加设不低于0.5mm厚镀锌钢板或铝板保护层保护。其他技术要求详见设计说明 5.管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6.工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道桥架、支吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 21.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN25,D32×3.5(橡塑25厚) 5.连接形式:螺纹连接 6.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：25mm；其他详见设计说明 7.工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道桥架、支吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 60.5
33 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN32,D38×3.5(橡塑25厚) 5.连接形式:螺纹连接 6.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：25mm；其他详见设计说明 7.工作内容:包括管道、管件安装,支吊架制作、安装防腐,管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 132.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN50,57×3.5(橡塑25厚) 5.连接形式:螺纹连接 6.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：25mm；其他详见设计说明 7.工作内容:包括管道、管件安装,支吊架制作、安装防腐,管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 82.45
35 | 031002003042 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.型号、格规:综合考虑 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 19
水管及其他合计
集中控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030503001002 | 集中控制系统 | 1.名称:集中控制系统 2.工作内容:包括整个VRV集中控制系统软件、硬件安装调试（服务器、监控软件、控制器、远程通讯单元网关(总线转以太网)、控制管线等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 3.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述完成该分项工程所发生的的其他费用，为达到招标文件和设计要求所需的深化设计增加工程费用不另增加 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | 系统 | 1
集中控制系统合计
多联机空调(智能变频)合计
天花式排气扇
37 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.型号、规格:P1.5 3.技术参数:风量:150CMH，电机功率:100W，噪声值：≤33dB(A)，接管尺寸φ100金属软管，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz，接管式排气扇须带止回阀;需提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装、调式,软接安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.型号、规格:P3.0 3.技术参数:风量:300CMH，电机功率:100W，噪声值：≤41dB(A)，接管尺寸φ150金属软管，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz，接管式排气扇须带止回阀;需提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:包括本体安装、调式,软接安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 6
天花式排气扇合计
静压箱
静压箱合计
回风箱
39 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:回风箱 2.规格:500×500×400mm 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装,支架制作、安装;刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:回风箱 2.规格:800×500×400mm 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装,支架制作、安装;刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
41 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:回风箱 2.规格:800×600×400mm 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装,支架制作、安装;刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
回风箱合计
风管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.5mm 4.连接方式:插接或法兰,风管法兰,法兰垫料(橡胶板) 5.风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本工程采用措施为:≤800mm用楞筋加固;>800mm用角钢加固。 6.风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 7.风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，厚度:30mm;其他详见设计及招标要求。 8.工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架深化制作、安装；风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 33.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.6mm 4.连接方式:插接或法兰,风管法兰,法兰垫料(橡胶板) 5.风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本工程采用措施为:≤800mm用楞筋加固;>800mm用角钢加固。 6.风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 7.风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，厚度:30mm;其他详见设计及招标要求。 8.工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架深化制作、安装；风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 226.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式:插接或法兰,风管法兰,法兰垫料(橡胶板) 5.风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本工程采用措施为:≤800mm用楞筋加固;>800mm用角钢加固。 6.风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 7.风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，厚度:30mm;其他详见设计及招标要求。 8.工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架深化制作、安装；风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 414.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式:插接或法兰,风管法兰,法兰垫料(橡胶板) 5.风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本工程采用措施为:≤800mm用楞筋加固;>800mm用角钢加固。 6.风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 7.风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，厚度:30mm;其他详见设计及招标要求。 8.工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架深化制作、安装；风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 406.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式:插接或法兰,风管法兰,法兰垫料(橡胶板) 5.风管加固:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,应采取加固措施。本工程采用措施为:≤800mm用楞筋加固;>800mm用角钢加固。 6.风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 7.风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，厚度:30mm;其他详见设计及招标要求。 8.工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架深化制作、安装；风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 20
47 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:挡烟垂壁 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
风管合计
阻抗复合式消声器
48 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:1250×1000,L=1800mm 3.技术要求:消声器及保温材料采用不燃材料,消声器前后应设150×150清扫口,并作标记,1KHZ时消声量为42dBA,阻力系数≤1.94,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括本体安装,支架制作、安装；刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
49 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:1250×320,L=1200mm 3.技术要求:消声器及保温材料采用不燃材料,消声器前后应设150×150清扫口,并作标记,1KHZ时消声量为42dBA,阻力系数≤1.94,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括本体安装,支架制作、安装；刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:1000×320,L=1200mm 3.技术要求:消声器及保温材料采用不燃材料,消声器前后应设150×150清扫口,并作标记,1KHZ时消声量为42dBA,阻力系数≤1.94,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括本体安装,支架制作、安装；刷（喷）油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
阻抗复合式消声器合计
风口
单层百叶风口
51 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×160 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×250 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
53 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×300 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 29
54 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630×320 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630×400 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
56 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×400 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
57 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×400 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
单层百叶风口合计
双层百叶风口
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400×200 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
59 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600×200 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
60 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600×300 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,室外防雨风口穿透率≥60%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
双层百叶风口合计
方形散流器(带人字阀)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器(带人字阀) 2.规格:275×275 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
62 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器(带人字阀) 2.规格:475×475 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
方形散流器(带人字阀)合计
门铰式百叶回风口（(带下回风箱滤网)）
63 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式百叶回风口（(带下回风箱滤网)） 2.规格:600×300 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式百叶回风口（(带下回风箱滤网)） 2.规格:600×400 3.技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
门铰式百叶回风口（(带下回风箱滤网)）合计
风口合计
风阀
风管对开多叶调节阀
65 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:500×160 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
66 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:500×200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:800×250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10
风管对开多叶调节阀合计
风管电动多叶调节阀(双位)
68 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶调节阀 2.规格:500×320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
69 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶调节阀 2.规格:800×250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶调节阀 2.规格:1000×320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
风管电动多叶调节阀(双位)合计
高气密风管防火阀(常开)
71 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:200×120 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
72 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:320×120 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:400×160 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
74 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:500×160 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
75 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:500×250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:500×320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
77 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:1000×320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
78 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:1250×320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
高气密风管防火阀(常开)合计
高气密风管全自动防火排烟阀(常开)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防火阀(常开) 2.规格:400×120 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
80 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防火阀(常开) 2.规格:630×250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
81 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防火阀(常开) 2.规格:630×400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火阀(常开) 2.规格:800×250 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10
83 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防火阀(常开) 2.规格:1000×400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
84 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密全自动防火阀(常开) 2.规格:1250×400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
高气密风管全自动防火排烟阀(常开)合计
风阀合计
通风系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风空调系统调试
85 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.技术要求:按照国家相关规范要求设定检验比例，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求,发包人要求检测，检测合格部分的面积，投标自检部分及发包人检测不合格部分不予考虑 3.工作内容:应包括通风管道漏光试验、漏风试验及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.其他:按1项总价包干,结算时不因系统的变化而调整费用 |  | 项 | 1
86 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调检测、系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;水系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括通风管道风量测定,风压测定,温度测定,各系统风口、阀门调试,空调水系统调式,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 |  | 系统 | 1
通风空调系统调试合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：通风空调工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 72238 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000010 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 158133.67 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计