## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：冷罐 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 186362.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 2605004.82
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030113013001 | 蓄冷水罐 | 1.名称:蓄冷水罐（包括罐体、布水器、进出水口接管、传感器、控制箱、不锈钢爬梯、罐顶护栏、检修平台及附件等） 2.材质、型号:钢材采用Q345R、Q235B,厚度满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术参数要求:有效蓄水量15000m3,蓄冷罐直径36m,液位高度15m（总高度不超过20米）;蓄冷罐为完整产品，其技术性能指标须考虑整体设计、制作及安装,要求罐体与外部件需做防冷桥措施,蓄冷罐自带避雷针及下引线，蓄冷罐外保护层应设防雨措施；其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.监测系统技术要求:蓄冷罐须设置独立的监控测评系统及液晶显示屏,并能在显示界面上实时显示出蓄冷罐斜温层变化和能量利用情况,并生成变化曲线。监测系统可通过ModBus协议将运行数据传送给BA系统。 5.水流布水系统技术要求:布水器的使用寿命不少于25年，为保障布水设备的效率以及使用寿命，布水器材质应采用防腐材料如304不锈钢材质、热浸镀锌碳钢等，如果采用镀锌碳钢，则布水器主管支管以及罐内支吊架采用内外二次热镀锌，热浸镀锌后现场法兰连接，内外镀锌层厚度80微米以上，内壁切开抽样检测，不允许漏镀，镀锌质量标准要求高于GBT13912-2020国家标准。为保证布水精度，每个布水器间距应不大于750mm。 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层技术要求:蓄冷罐采用外保温方式，蓄冷罐外壁及罐顶的保温需采用优质聚氨酯发泡材料，保温厚度不小于100mm，应保证其连续性、均匀，一次性发泡完整；聚氨酯发泡材料性能需满足或不低于以下性能：密度：≥48kg/m³，导热系数：≤0.026W/(m.k)（设计工况下），抗压强度：（压缩10%计）≥150kPa，吸水性：≤3%，阻燃性能：（氧指数）≥24或离火3-5秒内自熄。罐体聚氨酯泡沫外侧应采用彩钢瓦实施强化保护，尽量减弱长期日晒雨淋对蓄冷罐体的侵蚀，接缝处需填实，外保护层材质采用0.6mm厚彩钢瓦楞板，颜色根据需求确定;罐底边缘板与基础结合部采用矿脂防腐带方案进行防腐、防水处理 7.罐体检测费:包含但不限于罐壁的强度及严密性试验、罐体探伤检测、水压试验、充水试验等，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 8.工作内容:包括但不限于本体安装、控制柜安装，布水系统，监测系统，罐体除锈、刷油、防腐、绝热及保护层，不锈钢爬梯、罐顶护栏、检修平台及附件等，电气接线检查，设备调试，试运转、设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 9.其他说明:中标单位应按设计要求的参数对蓄冷罐进行深化设计，提供蓄冷罐震计算书、蓄冷罐布水装置计算书、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
蓄冷罐保温计算书，并和制冷主机厂商进行配合，深化机房群控系统和蓄冷系统的控制系统。钢制承压式闭式蓄冷罐验收时，厂家须提供产品合格证、外观尺寸检查报告、水压试验报告等相关资料。投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述完成该分项工程所发生的的其他费用，为达到招标文件和设计要求所需的深化设计增加工程费用不另增加 10.设备、主材供应方式:乙供
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
2 | 031301017010 | 蓄冷罐施工措施费（此项费用总价包干） | 1.蓄冷罐施工措施费（此项费用总价包干） 2.包括但不限于蓄冷罐施工脚手架搭设、绿色施工安全防护措施费、临时设施费等 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：冷罐 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费、临时设施费等 | 项 |  |  |  | 1 |  | 186362.04 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000013 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：冷罐 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2605004.82 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：冷罐 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：冷罐 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计