## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外空调冷水管 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管道
1.2 | 阀门及附件
1.3 | 附属构筑物
1.4 | 土石方工程
1.5 | 支护工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 739702.08
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 1990165.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管道
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN300,D325×8 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN350,D377×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 480.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN400,D426×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 408.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN500,D529×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 739.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001008005 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN600,D630×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 80.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001008006 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN700,D720×10 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 270.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001008007 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN900,D920×10 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 171.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001008008 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1000,D1020×11 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 375.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001008009 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外直埋空调水管 2.名称:高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1200,D1220×13 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 7.做法要求:预制保冷管直管段及管件的制造标准需按《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012生产 8.其他说明:管道保温层内同步埋设有泄漏报警检测线，实时监测管网泄漏情况，设于沿线的报警模块将信息通过光缆传送至监控中心；报警线与报警线、报警线与钢管之间的电阻值为20MΩ～∞ 9.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,保温接头、防水端封安装,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 2087.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.安装部位:管廊 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN500,D530×9 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级；厚度由中标厂家深化设计；管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,支吊架制作、安装防腐,管道试压,管道 |  | m | 109.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.安装部位:管廊 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN900,D920×10 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级；厚度由中标厂家深化设计；管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,支吊架制作、安装防腐,管道试压,管道 |  | m | 620.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管 2.安装部位:管廊 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1200,D1220×13 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级；厚度由中标厂家深化设计；管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度；管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、管座安装,支吊架制作、安装防腐,管道试压,管道 |  | m | 322.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供
13 | 010606012001 | 管廊支撑钢架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.安装高度:综合考虑 3.除锈级别:喷砂除锈Sa 2.5级,且满足GB/T 8923,表面粗糙度Rz=30~75μm,施工满足设计图纸和规范要求（含现场补涂装除锈） 4.底漆油漆品种:无机富锌底漆80μm（干漆膜中锌粉含量不能低于85%）（含现场补涂） 5.封闭漆油漆品种:环氧树脂封闭漆30μm（含现场补涂） 6.中间漆油漆品种:环氧云铁中间漆100μm（含现场补涂） 7.面漆品种:丙稀酸聚氨脂面漆(面漆颜色符合建筑要求)，2×40μm(两道,最后一道在全部安装完毕后整体涂装),满足设计图纸和规范要求 8.工作内容:含支架、油漆、除锈、制作、安装探伤等满足设计、规范及招标文件要求,安装方式综合考虑 9.工程量计算规则:执行清单计量规范 10.运输:场内及场外运输投标人综合考虑 11.其他:安装所需附件、连接件、预埋件、开孔、螺栓、封堵、损耗、灌浆等在单价内综合考虑 |  | t | 25
管道合计
阀门及附件
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN300,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN400,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN500,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
18 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN600,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
19 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN900,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN1200,1.0Mpa 4.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6
21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:弹性座软密封闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
22 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:排气阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄水阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6
24 | 040309005001 | 钢支座 | 1.名称:绝热滑动支座 2.型号、规格:DN900 3.技术要求:为减少管道支架处的能源损耗,热力管和冷冻水管采用硬质发泡聚氨酯绝热型管座;在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热快,其密度为300%P30kg/m3,导热系数应不大于0.05W/m.K,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,滑动导向管座的滑动阻力系数小于0.1,固定管座处管道上须焊接承力环;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、部件制作,底板焊接,基础底板预埋安装，绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040309005002 | 钢支座 | 1.名称:绝热滑动支座 2.型号、规格:DN1200 3.技术要求:为减少管道支架处的能源损耗,热力管和冷冻水管采用硬质发泡聚氨酯绝热型管座;在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热快,其密度为300%P30kg/m3,导热系数应不大于0.05W/m.K,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,滑动导向管座的滑动阻力系数小于0.1,固定管座处管道上须焊接承力环;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、部件制作,底板焊接,基础底板预埋安装，绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040309005003 | 钢支座 | 1.名称:绝热导向支座 2.型号、规格:DN900 3.技术要求:为减少管道支架处的能源损耗,热力管和冷冻水管采用硬质发泡聚氨酯绝热型管座;在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热快,其密度为300%P30kg/m3,导热系数应不大于0.05W/m.K,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,滑动导向管座的滑动阻力系数小于0.1,固定管座处管道上须焊接承力环;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、部件制作,底板焊接,基础底板预埋安装，绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040309005004 | 钢支座 | 1.名称:绝热导向支座 2.型号、规格:DN1200 3.技术要求:为减少管道支架处的能源损耗,热力管和冷冻水管采用硬质发泡聚氨酯绝热型管座;在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热快,其密度为300%P30kg/m3,导热系数应不大于0.05W/m.K,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,滑动导向管座的滑动阻力系数小于0.1,固定管座处管道上须焊接承力环;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、部件制作,底板焊接,基础底板预埋安装，绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 30
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN150 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
30 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
31 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN350 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
33 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN500 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
34 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN600 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、格规:穿过套管的介质管道规格为DN1200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4
阀门及附件合计
附属构筑物
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井（直埋双线阀门井1） 2.尺寸:2800X2500mm 3.井深:按设计综合考虑 4.垫层、基础材质及厚度:100厚C10素混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C25砼 6.盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 φ700(综合考虑)、C25素混凝土井圈 8.井筒:Φ700预制混凝土井筒 9.踏步材质、规格:塑钢踏步,规格详见图集 10.防渗、防水要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 11.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 12.工作内容:包括但不限于垫层，井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽，防坠网制安、预制盖板、井盖制安、抹灰、钢筋踏步制等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 13.其他:包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用,满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井（直埋双线阀门井2） 2.尺寸:2500X2000mm 3.井深:按设计综合考虑 4.垫层、基础材质及厚度:100厚C10素混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C25砼 6.盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 φ700(综合考虑)、C25素混凝土井圈 8.井筒:Φ700预制混凝土井筒 9.踏步材质、规格:塑钢踏步,规格详见图集 10.防渗、防水要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 11.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 12.工作内容:包括但不限于垫层，井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽，防坠网制安、预制盖板、井盖制安、抹灰、钢筋踏步制等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 13.其他:包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用,满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井（直埋双线阀门井3） 2.尺寸:2700X2300mm 3.井深:按设计综合考虑 4.垫层、基础材质及厚度:100厚C10素混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C25砼 6.盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 φ700(综合考虑)、C25素混凝土井圈 8.井筒:Φ700预制混凝土井筒 9.踏步材质、规格:塑钢踏步,规格详见图集 10.防渗、防水要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 11.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 12.工作内容:包括但不限于垫层，井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽，防坠网制安、预制盖板、井盖制安、抹灰、钢筋踏步制等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 13.其他:包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用,满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井（直埋双线阀门井4） 2.尺寸:4600X3500mm 3.井深:按设计综合考虑 4.垫层、基础材质及厚度:100厚C10素混凝土垫层 5.混凝土强度等级:C25砼 6.盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 φ700(综合考虑)、C25素混凝土井圈 8.井筒:Φ700预制混凝土井筒 9.踏步材质、规格:塑钢踏步,规格详见图集 10.防渗、防水要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 11.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 12.工作内容:包括但不限于垫层，井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽，防坠网制安、预制盖板、井盖制安、抹灰、钢筋踏步制等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 13.其他:包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用,满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称：矩形直线砖砌雨水检查井（泄水井1/2） 2.规格、尺寸：Φ1000 3.井深：按设计综合考虑 4.做法:参照国标图集20S515,页37 5.垫层、基础材质:C15素混凝土垫层 6.混凝土强度等级:C30，S6 7.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8.流槽:C15混凝土 9.井盖、井圈材质及规格:QT500-7球墨铸铁井盖Φ800，承载等级400KN、C30素混凝土井圈 10.井筒:Φ800预制混凝土井筒 11.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步，规格详见图集 12.防坠网:不锈钢防护丝防坠网，详见设计图纸 13.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 14.工作内容:包括但不限于垫层，井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽，防坠网制安、预制盖板、井盖制安、抹灰、钢筋踏步制等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 15.其他:包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用,满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | 座 | 2
附属构筑物合计
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040101001001 | 土石方弃运（含挖、运、弃至场内指定地点） | 1.部位:挖一般土方、挖基坑沟槽土方 2.土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、砂、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑 5.运距:运至本标段需回填区域，或按照招标人书面指令运至其他标段需回填区域的指定位置，或外弃至机场红线外政府指定弃土点（弃土点及其他相关费用由投标人综合考虑在投标报价内）。运距、二次转堆、转运等由投标人综合考虑。 6.工程量计算规则:按挖方工程量（设计图示尺寸结合工程量清单编制说明“土石方工程”相关条款）减利用回填方工程量以体积计算（挖方不单独结算） 7.工作内容:挖土、挖土部位碾压、清理机下余土、工作面内排水、修理边坡等 8.其他说明:挖土部位碾压满足设计要求、场内二次转运、转堆及堆土场场地平整等由投标人在综合单价中综合考虑，满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价 |  | m3 | 11467.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040103001001 | 回填方 | 1.部位:管道沟槽回填 2.填方材料品种:细砂 3.填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.工作内容:包括铺填、洒水夯实、找平、材料场内运输 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 7.施工要求:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 13058.1
43 | 040103001002 | 回填方（场内利用方挖运填） | 1.部位:土石方回填 2.土质要求:回填土土质符合设计要求 3.压实度要求:压实系数、路基顶回弹模量等满足设计要求，综合考虑 4.填方来源、运距:由发包人指定取土场取土回填，如堆土场土方量不能满足回填而采取的场外取土，运距投标人踏勘现场综合考虑 5.工作内容:土源开挖、装卸、运输、回填、分层压实及可能发生的翻挖、倒运、整修及不符合回填要求的建筑垃圾清理等 6.工程量计算规则:按图示尺寸以回填的压实方体积计算（挖方不单独结算） 7.其他:土方场内、场外运输、转运及施工过程对混凝土结构及其他构件的保护措施等费用综合考虑在报价中 |  | m3 | 20492.82
土石方工程合计
支护工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010202006001 | 拉森钢板桩 | 1.部位:管沟支护 2.支护桩类型:拉森钢板桩（型号综合考虑） 3.打桩深度:综合考虑 4.工作内容:打拔钢板桩、综合考虑钢支撑、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 5.做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求 6.工程量计算规则:按签证工程量以"t"计算 7.其他:钢板桩打、拔、场内及场外运输、摊销等由投标人综合考虑在单价内,钢支撑和超期使用费由投标人综合考虑，结算不再调整，投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 |  | t | 107.26
支护工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
45 | 粤011701008001 | 脚手架工程 | 1.搭设方式:投标人综合考虑 2.搭设高度:投标人综合考虑 3.脚手架材质：投标人综合考虑 4.工作内容:含各种脚手架搭、拆、运输、使用费用、维护、整理、堆放及场内外运输，脚手架的摊销（或租赁），以及安全挡板、编织布、冲孔网等全部内容综合考虑报价 5.满足招标文件要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011702025001 | 模板工程及支架 | 1.类型:现浇构件混凝土模板（模板类型综合考虑） 2.工作内容:含模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输等全部内容 3.其他说明:包含本工程需要使用的相关模板，采用钢模、木模邓由投标人在报价中考虑，结算时不再调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：室外空调冷水管 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 739702.08 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000001 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1990165.28 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外空调冷水管 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：室外空调冷水管 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
主要材料价格表
工程名称：室外空调冷水管 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计