## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：冷站工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 32885233.93
1.1 | 制冷机房工程 | 32885233.93
2 | 措施合计 | 5415971.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 606163.67
2.2 | 其他措施费 | 4809807.76
3 | 其他项目 | 3373254.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3288523.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 84730.73
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 41674459.48
5 | 增值税销项税额 | 3750701.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 45425160.83
7 | 人工费 | 1360745.88
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 45,425,160.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 制冷机房工程 | [6 empty] | 32885233.93
|  | 离心式冷水机组（甲供） | [6 empty] | 206803.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030113001001 | 离心式冷水机组 | 1.名称:离心式冷水机组（采用符合国家要求的环保冷媒） 2.编号:N-CH-1~N-CH-7 3.型号规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:制冷量Q=9845KW,冷水进出水温度13.5/4.5℃,冷却水进出水温度30.6/35.6℃,输入功率N=1795KW,名义工况COP≥6.15;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:机组自带水流保护开关、配冷凝器在线清洗装置、原厂变频启动柜、压差式水流开关、原厂机组微电脑控制中心控制箱、压缩机/电动机起动器(固态电子起动器)、原厂机组隔振器(允许传递率T<10%)等;冷凝器设置端盖集成式或者一体式胶球清洗装置,可现场安装或工厂组装,现场安装需厂家负责,电源:220v,50hz,参考输入功率:0.2kW,清洗装置阻力<0.5mH2O;蒸发器筒体及冷表面作保温措施,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括设备基础制作安装（或预埋），本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),橡胶隔振胶垫装置安装,甲供配套附件设备（如厂配套变频启动柜、相关控制系统，保护设备及接地装置，端盖式冷凝器在线清洗装置等）安装调试，接进出水管橡胶软接头安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,设计、招标 |  | 台 | 7 | 29543.29 |  | 206803.03
本页小计 | [8 empty] | 206803.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:甲供
|  | 冷水一次泵 | [6 empty] | 908333.09
2 | 030109001002 | 冷水一次泵 | 1.名称:冷水一次泵 2.编号:N-CHWP-1~7 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:立式双吸泵,7用0备,配变频器,流量:1035m³/h 扬程:21kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7 | 129761.87 |  | 908333.09
本页小计 | [8 empty] | 908333.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 冷水二次泵 | [6 empty] | 1745364.52
3 | 030109001003 | 冷水二次泵(大泵) | 1.名称:冷水二次泵(大泵) 2.编号:N-CHWP2-1~5 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:卧式双吸离心泵,4用1备,变频控制,流量:2330m³/h 扬程:40kPa 参考功率:335.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5 | 282480.11 |  | 1412400.55
本页小计 | [8 empty] | 1412400.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001004 | 冷水二次泵(小泵) | 1.名称:冷水二次泵(小泵) 2.编号:N-CHWP2-6~8 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:卧式双吸离心泵,2用1备,变频控制,:1000m³/h 扬程:20kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装,弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3 | 110987.99 |  | 332963.97
|  | 冷却水泵 | [6 empty] | 1538457.9
本页小计 | [8 empty] | 332963.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001005 | 冷却水泵 | 1.名称:冷却水泵 2.编号:N-CWP-1~7 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.技术参数:立式双吸泵,7用0备,变频控制,流量:2200m³/h 扬程:29kPa 参考功率:250.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:配专用变频电机（自带风扇）连底座,且机械密封,并配减振器,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;需满足《GB19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求;应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:应包括本体、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、底座安装、水泵保温、单机试运转(含电机检查接线及调试),含预埋件制作、安装(厚度≥150mm),弹簧减振器安装,接进出水管橡胶软接头安装,惰性块(重量≥2.5倍水泵重量),接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7 | 219779.7 |  | 1538457.9
本页小计 | [8 empty] | 1538457.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自动加药装置+缠绕式水质处理装置 | [6 empty] | 663267.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031006008001 | 水处理器 | 1.名称:自动加药装置+缠绕式水质处理装置 2.编号:N-SC-1 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-2) 4.设备控制尺寸:1500x1500x1500mm 5.技术参数:冷却水系统使用,两箱两泵,处理循环水量15400m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:加药箱、计量加药泵、自动控制系统、连接管道和感应装置等,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;杀菌灭藻率≥99.9%、阻垢率≥99%、除垢率≥98%,设备具有水质指标预设定,水质效果在线监测、水质处理动态调节功能;设备需配有可编程逻辑控制器(PLC);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:基础设备基础制作安装（或预埋），装置设备安装调试，设备支架制作安装，物理及配化学投药、配相应的药水等，招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:自动加药装置首次投加的药剂由投标人承担;因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 341748.67 |  | 341748.67
本页小计 | [8 empty] | 341748.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031006008002 | 水处理器 | 1.名称:自动加药装置+缠绕式水质处理装置 2.编号:N-SC-2 3.型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-1) 4.设备控制尺寸:1500x1500x1500mm 5.技术参数:冷冻水系统使用,两箱两泵,处理循环水量7245m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.技术要求:加药箱、计量加药泵、自动控制系统、连接管道和感应装置等,室外型设备及相关管线需要配套防雨、防晒及防腐等设施;杀菌灭藻率≥99.9%、阻垢率≥99%、除垢率≥98%,设备具有水质指标预设定,水质效果在线监测、水质处理动态调节功能;设备需配有可编程逻辑控制器(PLC);应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容:基础设备基础制作安装（或预埋），装置设备安装调试，设备支架制作安装，物理及配化学投药、配相应的药水等，招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.其他说明:自动加药装置首次投加的药剂由投标人承担;因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 9.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 321518.58 |  | 321518.58
本页小计 | [8 empty] | 321518.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔 | [6 empty] | 14969214.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔 2.编号:N-CT-1~3、N-CT-5~7 3.型号规格:室外型,厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 4.技术参数:1组为4台550m³/h拼接;循环水量:2200m³/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃,环境湿球温度28℃,工作压力1000kPa,参考功率30x4kW,电器特性3HP/380V/50HZ,噪音值(标准点):<68dB(A);国标工况下的风机单位水吨耗电功率≤0.035kW/(m3/h);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:冷却塔风机采用变频控制,配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率25Hz;冷却塔需带型钢支座及配备弹簧减震器,电机的IP等级不能低于IP55;冷却塔风机转速≤220转/分钟,冷却塔风扇叶片数≥6片,风机效率:≥75%;抗风能力:冷却塔结构承载力设计时满足基本风压0.55KN/m,结构变形能满足基本风压0.5KN/m2的要求;单台设备控制尺寸7200*5000*6900(总高度,含塔顶护栏),单台运行重量20000kg;每台冷却塔的换热功能满足设计要求,每吨冷却水(主机冷却水量)应配置不少于10m2换热填料淋水投影面积;;水塔整体满足B1-B难燃防火要求,填料为B1-B难燃型,环保型;冷却塔塔体、框架、连接件等部位材质需采用镀锌钢,出厂时整体需满足防雨、防晒、防腐等要求;冷却塔均须配安全的不锈钢爬梯,冷却塔 |  | 组 | 6 | 2136350.35 |  | 12818102.10
本页小计 | [8 empty] | 12818102.10
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
周边还需设置检修平台,以供日后维护操作和检修使用；应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),塔顶护栏,备品备件厂家配套提供,弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供
本页小计 | [8 empty] | 12818102.10
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔 2.编号:N-CT-4-1~2 3.型号规格:室外型,厂商型号、规格为准(图纸编号:N-K-5-5) 4.技术参数:1组为2台550m³/h拼接;循环水量:1100m³/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃,环境湿球温度28℃,工作压力1000kPa,参考功率30x2kW,电器特性3HP/380V/50HZ,噪音值(标准点):<68dB(A);国标工况下的风机单位水吨耗电功率≤0.035kW/(m3/h);其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:冷却塔风机采用变频控制,配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率25Hz;冷却塔需带型钢支座及配备弹簧减震器,电机的IP等级不能低于IP55;冷却塔风机转速≤220转/分钟,冷却塔风扇叶片数≥6片,风机效率:≥75%;抗风能力:冷却塔结构承载力设计时满足基本风压0.55KN/m,结构变形能满足基本风压0.5KN/m2的要求;单台设备控制尺寸7200*5000*6900(总高度,含塔顶护栏),单台运行重量20000kg;每台冷却塔的换热功能满足设计要求,每吨冷却水(主机冷却水量)应配置不少于10m2换热填料淋水投影面积;;水塔整体满足B1-B难燃防火要求,填料为B1-B难燃型,环保型;冷却塔塔体、框架、连接件等部位材质需采用镀锌钢,出厂时整体需满足防雨、防晒、防腐等要求;冷却塔均须配安全的不锈钢爬梯,冷却塔 |  | 组 | 2 | 1075555.98 |  | 2151111.96
本页小计 | [8 empty] | 2151111.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
周边还需设置检修平台,以供日后维护操作和检修使用；应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:包括本体安装、含配套控制箱及控制线缆,单机试运转(含电机检查接线及调试),塔顶护栏,备品备件厂家配套提供,弹簧减振器/台安装,不燃或难燃材料软接头安装,设备支架制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.其他说明:因深化设计导致的变化，综合单价不做调整 8.设备、主材供应方式:乙供
|  | 水管及其他 | [6 empty] | 7180256.05
|  | 冷却水管 | [6 empty] | 2382314.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN70,D76×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 14.5 | 110.68 |  | 1604.86
本页小计 | [8 empty] | 1604.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN200,D219×6 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 3.96 | 325.84 |  | 1290.33
本页小计 | [8 empty] | 1290.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002006 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN300,D325×8 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 118.62 | 570.52 |  | 67675.08
本页小计 | [8 empty] | 67675.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001002007 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN400,D426×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 84 | 770.57 |  | 64727.88
本页小计 | [8 empty] | 64727.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001002008 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN450,D478×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 119.76 | 1239.2 |  | 148406.59
本页小计 | [8 empty] | 148406.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001002009 | 钢管 | 1.名称:冷却水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1400 D1420×13 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 176.29 | 3591.15 |  | 633083.83
本页小计 | [8 empty] | 633083.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001002010 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:无缝钢管.冲压弯头 4.规格:DN200 D219×6 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 460.93 | 443.43 |  | 204390.19
本页小计 | [8 empty] | 204390.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001002011 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:无缝钢管.冲压弯头 4.规格:DN300 D325×8 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 157.51 | 734.12 |  | 115631.24
本页小计 | [8 empty] | 115631.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001002012 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1000 D1020×11 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 366.66 | 2678.43 |  | 982073.14
本页小计 | [8 empty] | 982073.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001002013 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1200 D1220×13 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 14.99 | 3734.79 |  | 55984.5
本页小计 | [8 empty] | 55984.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001002014 | 钢管 | 1.名称:冷却水管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN1400 D1420×13 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 18.26 | 4283.12 |  | 78209.77
本页小计 | [8 empty] | 78209.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001002015 | 钢管 | 1.名称:冷却塔平衡管（含保温） 2.安装部位:屋面 3.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 4.规格:DN800 D820×10 5.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 6.管道清洗:高压水冲洗 7.管道支架:管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410) 8.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 9.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：50mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板或0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层。其他技术要求详见设计说明 10.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 11.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 14.2 | 2058.94 |  | 29236.95
|  | 冷冻水管 | [6 empty] | 4688340.62
本页小计 | [8 empty] | 29236.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001002016 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN70,D76×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 7 | 347.88 |  | 2435.16
本页小计 | [8 empty] | 2435.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计 | [8 empty] | 2435.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001002017 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN100,D108×4 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 5 | 420.18 |  | 2100.9
本页小计 | [8 empty] | 2100.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计 | [8 empty] | 2100.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001002018 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:无缝钢管.冲压弯头 3.规格:DN350,D377×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 192.27 | 1333.11 |  | 256317.06
本页小计 | [8 empty] | 256317.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙购
本页小计 | [8 empty] | 256317.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001002019 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN500 D530×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 65.89 | 1828.92 |  | 120507.54
本页小计 | [8 empty] | 120507.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计 | [8 empty] | 120507.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031001002020 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN700 D720×9 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 210.28 | 2511.05 |  | 528023.59
本页小计 | [8 empty] | 528023.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计 | [8 empty] | 528023.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001002021 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN800 D820×10 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 288.86 | 2940.35 |  | 849349.5
本页小计 | [8 empty] | 849349.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计 | [8 empty] | 849349.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001002022 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管（含保温） 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1000 D1020×11 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 31.46 | 3928.47 |  | 123589.67
本页小计 | [8 empty] | 123589.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
本页小计 | [8 empty] | 123589.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001002023 | 钢管 | 1.名称:冷冻水管 2.材质:螺旋电焊管.焊接弯头 3.规格:DN1200 D1220×13 4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲洗 6.管道支架:为减少管道支架处的能源损耗,采暖等保温管道采用难燃B1-B级硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座。在管道和钢制管夹管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块,其导热系数应不大于0.05w/m.k,抗压强度不小于4.5N/mm2,抗折强度不小于3.5N/mm2,吸水率不大于0.01g/cm2,依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准,燃烧性能等级达到B1-B级。厚度由中标厂家深化设计。管道焊接及管道支吊架的间距和做法,安装单位可参阅规范(GB50242).GB 50316和国家标准图集(05R417-1.03R411-1.05R410)。 7.管道油漆、试压:管网系统试压合格,清除管道表面的铁锈,无缝钢钢和螺旋电焊钢管的外壁.镀锌钢管焊接处及全部支吊架均涂红丹防锈漆二度,当管道不保温时,应再涂灰漆二度。管道试压要求详见设计说明 8.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度：100mm；保温层外部采用0.5mm厚铝板管壳作保护层,并着色区别其他技术要求详见设计说明 9.工作内容:包括管道、管件安装、末端清扫口安装、管座安装,管道支架制安、防腐,管道试压,管道保温,管道刷漆防腐，管道系统清洗和排污及设 |  | m | 537.51 | 5220.4 |  | 2806017.2
本页小计 | [8 empty] | 2806017.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 10.设备、主材供应方式:乙供
|  | 套管及其他 | [6 empty] | 109601.07
30 | 031002003043 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28 | 857.72 |  | 24016.16
31 | 031002003044 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 56 | 1147.24 |  | 64245.44
32 | 031002003045 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制安 2.规格、型号:穿管管径DN300 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:套管制作、安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28 | 750.07 |  | 21001.96
本页小计 | [8 empty] | 109263.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030413003001 | 混凝土开洞 | 1.名称:混凝土开洞(适用整个标段) 2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计量规则约定:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要在在混凝土墙面和地面开洞 5.其他:砖墙开洞在投标报价内综合考虑 |  | 个 | 1 | 134.58 |  | 134.58
34 | 030413003002 | 混凝土开洞 | 1.名称:混凝土开洞(适用整个标段) 2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计量规则约定:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要在在混凝土墙面和地面开洞 5.其他:砖墙开洞在投标报价内综合考虑 |  | 个 | 1 | 202.93 |  | 202.93
|  | 阀门及附件 | [6 empty] | 5632997.09
|  | 比例积分式压差旁通阀 | [6 empty] | 13159.78
本页小计 | [8 empty] | 337.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031003003053 | 比例积分式压差旁通阀 | 1.名称:比例积分式压差旁通阀 2.型号:最小流量旁通阀 3.材质:球墨铸铁 4.规格、压力等级:DN250 5.技术要求:需配套提供阀门电动驱动器;电动驱动器要具有比例积分调节特性;带有阀位显示;驱动器提供手动调节设备和手轮,允许在断电时手动操作;电动执行机构的防护等级:IP54及以上;全行程启闭时间≤120秒;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:本体安装调试,相关控制传感器及通讯线等,且提供通讯接口;设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 6579.89 |  | 13159.78
|  | 闸阀 | [6 empty] | 4555.23
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN15,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 66 |  | 66
本页小计 | [8 empty] | 13225.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN20,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 68.18 |  | 68.18
38 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN25,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 115.77 |  | 115.77
39 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN32,1.0MPa 4.公称压力:1.0MPa 5.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 122.33 |  | 122.33
本页小计 | [8 empty] | 306.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN40,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 177.67 |  | 177.67
41 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN50,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 608.24 |  | 608.24
42 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN70,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 890 |  | 890
本页小计 | [8 empty] | 1675.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN80,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 1048.37 |  | 1048.37
44 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN100,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 1458.67 |  | 1458.67
|  | 泄水阀 | [6 empty] | 11491.2
45 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀 2.型号、规格:DN70,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 36 | 319.2 |  | 11491.2
|  | 软接头 | [6 empty] | 492139.86
本页小计 | [8 empty] | 13998.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN350,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 34 | 4289.84 |  | 145854.56
47 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN450,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 28 | 6664.03 |  | 186592.84
48 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN500,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10 | 8890.32 |  | 88903.2
49 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.名称:水管金属软接头 2.型号、规格:DN800,1.0MPa 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,法兰连接,绝热保温及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 11798.21 |  | 70789.26
|  | 能量平衡一体阀 | [6 empty] | 14929.01
本页小计 | [8 empty] | 492139.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:能量平衡一体阀(含流量计) 2.型号、规格:DN300 3.技术要求:工作压力:1000KPa,开启、关闭压差:320KPa,阻力损失:≤35kPa；其他详见设计资料及招标文件。 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 14929.01 |  | 14929.01
|  | 静态平衡阀(带蝶阀) | [6 empty] | 131549.47
51 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN350,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 3 | 8923.73 |  | 26771.19
52 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN400,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 13312.28 |  | 13312.28
本页小计 | [8 empty] | 55012.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN600,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 19874.69 |  | 39749.38
54 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀(带蝶阀) 2.型号、规格:DN900,1.0Mpa 3.技术要求:室外阀门阀体的保温采用可拆卸式保温结构;其余详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 25858.31 |  | 51716.62
|  | 电动二通阀 | [6 empty] | 36584.88
55 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:比例式水路电动二通阀 2.型号:压差控制器,厂商型号为准 3.材质:黄铜 4.型号、规格:DN300 5.技术要求:工作压力:1000KPa;自带执行机构,执行机构能接受模拟信号控制;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 8610.04 |  | 8610.04
本页小计 | [8 empty] | 100076.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:比例式水路电动二通阀 2.型号:温度控制器,厂商型号为准 3.材质:黄铜 4.型号、规格:DN600 5.技术要求:工作压力:1000KPa;自带执行机构,执行机构能接受模拟信号控制;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 27974.84 |  | 27974.84
|  | 电动蝶阀 | [6 empty] | 2068717.83
|  | 水路电动蝶阀(双位) | [6 empty] | 1617421.3
57 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN300 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 56 | 9801.51 |  | 548884.56
本页小计 | [8 empty] | 576859.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030807004004 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 23 | 10697.93 |  | 246052.39
59 | 030807004005 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN450 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 21 | 17895.49 |  | 375805.29
本页小计 | [8 empty] | 621857.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030807004006 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN500 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5 | 20429.94 |  | 102149.7
61 | 030807004007 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(双位) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12 | 28710.78 |  | 344529.36
本页小计 | [8 empty] | 446679.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水路电动蝶阀(比例积分式) | [6 empty] | 451296.53
62 | 030807004008 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(比例积分式) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1 | 12831.29 |  | 12831.29
本页小计 | [8 empty] | 12831.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030807004009 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀(比例积分式) 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800 4.技术要求:a)蝶阀之驱动器应符合IP67及以上之安全标准,冷却塔处的蝶阀之驱动器必须达到IP68的防护等级要求;驱动器外壳采用整体喷涂环氧聚氨酯,有效防腐防霉;b) 驱动器提供手动调节设备和手轮以准许在断电时手动操纵;c)驱动器需提供原厂内置发热器,以防止温差时水珠凝结;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6 | 73077.54 |  | 438465.24
|  | 蝶阀 | [6 empty] | 753473.45
64 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4 | 1381.68 |  | 5526.72
本页小计 | [8 empty] | 443991.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN300,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 68 | 2316.85 |  | 157545.8
66 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN350,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 24 | 3668.47 |  | 88043.28
67 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN450,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 21 | 6153.39 |  | 129221.19
本页小计 | [8 empty] | 374810.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN500,1.0Mpa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5 | 10040.58 |  | 50202.9
69 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN800,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 12 | 26911.13 |  | 322933.56
|  | 截止阀 | [6 empty] | 76924.87
70 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN15,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 441 | 66.01 |  | 29110.41
本页小计 | [8 empty] | 402246.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 2152.43 |  | 4304.86
72 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN125,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4 | 3026.19 |  | 12104.76
73 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 6219.73 |  | 12439.46
本页小计 | [8 empty] | 28849.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN250,1.0MPa 4.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2 | 9482.69 |  | 18965.38
|  | 自动排气阀 | [6 empty] | 393.2
75 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.技术要求:满足招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5 | 78.64 |  | 393.2
|  | 压力表 | [6 empty] | 20613.52
76 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:弹簧管压力表 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术要求:0~1.0MPa,防尘等级达IP68;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:本体安装、调试,绝热保温,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 136 | 151.57 |  | 20613.52
|  | 温度表 | [6 empty] | 5907.9
本页小计 | [8 empty] | 39972.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号、规格:厂商型号为准 3.技术参数及要求:0-50℃,防尘等级达IP68;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 支 | 47 | 125.7 |  | 5907.9
|  | 管道式电磁流量计 | [6 empty] | 411549.71
78 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN1400（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 79928.14 |  | 79928.14
本页小计 | [8 empty] | 85836.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN800（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3 | 33899.11 |  | 101697.33
本页小计 | [8 empty] | 101697.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN450（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7 | 18206.38 |  | 127444.66
本页小计 | [8 empty] | 127444.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030601004006 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁流量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN350（接管径大小） 3.技术参数:流量测量精度:±0.5%,准确度等级:≥2级,承压:1.6MPa,温度范围:-20℃-65℃,防护等级:IP65,整体式法兰安装,压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 7 | 14639.94 |  | 102479.58
|  | 管道式电磁能量计 | [6 empty] | 293656.81
本页小计 | [8 empty] | 102479.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030601004007 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN1200（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3 | 58319.65 |  | 174958.95
本页小计 | [8 empty] | 174958.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030601004008 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN900（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2 | 41497.7 |  | 82995.4
84 | 030601004009 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN400（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 18413.61 |  | 18413.61
本页小计 | [8 empty] | 101409.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030601004010 | 流量仪表 | 1.名称:管道式电磁能量计 2.型号、规格:厂商型号、规格为准,DN350（接管径大小） 3.技术参数:温度测量精度:±0.1℃,显示精度0.01℃ ;压力损失:<10KPa,积算仪液晶显示,可显示当前时间年月日、瞬时流量、流速、累计流量、累计冷量、累计热量、总能量分别,计量、存储和显示,供电电压:AC220V;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.技术要求:应提供设备信息二维码标签,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体、单体调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1 | 17288.85 |  | 17288.85
|  | 电动式自动排污过滤器(直角型) | [6 empty] | 1016952.68
86 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN350（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 10 | 37358.8 |  | 373588
本页小计 | [8 empty] | 390876.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN450（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 7 | 51490.89 |  | 360436.23
88 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:电动式自动排污过滤器(直角型) 2.型号、规格:DN500（接管径大小） 3.技术参数:工作压力(1000kPa),满足设计与招标要求,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容:应包括本体、单机试运转,支承架(槽角钢)制作、安装,排污端阀门及管道安装等,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 组 | 5 | 56585.69 |  | 282928.45
|  | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | [6 empty] | 280397.69
本页小计 | [8 empty] | 643364.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN250,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 4 | 2574.21 |  | 10296.84
90 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN350,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 10 | 3462.3 |  | 34623
91 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN400,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 20 | 7043.44 |  | 140868.8
本页小计 | [8 empty] | 185788.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN450,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 7 | 7608.65 |  | 53260.55
93 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:喷管止回阀(快开快关式止回阀) 2.型号、规格:DN500,1.0MPa 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5 | 8269.7 |  | 41348.5
|  | 通风空调系统调试 | [6 empty] | 40540.94
94 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;水系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括空调水工程系统调试（含设备、冷冻冷却水系统及防腐绝热、冷凝水系统及防腐绝热）,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 |  | 项 | 1 | 40540.94 |  | 40540.94
本页小计 | [8 empty] | 135149.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 70 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4809807.76
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 4809807.76
95 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 82651.8 |  | 82651.8
96 | 03B007 | 陪伴运行费（包含整个标段工程） |  |  | 项 | 1 | 90000 |  | 90000
97 | 03B008 | 联合调试及试运行费 |  |  | 项 | 1 | 50000 |  | 50000
98 | 03B013 | 工程试运行费（联合调试试运行电费） | 本项目联合调试试运转合格后至交付使用单位前的试运行电费，属于固定不可竞争费用。如实际产生电费高于该单项控制价的30%以上（不含30%）或低于该单项控制价的10%以上（不含10%），超出变化幅度的部分按实际发生结算；如实际产生电费未超出上述变化幅度的，按固定总价包干，结算不作调整。(投标人按此金额填报。) |  | 项 | 1 | 4587155.96 |  | 4587155.96
本页小计 | [8 empty] | 4809807.76
合 计 | [8 empty] | 37695041.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 186 页
序号 | 1 | 项目编码 |  | 030113001001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 离心式冷水机组 | [8 empty] | 综合单价 |  | 29543.29
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-8-4 | 离心式冷水机组安装 设备制冷量(kW以内) 2800 | 台 | 1 | 11447.95 | 137.87 | 2930.3 | 5731.17 | 2875.65 | 11447.95 |  | 137.87 | 2930.3 | 5731.17 | 2875.65
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 1.9 | 29.32 | 3.53 | 12.85 | 8.67 | 8.43 | 55.71 |  | 6.71 | 24.42 | 16.47 | 16.02
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 1.9 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 76.42 |  | 63.95 | 48.83 | 25.75 | 25.04
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 1.9 | 248.19 | 666.61 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 471.56 |  | 1266.56 | 32.03 | 144.74 | 100.72
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 1.9 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 403.66 |  | 69.16 | 12.31 | 119.55 | 83.2
C4-6-31 | 中型电动机检查接线 中型电机重量(t/台以下) 5 | 台 | 1 | 1225.82 | 194.27 | 587.34 | 521.1 | 362.63 | 1225.82 |  | 194.27 | 587.34 | 521.1 | 362.63
C4-4-33 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1 | 293.1 | 20.79 | 6.48 | 86.1 | 59.92 | 293.1 |  | 20.79 | 6.48 | 86.1 | 59.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13974.21 |  | 1759.31 | 3641.71 | 6644.88 | 3523.18
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1306.3
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 13974.21
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 10483.47 |  |  |  | 11447.95
00010010@1 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 2313.429 |  |  |  | 2526.26
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 453
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.019 |  |  |  | -0.02
01090023@1 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 7.809 |  |  |  | 28.66
01130060@1 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 4.503 |  |  |  | 26.66
01130060@3 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 6.5 |  |  |  | 38.48
01290003@1 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 1.9 |  |  |  | 8.06
02130100 | 聚四氟乙烯带 |  |  |  | kg |  | 228.41 |  | 0.3 |  |  |  | 68.52
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 2.5 |  |  |  | 17.6
02270020@1 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 0.12 |  |  |  | 0.33
03013051@1 | 膨胀螺栓M10 |  |  |  | 十套 |  | 5.82 |  | 0.041 |  |  |  | 0.24
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03134021@1 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 2.071 |  |  |  | 1.95
03134021@3 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.2 |  |  |  | 1.13
03135001@1 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 1.444 |  |  |  | 8.09
03135001@3 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.25 |  |  |  | 1.4
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.5 |  |  |  | 3.85
03137041@1 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.08 |  |  |  | 3.76
03139021 | 冲击钻头φ12 |  |  |  | 个 |  | 8.55 |  | 0.024 |  |  |  | 0.21
03139281@1 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 9.5 |  |  |  | 4.09
03139321@1 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 |  | 12.82 |  | 0.285 |  |  |  | 3.65
04050035 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.1 |  |  |  | 21.37
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.016 |  |  |  | 26.09
05030265 | 枕木 |  |  |  | m3 |  | 1329.2 |  | 0.021 |  |  |  | 27.91
13010120@1 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg |  | 7.75 |  | 0.02 |  |  |  | 0.16
13010130@1 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.525 |  |  |  | 6.34
14050040@1 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 1.064 |  |  |  | 7.63
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 2 |  |  |  | 13.92
14090010@3 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.51 |  |  |  | 7.37
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.7 |  |  |  | 4.52
17250170@2 | 塑料软管D5 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.25 |  |  |  | 0.1
27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44
34110040@1 | 电 |  |  |  | kW·h |  | 0.77 |  | 105 |  |  |  | 80.85
37091110@1 | 钢垫板1~2 |  |  |  | kg |  | 4.37 |  | 0.2 |  |  |  | 0.87
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 37.787 |  |  |  | 37.79
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3641.71
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.019 |  |  |  | 0.02
990304008 | 汽车式起重机提升质量10(t) |  |  |  | 台班 |  | 1120.63 |  | 0.5 |  |  |  | 560.32
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.057 |  |  |  | 73.22
990304032 | 汽车式起重机提升质量32(t) |  |  |  | 台班 |  | 1669.49 |  | 1 |  |  |  | 1669.49
990401055 | 载货汽车装载质量20(t) |  |  |  | 台班 |  | 1260.81 |  | 1 |  |  |  | 1260.81
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.684 |  |  |  | 44.34
990901010@2 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.2 |  |  |  | 12.97
991003020 | 电动空气压缩机排气量0.6(m3/min) |  |  |  | 台班 |  | 41.09 |  | 0.5 |  |  |  | 20.55
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1306.31
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
01190043@1 | 槽钢（镀锌）10# |  |  |  | m |  | 62.75 |  | 19.95 |  |  |  | 1251.86
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 4.009 |  |  |  | 54.44
50050001@2 | 离心式冷水机组N-CH-1~N-CH-7甲供 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 6644.88
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 3523.18
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 29543.29
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 186 页
序号 | 2 | 项目编码 |  | 030109001002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 冷水一次泵 | [8 empty] | 综合单价 |  | 129761.87
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-6-15 | 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 840.14 | 127067.1 | 141.76 | 391.39 | 196.38 | 840.14 |  | 127067.1 | 141.76 | 391.39 | 196.38
C7-4-5 | 减震器安装 | 个 | 4 | 37.36 | 45.5 |  | 10.36 | 7.47 | 149.44 |  | 182 |  | 41.44 | 29.88
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.3 | 248.19 | 435.92 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 74.46 |  | 130.78 | 5.06 | 22.85 | 15.9
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 0.3 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 63.74 |  | 10.92 | 1.94 | 18.88 | 13.14
C12-1-5 *0.2 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 | 100kg | 0.3 | 5.86 | 0.71 | 2.57 | 1.73 | 1.69 | 1.76 |  | 0.21 | 0.77 | 0.52 | 0.51
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.3 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 12.07 |  | 10.1 | 7.71 | 4.07 | 3.95
C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍  | 100kg | 0.3 | 19.51 | 10.81 | 12.85 | 6.65 | 6.47 | 5.85 |  | 3.24 | 3.86 | 2 | 1.94
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.04 | 23.22 |  | 45.13 | 31.41 | 157.04 |  | 23.22 |  | 45.13 | 31.41
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.2 | 74.63 | 16.55 |  | 21.45 | 14.93 | 14.93 |  | 3.31 |  | 4.29 | 2.99
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 116.17 | 46.16 | 12.97 | 37.11 | 25.83 | 11.62 |  | 4.62 | 1.3 | 3.71 | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1331.03 |  | 127435.5 | 162.4 | 534.27 | 298.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 127189.64
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1331.03
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1218.886 |  |  |  | 1331.02
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 245.86
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.003
01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.8 |  |  |  | 4.69
01090023@2 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 1.233 |  |  |  | 4.53
01130060@2 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 1.17 |  |  |  | 6.93
01290003@2 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.5 |  |  |  | 2.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.61 |  |  |  | 4.29
02270020@2 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 0.343 |  |  |  | 0.94
03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 |  |  |  | 十套 |  | 0.18 |  | 0.416 |  |  |  | 0.07
03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 5.04 |  | 0.21 |  |  |  | 1.06
03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 14.12 |  | 0.102 |  |  |  | 1.44
03013431@1 | 塑料胀管D6~8 |  |  |  | 十套 |  | 0.6 |  | 0.44 |  |  |  | 0.26
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5654 |  |  |  | 0.53
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.678 |  |  |  | 3.8
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.05 |  |  |  | 0.38
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.002 |  |  |  | 0.09
03138001@1 | 锡基钎料 |  |  |  | kg |  | 52.47 |  | 0.024 |  |  |  | 1.26
03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 2.76 |  | 0.028 |  |  |  | 0.08
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 1.6 |  |  |  | 0.69
03139321@2 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 |  | 12.82 |  | 0.009 |  |  |  | 0.12
03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 3.62 |  | 5.1 |  |  |  | 18.46
03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 5.08 |  |  |  | 34.65
04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 66.164 |  |  |  | 25.8
04030015@1 | 机制砂 |  |  |  | m3 |  | 202.2 |  | 0.122 |  |  |  | 24.67
04050035@1 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.135 |  |  |  | 28.84
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.009 |  |  |  | 14.68
13010120@1 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg |  | 7.75 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
13010130@2 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.105 |  |  |  | 1.27
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.202 |  |  |  | 2.07
13050080@1 | 防锈漆C53-1 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.004 |  |  |  | 0.05
13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) |  |  |  | kg |  | 18.06 |  | 0.5 |  |  |  | 9.03
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.001 |  |  |  | 0.01
14030030@2 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 1.733 |  |  |  | 7.43
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.273 |  |  |  | 2.61
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.195 |  |  |  | 1.4
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.98 |  |  |  | 6.82
14090010@2 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.41 |  |  |  | 5.92
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.404 |  |  |  | 2.61
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.347 |  |  |  | 1.79
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.115 |  |  |  | 1.53
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17250170@1 | 塑料软管D5 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.13 |  |  |  | 0.05
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.17 |  |  |  | 0.41
28010080 | 裸铜线6mm2 |  |  |  | kg |  | 53.88 |  | 0.17 |  |  |  | 9.16
29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 |  |  |  | 个 |  | 1.8 |  | 2.03 |  |  |  | 3.65
37091110@1 | 钢垫板1~2 |  |  |  | kg |  | 4.37 |  | 0.15 |  |  |  | 0.66
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.9138 |  |  |  | 8.91
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 162.4
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.003
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0096 |  |  |  | 12.33
990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 643.95 |  | 0.2 |  |  |  | 128.79
990901010@1 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.328 |  |  |  | 21.26
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 127189.64
01190043@2 | 槽钢10# |  |  |  | m |  | 40.78 |  | 3.15 |  |  |  | 128.46
13010135@1 | 醇酸调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.24 |  |  |  | 2.9
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.633 |  |  |  | 8.6
22570040@2 | 弹簧减振器 |  |  |  | 个 |  | 45 |  | 4 |  |  |  | 180
51010010@5 | 冷水一次泵立式双吸泵,流量L=1035m3/h,扬程H=21m,转速n=1,450rpm,输入功率N=75KW,7用0备,配变频器 |  |  |  | 台 |  | 126869.69 |  | 1 |  |  |  | 126869.69
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 534.27
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 298.68
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 129761.87
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 7 页 共 186 页
序号 | 3 | 项目编码 |  | 030109001003 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 冷水二次泵(大泵) | [8 empty] | 综合单价 |  | 282480.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-6-15 | 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 840.14 | 279785.34 | 141.76 | 391.39 | 196.38 | 840.14 |  | 279785.34 | 141.76 | 391.39 | 196.38
C7-4-5 | 减震器安装 | 个 | 4 | 37.36 | 45.5 |  | 10.36 | 7.47 | 149.44 |  | 182 |  | 41.44 | 29.88
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.3 | 248.19 | 435.92 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 74.46 |  | 130.78 | 5.06 | 22.85 | 15.9
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 0.3 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 63.74 |  | 10.92 | 1.94 | 18.88 | 13.14
C12-1-5 *0.2 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 | 100kg | 0.3 | 5.86 | 0.71 | 2.57 | 1.73 | 1.69 | 1.76 |  | 0.21 | 0.77 | 0.52 | 0.51
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.3 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 12.07 |  | 10.1 | 7.71 | 4.07 | 3.95
C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍  | 100kg | 0.3 | 19.51 | 10.81 | 12.85 | 6.65 | 6.47 | 5.85 |  | 3.24 | 3.86 | 2 | 1.94
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.04 | 23.22 |  | 45.13 | 31.41 | 157.04 |  | 23.22 |  | 45.13 | 31.41
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.2 | 74.63 | 16.55 |  | 21.45 | 14.93 | 14.93 |  | 3.31 |  | 4.29 | 2.99
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 116.17 | 46.16 | 12.97 | 37.11 | 25.83 | 11.62 |  | 4.62 | 1.3 | 3.71 | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1331.03 |  | 280153.74 | 162.4 | 534.27 | 298.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 279907.88
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1331.03
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1218.886 |  |  |  | 1331.02
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 245.86
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.003
01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.8 |  |  |  | 4.69
01090023@2 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 1.233 |  |  |  | 4.53
01130060@2 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 1.17 |  |  |  | 6.93
01290003@2 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.5 |  |  |  | 2.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 8 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.61 |  |  |  | 4.29
02270020@2 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 0.343 |  |  |  | 0.94
03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 |  |  |  | 十套 |  | 0.18 |  | 0.416 |  |  |  | 0.07
03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 5.04 |  | 0.21 |  |  |  | 1.06
03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 14.12 |  | 0.102 |  |  |  | 1.44
03013431@1 | 塑料胀管D6~8 |  |  |  | 十套 |  | 0.6 |  | 0.44 |  |  |  | 0.26
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5654 |  |  |  | 0.53
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.678 |  |  |  | 3.8
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.05 |  |  |  | 0.38
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.002 |  |  |  | 0.09
03138001@1 | 锡基钎料 |  |  |  | kg |  | 52.47 |  | 0.024 |  |  |  | 1.26
03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 2.76 |  | 0.028 |  |  |  | 0.08
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 1.6 |  |  |  | 0.69
03139321@2 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 |  | 12.82 |  | 0.009 |  |  |  | 0.12
03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 3.62 |  | 5.1 |  |  |  | 18.46
03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 5.08 |  |  |  | 34.65
04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 66.164 |  |  |  | 25.8
04030015@1 | 机制砂 |  |  |  | m3 |  | 202.2 |  | 0.122 |  |  |  | 24.67
04050035@1 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.135 |  |  |  | 28.84
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.009 |  |  |  | 14.68
13010120@1 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg |  | 7.75 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
13010130@2 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.105 |  |  |  | 1.27
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.202 |  |  |  | 2.07
13050080@1 | 防锈漆C53-1 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.004 |  |  |  | 0.05
13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) |  |  |  | kg |  | 18.06 |  | 0.5 |  |  |  | 9.03
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.001 |  |  |  | 0.01
14030030@2 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 1.733 |  |  |  | 7.43
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.273 |  |  |  | 2.61
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.195 |  |  |  | 1.4
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.98 |  |  |  | 6.82
14090010@2 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.41 |  |  |  | 5.92
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.404 |  |  |  | 2.61
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.347 |  |  |  | 1.79
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.115 |  |  |  | 1.53
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 9 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17250170@1 | 塑料软管D5 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.13 |  |  |  | 0.05
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.17 |  |  |  | 0.41
28010080 | 裸铜线6mm2 |  |  |  | kg |  | 53.88 |  | 0.17 |  |  |  | 9.16
29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 |  |  |  | 个 |  | 1.8 |  | 2.03 |  |  |  | 3.65
37091110@1 | 钢垫板1~2 |  |  |  | kg |  | 4.37 |  | 0.15 |  |  |  | 0.66
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.9138 |  |  |  | 8.91
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 162.4
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.003
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0096 |  |  |  | 12.33
990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 643.95 |  | 0.2 |  |  |  | 128.79
990901010@1 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.328 |  |  |  | 21.26
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 279907.88
01190043@2 | 槽钢10# |  |  |  | m |  | 40.78 |  | 3.15 |  |  |  | 128.46
13010135@1 | 醇酸调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.24 |  |  |  | 2.9
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.633 |  |  |  | 8.6
22570040@2 | 弹簧减振器 |  |  |  | 个 |  | 45 |  | 4 |  |  |  | 180
51010010@3 | 冷水二次泵(大泵)N-CHWP2-1~5卧式双吸离心泵,4用1备,变频控制,流量:2330m³/h 扬程:40kPa 参考功率:335.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm |  |  |  | 台 |  | 279587.93 |  | 1 |  |  |  | 279587.93
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 534.27
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 298.68
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 282480.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 10 页 共 186 页
序号 | 4 | 项目编码 |  | 030109001004 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 冷水二次泵(小泵) | [8 empty] | 综合单价 |  | 110987.99
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-6-15 | 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 840.14 | 108293.22 | 141.76 | 391.39 | 196.38 | 840.14 |  | 108293.22 | 141.76 | 391.39 | 196.38
C7-4-5 | 减震器安装 | 个 | 4 | 37.36 | 45.5 |  | 10.36 | 7.47 | 149.44 |  | 182 |  | 41.44 | 29.88
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.3 | 248.19 | 435.92 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 74.46 |  | 130.78 | 5.06 | 22.85 | 15.9
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 0.3 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 63.74 |  | 10.92 | 1.94 | 18.88 | 13.14
C12-1-5 *0.2 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 | 100kg | 0.3 | 5.86 | 0.71 | 2.57 | 1.73 | 1.69 | 1.76 |  | 0.21 | 0.77 | 0.52 | 0.51
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.3 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 12.07 |  | 10.1 | 7.71 | 4.07 | 3.95
C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍  | 100kg | 0.3 | 19.51 | 10.81 | 12.85 | 6.65 | 6.47 | 5.85 |  | 3.24 | 3.86 | 2 | 1.94
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.04 | 23.22 |  | 45.13 | 31.41 | 157.04 |  | 23.22 |  | 45.13 | 31.41
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.2 | 74.63 | 16.55 |  | 21.45 | 14.93 | 14.93 |  | 3.31 |  | 4.29 | 2.99
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 116.17 | 46.16 | 12.97 | 37.11 | 25.83 | 11.62 |  | 4.62 | 1.3 | 3.71 | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1331.03 |  | 108661.62 | 162.4 | 534.27 | 298.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 108415.76
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1331.03
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1218.886 |  |  |  | 1331.02
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 245.86
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.003
01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.8 |  |  |  | 4.69
01090023@2 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 1.233 |  |  |  | 4.53
01130060@2 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 1.17 |  |  |  | 6.93
01290003@2 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.5 |  |  |  | 2.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 11 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.61 |  |  |  | 4.29
02270020@2 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 0.343 |  |  |  | 0.94
03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 |  |  |  | 十套 |  | 0.18 |  | 0.416 |  |  |  | 0.07
03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 5.04 |  | 0.21 |  |  |  | 1.06
03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 14.12 |  | 0.102 |  |  |  | 1.44
03013431@1 | 塑料胀管D6~8 |  |  |  | 十套 |  | 0.6 |  | 0.44 |  |  |  | 0.26
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5654 |  |  |  | 0.53
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.678 |  |  |  | 3.8
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.05 |  |  |  | 0.38
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.002 |  |  |  | 0.09
03138001@1 | 锡基钎料 |  |  |  | kg |  | 52.47 |  | 0.024 |  |  |  | 1.26
03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 2.76 |  | 0.028 |  |  |  | 0.08
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 1.6 |  |  |  | 0.69
03139321@2 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 |  | 12.82 |  | 0.009 |  |  |  | 0.12
03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 3.62 |  | 5.1 |  |  |  | 18.46
03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 5.08 |  |  |  | 34.65
04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 66.164 |  |  |  | 25.8
04030015@1 | 机制砂 |  |  |  | m3 |  | 202.2 |  | 0.122 |  |  |  | 24.67
04050035@1 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.135 |  |  |  | 28.84
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.009 |  |  |  | 14.68
13010120@1 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg |  | 7.75 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
13010130@2 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.105 |  |  |  | 1.27
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.202 |  |  |  | 2.07
13050080@1 | 防锈漆C53-1 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.004 |  |  |  | 0.05
13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) |  |  |  | kg |  | 18.06 |  | 0.5 |  |  |  | 9.03
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.001 |  |  |  | 0.01
14030030@2 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 1.733 |  |  |  | 7.43
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.273 |  |  |  | 2.61
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.195 |  |  |  | 1.4
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.98 |  |  |  | 6.82
14090010@2 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.41 |  |  |  | 5.92
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.404 |  |  |  | 2.61
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.347 |  |  |  | 1.79
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.115 |  |  |  | 1.53
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 12 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17250170@1 | 塑料软管D5 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.13 |  |  |  | 0.05
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.17 |  |  |  | 0.41
28010080 | 裸铜线6mm2 |  |  |  | kg |  | 53.88 |  | 0.17 |  |  |  | 9.16
29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 |  |  |  | 个 |  | 1.8 |  | 2.03 |  |  |  | 3.65
37091110@1 | 钢垫板1~2 |  |  |  | kg |  | 4.37 |  | 0.15 |  |  |  | 0.66
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.9138 |  |  |  | 8.91
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 162.4
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.003
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0096 |  |  |  | 12.33
990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 643.95 |  | 0.2 |  |  |  | 128.79
990901010@1 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.328 |  |  |  | 21.26
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 108415.76
01190043@2 | 槽钢10# |  |  |  | m |  | 40.78 |  | 3.15 |  |  |  | 128.46
13010135@1 | 醇酸调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.24 |  |  |  | 2.9
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.633 |  |  |  | 8.6
22570040@2 | 弹簧减振器 |  |  |  | 个 |  | 45 |  | 4 |  |  |  | 180
51010010@2 | 冷水二次泵(小泵)N-CHWP2-6~8卧式双吸离心泵,2用1备,变频控制,:1000m³/h 扬程:20kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm |  |  |  | 台 |  | 108095.81 |  | 1 |  |  |  | 108095.81
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 534.27
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 298.68
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 110987.99
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 13 页 共 186 页
序号 | 5 | 项目编码 |  | 030109001005 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 冷却水泵 | [8 empty] | 综合单价 |  | 219779.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-6-15 | 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 840.14 | 217084.93 | 141.76 | 391.39 | 196.38 | 840.14 |  | 217084.93 | 141.76 | 391.39 | 196.38
C7-4-5 | 减震器安装 | 个 | 4 | 37.36 | 45.5 |  | 10.36 | 7.47 | 149.44 |  | 182 |  | 41.44 | 29.88
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.3 | 248.19 | 435.92 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 74.46 |  | 130.78 | 5.06 | 22.85 | 15.9
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 0.3 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 63.74 |  | 10.92 | 1.94 | 18.88 | 13.14
C12-1-5 *0.2 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 | 100kg | 0.3 | 5.86 | 0.71 | 2.57 | 1.73 | 1.69 | 1.76 |  | 0.21 | 0.77 | 0.52 | 0.51
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.3 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 12.07 |  | 10.1 | 7.71 | 4.07 | 3.95
C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍  | 100kg | 0.3 | 19.51 | 10.81 | 12.85 | 6.65 | 6.47 | 5.85 |  | 3.24 | 3.86 | 2 | 1.94
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 157.04 | 23.22 |  | 45.13 | 31.41 | 157.04 |  | 23.22 |  | 45.13 | 31.41
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.2 | 74.63 | 16.55 |  | 21.45 | 14.93 | 14.93 |  | 3.31 |  | 4.29 | 2.99
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 116.17 | 46.16 | 12.97 | 37.11 | 25.83 | 11.62 |  | 4.62 | 1.3 | 3.71 | 2.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1331.03 |  | 217453.33 | 162.4 | 534.27 | 298.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 217207.47
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1331.03
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1218.886 |  |  |  | 1331.02
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 245.86
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.003
01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.8 |  |  |  | 4.69
01090023@2 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 1.233 |  |  |  | 4.53
01130060@2 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 1.17 |  |  |  | 6.93
01290003@2 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.5 |  |  |  | 2.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 14 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.61 |  |  |  | 4.29
02270020@2 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 0.343 |  |  |  | 0.94
03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 |  |  |  | 十套 |  | 0.18 |  | 0.416 |  |  |  | 0.07
03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 5.04 |  | 0.21 |  |  |  | 1.06
03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 |  |  |  | 十套 |  | 14.12 |  | 0.102 |  |  |  | 1.44
03013431@1 | 塑料胀管D6~8 |  |  |  | 十套 |  | 0.6 |  | 0.44 |  |  |  | 0.26
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5654 |  |  |  | 0.53
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.678 |  |  |  | 3.8
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.05 |  |  |  | 0.38
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.002 |  |  |  | 0.09
03138001@1 | 锡基钎料 |  |  |  | kg |  | 52.47 |  | 0.024 |  |  |  | 1.26
03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 2.76 |  | 0.028 |  |  |  | 0.08
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 1.6 |  |  |  | 0.69
03139321@2 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 |  | 12.82 |  | 0.009 |  |  |  | 0.12
03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 3.62 |  | 5.1 |  |  |  | 18.46
03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 5.08 |  |  |  | 34.65
04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 66.164 |  |  |  | 25.8
04030015@1 | 机制砂 |  |  |  | m3 |  | 202.2 |  | 0.122 |  |  |  | 24.67
04050035@1 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.135 |  |  |  | 28.84
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.009 |  |  |  | 14.68
13010120@1 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg |  | 7.75 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
13010130@2 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.105 |  |  |  | 1.27
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.202 |  |  |  | 2.07
13050080@1 | 防锈漆C53-1 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.004 |  |  |  | 0.05
13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) |  |  |  | kg |  | 18.06 |  | 0.5 |  |  |  | 9.03
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.001 |  |  |  | 0.01
14030030@2 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 1.733 |  |  |  | 7.43
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.273 |  |  |  | 2.61
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.195 |  |  |  | 1.4
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.98 |  |  |  | 6.82
14090010@2 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.41 |  |  |  | 5.92
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.404 |  |  |  | 2.61
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.347 |  |  |  | 1.79
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.115 |  |  |  | 1.53
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 15 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17250170@1 | 塑料软管D5 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.13 |  |  |  | 0.05
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.17 |  |  |  | 0.41
28010080 | 裸铜线6mm2 |  |  |  | kg |  | 53.88 |  | 0.17 |  |  |  | 9.16
29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 |  |  |  | 个 |  | 1.8 |  | 2.03 |  |  |  | 3.65
37091110@1 | 钢垫板1~2 |  |  |  | kg |  | 4.37 |  | 0.15 |  |  |  | 0.66
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.9138 |  |  |  | 8.91
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 162.4
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.003
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0096 |  |  |  | 12.33
990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 643.95 |  | 0.2 |  |  |  | 128.79
990901010@1 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.328 |  |  |  | 21.26
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 217207.47
01190043@2 | 槽钢10# |  |  |  | m |  | 40.78 |  | 3.15 |  |  |  | 128.46
13010135@1 | 醇酸调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.24 |  |  |  | 2.9
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.633 |  |  |  | 8.6
22570040@2 | 弹簧减振器 |  |  |  | 个 |  | 45 |  | 4 |  |  |  | 180
51010010@4 | 冷却水泵N-CWP-1~7立式双吸泵,7用0备,变频控制,流量:2200m³/h 扬程:29kPa 参考功率:250.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm |  |  |  | 台 |  | 216887.52 |  | 1 |  |  |  | 216887.52
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 534.27
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 298.68
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 219779.7
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 16 页 共 186 页
序号 | 6 | 项目编码 |  | 031006008001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 水处理器 | [8 empty] | 综合单价 |  | 341748.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-6-54 | 水处理器安装(法兰连接) 进口管径(mm以内) 600 | 台 | 1 | 2478.44 | 337666.23 | 285.19 | 766.08 | 552.73 | 2478.44 |  | 337666.23 | 285.19 | 766.08 | 552.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2478.44 |  | 337666.23 | 285.19 | 766.08 | 552.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 337579.65
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2478.44
00010010@1 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 2269.63 |  |  |  | 2478.44
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 86.58
02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 11.61 |  | 1.68 |  |  |  | 19.5
03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.289 |  |  |  | 40.82
14030040@3 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.506 |  |  |  | 4.83
14070050@2 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.684 |  |  |  | 4.76
14390070@3 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.858 |  |  |  | 4.43
14390105 | 乙炔气 |  |  |  | m3 |  | 9 |  | 0.286 |  |  |  | 2.57
34110010@1 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 1.554 |  |  |  | 7.12
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.55 |  |  |  | 2.55
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 285.19
990401020@2 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.121 |  |  |  | 76.07
990501050@2 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.079 |  |  |  | 27.2
990901010@2 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 2.806 |  |  |  | 181.91
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 337579.65
18190100@2 | 自动加药装置+缠绕式水质处理装置N-SC-1冷却水系统使用,两箱两泵,处理循环水量15400m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃ |  |  |  | 台 |  | 337579.65 |  | 1 |  |  |  | 337579.65
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 766.08
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 17 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 552.73
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 341748.67
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 18 页 共 186 页
序号 | 7 | 项目编码 |  | 031006008002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 水处理器 | [8 empty] | 综合单价 |  | 321518.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-6-54 | 水处理器安装(法兰连接) 进口管径(mm以内) 600 | 台 | 1 | 2478.44 | 317436.14 | 285.19 | 766.08 | 552.73 | 2478.44 |  | 317436.14 | 285.19 | 766.08 | 552.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2478.44 |  | 317436.14 | 285.19 | 766.08 | 552.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 317349.56
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2478.44
00010010@1 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 2269.63 |  |  |  | 2478.44
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 86.58
02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 11.61 |  | 1.68 |  |  |  | 19.5
03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.289 |  |  |  | 40.82
14030040@3 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.506 |  |  |  | 4.83
14070050@2 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.684 |  |  |  | 4.76
14390070@3 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.858 |  |  |  | 4.43
14390105 | 乙炔气 |  |  |  | m3 |  | 9 |  | 0.286 |  |  |  | 2.57
34110010@1 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 1.554 |  |  |  | 7.12
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.55 |  |  |  | 2.55
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 285.19
990401020@2 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.121 |  |  |  | 76.07
990501050@2 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.079 |  |  |  | 27.2
990901010@2 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 2.806 |  |  |  | 181.91
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 317349.56
18190100@3 | 自动加药装置+缠绕式水质处理装置N-SC-2冷冻水系统使用,两箱两泵,处理循环水量7245m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃ |  |  |  | 台 |  | 317349.56 |  | 1 |  |  |  | 317349.56
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 766.08
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 19 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 552.73
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 321518.58
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 20 页 共 186 页
序号 | 8 | 项目编码 |  | 030113017001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 组
项目名称 |  | 冷却塔 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2136350.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-8-168 | 玻璃钢冷却塔安装 设备处理水量(m3/h以内) 500 | 台 | 1 | 3115.92 | 2124864.45 | 2547.82 | 2257.57 | 1132.75 | 3115.92 |  | 2124864.45 | 2547.82 | 2257.57 | 1132.75
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.405 | 248.19 | 666.61 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 100.52 |  | 269.98 | 6.83 | 30.85 | 21.47
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 0.405 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 86.04 |  | 14.74 | 2.62 | 25.48 | 17.73
C4-6-14 | 小型交流同步电动机检查接线 交流同步电机功率(kW以下) 30 | 台 | 1 | 549.87 | 68.48 | 11.82 | 161.43 | 112.34 | 549.87 |  | 68.48 | 11.82 | 161.43 | 112.34
C4-6-91 | 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 电磁控制 | 台 | 1 | 512.69 |  | 127.1 | 183.88 | 127.96 | 512.69 |  |  | 127.1 | 183.88 | 127.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4365.04 |  | 2125217.65 | 2696.19 | 2659.22 | 1412.25
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2124171.38
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4365.04
00010010@1 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 3997.2912 |  |  |  | 4365.04
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1046.26
01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 5.55 |  |  |  | 32.52
01090023@1 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 1.6646 |  |  |  | 6.11
01130060@1 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 3.3599 |  |  |  | 19.89
01290003@1 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 2.205 |  |  |  | 9.35
02010100 | 石棉橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 11.61 |  | 2.5 |  |  |  | 29.03
02090020 | 聚氯乙烯薄膜 |  |  |  | m2 |  | 1.29 |  | 46 |  |  |  | 59.34
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 3.55 |  |  |  | 24.99
02270020@1 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 2.1 |  |  |  | 5.78
02330010 | 草袋 |  |  |  | 个 |  | 1.28 |  | 5 |  |  |  | 6.4
03019011 | 圆钉30~45 |  |  |  | kg |  | 3.65 |  | 0.04 |  |  |  | 0.15
03134021@1 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 23 |  |  |  | 21.62
03135001@1 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.8278 |  |  |  | 4.64
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.26 |  |  |  | 2
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 21 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03137041@1 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.05 |  |  |  | 2.35
03139281@1 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 2.025 |  |  |  | 0.87
03213091 | 斜垫铁Q195~Q235 3# |  |  |  | kg |  | 6.48 |  | 11.43 |  |  |  | 74.07
03213271 | 平垫铁Q195~Q235 3# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 16.016 |  |  |  | 109.23
04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 159.5 |  |  |  | 62.21
04030015 | 中砂 |  |  |  | m3 |  | 259.45 |  | 0.24 |  |  |  | 62.27
04050035 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.26 |  |  |  | 55.55
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.017 |  |  |  | 27.72
05030265 | 枕木 |  |  |  | m3 |  | 1329.2 |  | 0.041 |  |  |  | 54.5
13010020 | 白油漆 |  |  |  | kg |  | 11.23 |  | 1.5 |  |  |  | 16.85
13010130@1 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.1013 |  |  |  | 1.22
14030030@1 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 12 |  |  |  | 51.48
14030040@1 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 3.96 |  |  |  | 37.82
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.303 |  |  |  | 2.11
14090010@1 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.04 |  |  |  | 0.58
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.576 |  |  |  | 3.72
14410540 | 树脂胶405号 |  |  |  | kg |  | 27.21 |  | 6 |  |  |  | 163.26
27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.325 |  |  |  | 0.78
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 2.8 |  |  |  | 22.82
34110010@2 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 5.9 |  |  |  | 27.02
34110040@1 | 电 |  |  |  | kW·h |  | 0.77 |  | 12 |  |  |  | 9.24
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 38.8068 |  |  |  | 38.81
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2696.19
870122009 | 转速表 |  |  |  | 台班 |  | 20.07 |  | 0.505 |  |  |  | 10.14
870613023 | 手持式万用表 |  |  |  | 台班 |  | 5.12 |  | 0.505 |  |  |  | 2.59
870622017 | 数字电桥量程:0μH~9999H,0~100MΩ,0~9999μF |  |  |  | 台班 |  | 10.13 |  | 0.505 |  |  |  | 5.12
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 47.87 |  | 1.009 |  |  |  | 48.3
870699060 | 电能校验仪 |  |  |  | 台班 |  | 40.67 |  | 0.253 |  |  |  | 10.29
870699076 | 微机继电保护测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 83.19 |  | 0.505 |  |  |  | 42.01
870699204 | 电缆测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 17.15 |  | 0.505 |  |  |  | 8.66
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.5 |  |  |  | 642.32
990304024 | 汽车式起重机提升质量25(t) |  |  |  | 台班 |  | 1447.31 |  | 0.5 |  |  |  | 723.66
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 1 |  |  |  | 737.61
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 22 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 1.33 |  |  |  | 411.82
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.7458 |  |  |  | 48.35
991003020 | 电动空气压缩机排气量0.6(m3/min) |  |  |  | 台班 |  | 41.09 |  | 0.13 |  |  |  | 5.34
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2124171.39
01190043@1 | 槽钢（镀锌）10# |  |  |  | m |  | 62.75 |  | 4.2525 |  |  |  | 266.84
17190001@1 | 金属软管 |  |  |  | m |  | 4.5 |  | 1.25 |  |  |  | 5.63
18150260@1 | 金属软管活接头 |  |  |  | 套 |  | 2.5 |  | 2.04 |  |  |  | 5.1
50060001@1 | 低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔N-CT-1~3、N-CT-5~7循环水量:2200m/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃ 输入功率N=30X4 KW （1组为4台550m3/h拼接） |  |  |  | 台 |  | 2123893.81 |  | 1 |  |  |  | 2123893.81
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 2659.22
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 1412.25
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2136350.35
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 23 页 共 186 页
序号 | 9 | 项目编码 |  | 030113017002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 组
项目名称 |  | 冷却塔 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1075555.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C1-8-168 | 玻璃钢冷却塔安装 设备处理水量(m3/h以内) 500 | 台 | 1 | 3115.92 | 1062917.54 | 2547.82 | 2257.57 | 1132.75 | 3115.92 |  | 1062917.54 | 2547.82 | 2257.57 | 1132.75
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 1.215 | 248.19 | 666.61 | 16.86 | 76.18 | 53.01 | 301.55 |  | 809.93 | 20.48 | 92.56 | 64.41
C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 1.215 | 212.45 | 36.4 | 6.48 | 62.92 | 43.79 | 258.13 |  | 44.23 | 7.87 | 76.45 | 53.2
C4-6-14 | 小型交流同步电动机检查接线 交流同步电机功率(kW以下) 30 | 台 | 1 | 549.87 | 68.48 | 11.82 | 161.43 | 112.34 | 549.87 |  | 68.48 | 11.82 | 161.43 | 112.34
C4-6-91 | 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 电磁控制 | 台 | 1 | 512.69 |  | 127.1 | 183.88 | 127.96 | 512.69 |  |  | 127.1 | 183.88 | 127.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4738.16 |  | 1063840.18 | 2715.1 | 2771.89 | 1490.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1062758.16
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4738.16
00010010@1 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 4338.9735 |  |  |  | 4738.16
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1082.01
01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 5.55 |  |  |  | 32.52
01090023@1 | 圆钢φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 4.9937 |  |  |  | 18.33
01130060@1 | 镀锌扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 5.92 |  | 5.2796 |  |  |  | 31.25
01290003@1 | 钢板综合 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 3.015 |  |  |  | 12.78
02010100 | 石棉橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 11.61 |  | 2.5 |  |  |  | 29.03
02090020 | 聚氯乙烯薄膜 |  |  |  | m2 |  | 1.29 |  | 46 |  |  |  | 59.34
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 3.55 |  |  |  | 24.99
02270020@1 | 白布 |  |  |  | kg |  | 2.75 |  | 2.1 |  |  |  | 5.78
02330010 | 草袋 |  |  |  | 个 |  | 1.28 |  | 5 |  |  |  | 6.4
03019011 | 圆钉30~45 |  |  |  | kg |  | 3.65 |  | 0.04 |  |  |  | 0.15
03134021@1 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 23 |  |  |  | 21.62
03135001@1 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 1.4434 |  |  |  | 8.08
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.26 |  |  |  | 2
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 24 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03137041@1 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.05 |  |  |  | 2.35
03139281@1 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 6.075 |  |  |  | 2.61
03213091 | 斜垫铁Q195~Q235 3# |  |  |  | kg |  | 6.48 |  | 11.43 |  |  |  | 74.07
03213271 | 平垫铁Q195~Q235 3# |  |  |  | kg |  | 6.82 |  | 16.016 |  |  |  | 109.23
04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 159.5 |  |  |  | 62.21
04030015 | 中砂 |  |  |  | m3 |  | 259.45 |  | 0.24 |  |  |  | 62.27
04050035 | 碎石20 |  |  |  | m3 |  | 213.66 |  | 0.26 |  |  |  | 55.55
05030200 | 木板 |  |  |  | m3 |  | 1630.62 |  | 0.017 |  |  |  | 27.72
05030265 | 枕木 |  |  |  | m3 |  | 1329.2 |  | 0.041 |  |  |  | 54.5
13010020 | 白油漆 |  |  |  | kg |  | 11.23 |  | 1.5 |  |  |  | 16.85
13010130@1 | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 12.07 |  | 0.3038 |  |  |  | 3.67
14030030@1 | 煤油 |  |  |  | kg |  | 4.29 |  | 12 |  |  |  | 51.48
14030040@1 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 3.96 |  |  |  | 37.82
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.303 |  |  |  | 2.11
14090010@1 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 14.45 |  | 0.04 |  |  |  | 0.58
14090030 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.576 |  |  |  | 3.72
14410540 | 树脂胶405号 |  |  |  | kg |  | 27.21 |  | 6 |  |  |  | 163.26
27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.325 |  |  |  | 0.78
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 2.8 |  |  |  | 22.82
34110010@2 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 5.9 |  |  |  | 27.02
34110040@1 | 电 |  |  |  | kW·h |  | 0.77 |  | 12 |  |  |  | 9.24
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 39.9003 |  |  |  | 39.9
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2715.1
870122009 | 转速表 |  |  |  | 台班 |  | 20.07 |  | 0.505 |  |  |  | 10.14
870613023 | 手持式万用表 |  |  |  | 台班 |  | 5.12 |  | 0.505 |  |  |  | 2.59
870622017 | 数字电桥量程:0μH~9999H,0~100MΩ,0~9999μF |  |  |  | 台班 |  | 10.13 |  | 0.505 |  |  |  | 5.12
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 47.87 |  | 1.009 |  |  |  | 48.3
870699060 | 电能校验仪 |  |  |  | 台班 |  | 40.67 |  | 0.253 |  |  |  | 10.29
870699076 | 微机继电保护测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 83.19 |  | 0.505 |  |  |  | 42.01
870699204 | 电缆测试仪 |  |  |  | 台班 |  | 17.15 |  | 0.505 |  |  |  | 8.66
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.5 |  |  |  | 642.32
990304024 | 汽车式起重机提升质量25(t) |  |  |  | 台班 |  | 1447.31 |  | 0.5 |  |  |  | 723.66
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 1 |  |  |  | 737.61
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 25 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 1.33 |  |  |  | 411.82
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.0374 |  |  |  | 67.25
991003020 | 电动空气压缩机排气量0.6(m3/min) |  |  |  | 台班 |  | 41.09 |  | 0.13 |  |  |  | 5.34
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1062758.17
01190043@1 | 槽钢（镀锌）10# |  |  |  | m |  | 62.75 |  | 12.7575 |  |  |  | 800.53
17190001@1 | 金属软管 |  |  |  | m |  | 4.5 |  | 1.25 |  |  |  | 5.63
18150260@1 | 金属软管活接头 |  |  |  | 套 |  | 2.5 |  | 2.04 |  |  |  | 5.1
50060001@3 | 低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔N-CT-4-1~2循环水量:1100m/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃ 输入功率N=30X2 KW （1组为2台550m3/h拼接） |  |  |  | 台 |  | 1061946.9 |  | 1 |  |  |  | 1061946.9
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 2771.89
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 1490.66
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1075555.98
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 26 页 共 186 页
序号 | 10 | 项目编码 |  | 031001002004 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 110.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-590 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65  | 10m | 0.1 | 275.35 | 387.06 | 52.75 | 90.95 | 65.62 | 27.54 |  | 38.71 | 5.28 | 9.1 | 6.56
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.007 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 4.73 |  | 3.32 | 1.78 | 1.8 | 1.3
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.007 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 2.54 |  | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.73
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.007 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 0.28 |  | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.09
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0239 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 1.14 |  | 1.04 | 0.61 | 0.36 | 0.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.23 |  | 44.06 | 8.98 | 12.37 | 9.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 40.38
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 36.23
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 33.1766 |  |  |  | 36.23
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3.68
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0001
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0085 |  |  |  | 0.05
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0044 |  |  |  | 0.02
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0011 |  |  |  | 0.03
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0238 |  |  |  | 0.17
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0006
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0297 |  |  |  | 0.17
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.0297 |  |  |  | 0.22
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.082 |  |  |  | 0.35
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0006
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0087 |  |  |  | 0.1
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0121 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 27 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.0711 |  |  |  | 0.4
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.047 |  |  |  | 0.26
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0095 |  |  |  | 0.08
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0167 |  |  |  | 0.12
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0039 |  |  |  | 0.03
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.008 |  |  |  | 0.06
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.03
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0993 |  |  |  | 0.51
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0292 |  |  |  | 0.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0331 |  |  |  | 0.44
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0097 |  |  |  | 0.13
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0019 |  |  |  | 0.01
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0008
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0005 |  |  |  | 0.01
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0003
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.0145 |  |  |  | 0.07
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.1101 |  |  |  | 0.11
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.98
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0002
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0005 |  |  |  | 0.61
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0001 |  |  |  | 0.18
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.25
990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0009 |  |  |  | 0.31
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0075 |  |  |  | 0.04
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0032 |  |  |  | 0.03
990758040 | 电动弯管机WC27-108 |  |  |  | 台班 |  | 90.28 |  | 0.0043 |  |  |  | 0.39
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0031 |  |  |  | 0.1
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0082 |  |  |  | 0.27
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0001
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0002
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.042 |  |  |  | 3.98
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 28 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.0271 |  |  |  | 2.57
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.13
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 40.38
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0661 |  |  |  | 0.9
17010100@13 | 无缝钢管DN70,D76×4.0 |  |  |  | m |  | 34.74 |  | 1.015 |  |  |  | 35.26
18031580@11 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN70 |  |  |  | 个 |  | 11.64 |  | 0.1 |  |  |  | 1.16
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0005
01000003@3 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 0.735 |  |  |  | 2.85
13030795@3 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0148 |  |  |  | 0.2
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 12.37
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 9.04
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 110.68
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 29 页 共 186 页
序号 | 11 | 项目编码 |  | 031001002005 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 325.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-595 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 463.35 | 1650.83 | 169.67 | 175.47 | 126.6 | 46.34 |  | 165.08 | 16.97 | 17.55 | 12.66
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 13.5 |  | 9.48 | 5.09 | 5.15 | 3.72
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 7.27 |  | 2.16 | 3.23 | 2.91 | 2.1
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.02 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 0.8 |  | 0.67 | 0.51 | 0.27 | 0.26
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0688 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 3.3 |  | 3 | 1.77 | 1.04 | 1.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 71.2 |  | 180.4 | 27.57 | 26.92 | 19.75
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 171.14
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 71.2
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 65.204 |  |  |  | 71.2
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 9.25
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0002
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0131 |  |  |  | 0.08
01210001@1 | 角钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.16 |  | 0.0335 |  |  |  | 0.14
01290043@1 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0148 |  |  |  | 0.06
02010013@1 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0018 |  |  |  | 0.05
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0408 |  |  |  | 0.29
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0866 |  |  |  | 0.48
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.0848 |  |  |  | 0.64
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.1845 |  |  |  | 0.79
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0346 |  |  |  | 0.41
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.3571 |  |  |  | 2
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.027 |  |  |  | 0.22
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 30 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0481 |  |  |  | 0.35
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0112 |  |  |  | 0.08
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0321 |  |  |  | 0.22
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2593 |  |  |  | 1.34
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0865 |  |  |  | 1.15
17010053@1 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0024 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.001 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0003
34110010@3 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.1346 |  |  |  | 0.62
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.2906 |  |  |  | 0.29
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 27.57
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0005
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0014 |  |  |  | 1.75
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.52
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.004 |  |  |  | 2.51
990501050@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0169 |  |  |  | 5.82
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0213 |  |  |  | 0.11
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0093 |  |  |  | 0.09
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0235 |  |  |  | 0.78
990801020@1 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.03
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.01
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.1631 |  |  |  | 15.45
990919030@1 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0086 |  |  |  | 0.27
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0086 |  |  |  | 0.21
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 171.14
01000003@2 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 2.1 |  |  |  | 8.15
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.1905 |  |  |  | 2.59
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0422 |  |  |  | 0.57
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 31 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17010100@17 | 无缝钢管DN200,D219×6.0 |  |  |  | m |  | 154.23 |  | 0.98 |  |  |  | 151.15
18031580@5 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN200 |  |  |  | 个 |  | 73.63 |  | 0.118 |  |  |  | 8.69
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0015
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 26.92
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 19.75
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 325.84
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 32 页 共 186 页
序号 | 12 | 项目编码 |  | 031001002006 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 570.52
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-597 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 595.23 | 3414.21 | 273.92 | 240.93 | 173.83 | 59.52 |  | 341.42 | 27.39 | 24.09 | 17.38
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.03 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 20.25 |  | 14.21 | 7.64 | 7.73 | 5.58
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.03 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 10.9 |  | 3.24 | 4.84 | 4.36 | 3.15
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.03 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 1.21 |  | 1.01 | 0.77 | 0.41 | 0.4
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.102 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 4.89 |  | 4.45 | 2.62 | 1.55 | 1.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 96.77 |  | 364.34 | 43.26 | 38.14 | 28.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 349.08
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 96.77
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 88.6193 |  |  |  | 96.77
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 15.26
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0003
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0144 |  |  |  | 0.08
01210001@1 | 角钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.16 |  | 0.034 |  |  |  | 0.14
01290043@1 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0333 |  |  |  | 0.14
02010013@1 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0024 |  |  |  | 0.06
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0468 |  |  |  | 0.34
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.1311 |  |  |  | 0.73
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.1272 |  |  |  | 0.96
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.2461 |  |  |  | 1.05
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.13 |  |  |  | 1.56
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6396 |  |  |  | 3.58
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0405 |  |  |  | 0.33
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 33 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0714 |  |  |  | 0.51
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0168 |  |  |  | 0.12
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0381 |  |  |  | 0.27
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.3632 |  |  |  | 1.87
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1211 |  |  |  | 1.61
17010053@1 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0026 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0011 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0004
34110010@3 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.3037 |  |  |  | 1.39
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.4618 |  |  |  | 0.46
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 43.26
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0007
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.62
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0006 |  |  |  | 0.77
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0076 |  |  |  | 4.78
990501050@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0271 |  |  |  | 9.33
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.032 |  |  |  | 0.17
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0139 |  |  |  | 0.13
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0353 |  |  |  | 1.17
990801020@1 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.05
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.2481 |  |  |  | 23.49
990919030@1 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0132 |  |  |  | 0.42
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0132 |  |  |  | 0.33
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 349.08
01000003@2 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 3.15 |  |  |  | 12.22
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.2827 |  |  |  | 3.84
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0633 |  |  |  | 0.86
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 34 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
17010100@2 | 无缝钢管DN300,D325×8.0 |  |  |  | m |  | 306.01 |  | 1.036 |  |  |  | 317.03
18031580@6 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN300 |  |  |  | 个 |  | 151.33 |  | 0.1 |  |  |  | 15.13
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0023
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 38.14
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 28.01
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 570.52
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 35 页 共 186 页
序号 | 13 | 项目编码 |  | 031001002007 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 770.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.04 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 1.61 |  | 1.35 | 1.03 | 0.54 | 0.53
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.04 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 27 |  | 18.95 | 10.18 | 10.31 | 7.44
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.04 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 14.53 |  | 4.33 | 6.46 | 5.82 | 4.2
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.1338 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 6.41 |  | 5.84 | 3.44 | 2.03 | 1.97
C10-1-50 | 给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 400 | 10m | 0.1 | 826.26 | 4624.32 | 352.99 | 326.89 | 235.85 | 82.63 |  | 462.43 | 35.3 | 32.69 | 23.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 132.18 |  | 492.89 | 56.4 | 51.38 | 37.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 472.89
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 132.18
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 121.0456 |  |  |  | 132.18
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 20
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0004
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0153 |  |  |  | 0.09
01290043@2 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0426 |  |  |  | 0.18
02010013@1 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.11
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.051 |  |  |  | 0.37
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.1751 |  |  |  | 0.98
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.1696 |  |  |  | 1.28
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.3815 |  |  |  | 1.63
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0691 |  |  |  | 0.83
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.9876 |  |  |  | 5.53
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.054 |  |  |  | 0.44
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.116 |  |  |  | 0.83
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 36 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0441 |  |  |  | 0.31
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4556 |  |  |  | 2.35
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1519 |  |  |  | 2.02
17010053@2 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0028 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0008 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0004
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.5227 |  |  |  | 2.39
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.6094 |  |  |  | 0.61
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 56.4
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0009
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0027 |  |  |  | 3.44
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0008 |  |  |  | 1.03
990401020@3 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0103 |  |  |  | 6.48
990501050@3 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0327 |  |  |  | 11.26
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0427 |  |  |  | 0.22
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0186 |  |  |  | 0.17
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.047 |  |  |  | 1.56
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0016 |  |  |  | 0.06
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0006 |  |  |  | 0.01
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3293 |  |  |  | 31.19
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0174 |  |  |  | 0.55
990919060@1 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0174 |  |  |  | 0.43
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 472.89
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 4.2 |  |  |  | 16.3
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.3705 |  |  |  | 5.03
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0844 |  |  |  | 1.15
17010100@5 | 螺旋电焊管DN400,D426×9 |  |  |  | m |  | 442.43 |  | 0.95 |  |  |  | 420.31
18031490@1 | 室内钢管焊接管件DN400 |  |  |  | 个 |  | 310.42 |  | 0.097 |  |  |  | 30.11
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.003
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 37 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 51.38
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 37.72
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 770.57
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 38 页 共 186 页
序号 | 14 | 项目编码 |  | 031001002008 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1239.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.06 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 2.41 |  | 2.02 | 1.54 | 0.81 | 0.79
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 40.5 |  | 28.43 | 15.27 | 15.46 | 11.15
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 21.8 |  | 6.49 | 9.69 | 8.73 | 6.3
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.1501 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 7.2 |  | 6.55 | 3.85 | 2.27 | 2.21
C10-1-50 | 给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 400 | 10m | 0.1 | 826.26 | 8715.27 | 352.99 | 326.89 | 235.85 | 82.63 |  | 871.53 | 35.3 | 32.69 | 23.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 154.54 |  | 915.01 | 65.65 | 59.96 | 44.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 891.32
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 154.54
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 141.5166 |  |  |  | 154.54
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 23.69
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0006
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0153 |  |  |  | 0.09
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0426 |  |  |  | 0.18
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.11
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.051 |  |  |  | 0.37
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.26 |  |  |  | 1.45
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.2544 |  |  |  | 1.92
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.3833 |  |  |  | 1.64
03131101@3 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1037 |  |  |  | 1.24
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.7191 |  |  |  | 4.03
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.4028 |  |  |  | 2.26
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0811 |  |  |  | 0.66
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 39 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.1387 |  |  |  | 0.99
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0362 |  |  |  | 0.25
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2886 |  |  |  | 1.49
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2506 |  |  |  | 1.29
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0962 |  |  |  | 1.28
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0835 |  |  |  | 1.11
17010053@2 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0028 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0008 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0004
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.5227 |  |  |  | 2.39
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.7435 |  |  |  | 0.74
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 65.65
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0009
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.003 |  |  |  | 3.86
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0012 |  |  |  | 1.54
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0103 |  |  |  | 6.48
990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0327 |  |  |  | 11.26
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.064 |  |  |  | 0.33
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0278 |  |  |  | 0.26
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0706 |  |  |  | 2.34
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0016 |  |  |  | 0.06
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0006 |  |  |  | 0.01
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.4069 |  |  |  | 38.53
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0174 |  |  |  | 0.55
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0174 |  |  |  | 0.43
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 891.32
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 6.3 |  |  |  | 24.44
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.4158 |  |  |  | 5.65
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.1266 |  |  |  | 1.72
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0045
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 40 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
18031490@10 | 室内钢管焊接管件DN450 |  |  |  | 个 |  | 407.96 |  | 1 |  |  |  | 407.96
17010350@11 | 螺旋电焊管DN450,D478×9 |  |  |  | m |  | 475.32 |  | 0.95 |  |  |  | 451.55
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 59.96
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 44.04
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1239.2
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 41 页 共 186 页
序号 | 15 | 项目编码 |  | 031001002009 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3591.15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.4459 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 21.38 |  | 19.46 | 11.45 | 6.75 | 6.56
C8-2-89 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1400 | 10m | 0.1 | 1403.66 | 20874.55 | 594.55 | 586.47 | 399.64 | 140.37 |  | 2087.46 | 59.46 | 58.65 | 39.96
C8-5-62 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1400 | 10个 | 0.0125 | 4570.73 | 57592.92 | 2611.83 | 2108.08 | 1436.51 | 57.13 |  | 719.91 | 32.65 | 26.35 | 17.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 326.73 |  | 2888.38 | 147.72 | 133.42 | 94.89
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2819.94
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 326.73
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 299.2058 |  |  |  | 326.73
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 68.44
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.7783 |  |  |  | 2.37
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 5.0953 |  |  |  | 28.53
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 42 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.3681 |  |  |  | 2.64
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 1.661 |  |  |  | 8.57
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.5537 |  |  |  | 7.36
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.0076 |  |  |  | 2.01
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 147.72
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0035
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0216 |  |  |  | 22.25
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0089 |  |  |  | 11.46
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0216 |  |  |  | 15.93
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0442 |  |  |  | 13.69
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.5887 |  |  |  | 38.17
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.065 |  |  |  | 2.07
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2819.94
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 1.2351 |  |  |  | 16.77
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
17010350@6 | 螺旋电焊管DN1400,D1420×13 |  |  |  | m |  | 2156.26 |  | 0.957 |  |  |  | 2063.54
18031490@7 | 室内钢管焊接管件DN1400 |  |  |  | 个 |  | 5568.15 |  | 0.125 |  |  |  | 696.02
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 133.42
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 94.89
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3591.15
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 43 页 共 186 页
序号 | 16 | 项目编码 |  | 031001002010 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 443.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-31 R*1.1 | 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 200 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 10m | 0.1 | 292.5 | 1633.25 | 226.85 | 143.96 | 103.87 | 29.25 |  | 163.33 | 22.69 | 14.4 | 10.39
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0688 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 3.3 |  | 3 | 1.77 | 1.04 | 1.01
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 13.5 |  | 9.48 | 5.09 | 5.15 | 3.72
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.02 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 7.27 |  | 2.16 | 3.23 | 2.91 | 2.1
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.02 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 0.8 |  | 0.67 | 0.51 | 0.27 | 0.26
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.0688 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 15.07 |  | 24.98 | 5.21 | 4.17 | 4.06
C12-5-112 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ325mm以下 厚度(mm以内/层) 20 | m3 | 0.0501 | 260.59 | 1283.86 |  | 53.58 | 52.12 | 13.05 |  | 64.3 |  | 2.68 | 2.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 82.24 |  | 267.92 | 38.5 | 30.62 | 24.15
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 254.17
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 82.24
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 75.3109 |  |  |  | 82.24
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 13.75
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0002
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0131 |  |  |  | 0.08
01210001 | 角钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.16 |  | 0.0192 |  |  |  | 0.08
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0148 |  |  |  | 0.06
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0018 |  |  |  | 0.05
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.01 |  |  |  | 0.07
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 44 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0408 |  |  |  | 0.29
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 1.1965 |  |  |  | 4.07
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0867 |  |  |  | 0.48
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.0848 |  |  |  | 0.64
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.1245 |  |  |  | 0.53
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0346 |  |  |  | 0.41
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.1763 |  |  |  | 0.99
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.1343 |  |  |  | 0.75
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.027 |  |  |  | 0.22
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.1375 |  |  |  | 0.08
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0593 |  |  |  | 0.43
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0121 |  |  |  | 0.08
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.1248 |  |  |  | 0.64
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0835 |  |  |  | 0.43
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0416 |  |  |  | 0.55
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0278 |  |  |  | 0.37
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 0.314 |  |  |  | 0.51
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.015 |  |  |  | 0.23
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0024 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.001
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0003
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.1346 |  |  |  | 0.62
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.9048 |  |  |  | 0.9
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 38.5
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0005
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0138 |  |  |  | 14.21
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0014 |  |  |  | 1.77
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.51
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.004 |  |  |  | 2.51
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0117 |  |  |  | 3.39
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 45 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0213 |  |  |  | 0.11
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0093 |  |  |  | 0.09
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0083 |  |  |  | 1.61
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0235 |  |  |  | 0.78
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0028 |  |  |  | 0.21
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.1367 |  |  |  | 12.95
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0059 |  |  |  | 0.19
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0059 |  |  |  | 0.15
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 254.17
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 2.1 |  |  |  | 8.15
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 0.8252 |  |  |  | 20.63
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.1905 |  |  |  | 2.59
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0422 |  |  |  | 0.57
15000001@4 | 闭孔发泡橡塑50mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.0551 |  |  |  | 63.06
17010100@9 | 无缝钢管DN200,D219×6.0 |  |  |  | m |  | 154.23 |  | 1 |  |  |  | 154.23
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0015
18031490@11 | 室内钢管焊接管件DN200 |  |  |  | 个 |  | 73.63 |  | 0.067 |  |  |  | 4.93
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 30.62
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 24.15
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 443.43
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 46 页 共 186 页
序号 | 17 | 项目编码 |  | 031001002011 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 734.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-33 R*1.1 | 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 300 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 10m | 0.1 | 408.02 | 3186.05 | 440.36 | 235.17 | 169.68 | 40.8 |  | 318.61 | 44.04 | 23.52 | 16.97
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.03 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 1.21 |  | 1.01 | 0.77 | 0.41 | 0.4
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.03 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 20.25 |  | 14.21 | 7.64 | 7.73 | 5.58
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.03 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 10.9 |  | 3.24 | 4.84 | 4.36 | 3.15
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.1021 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 4.89 |  | 4.45 | 2.62 | 1.55 | 1.5
C12-5-112 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ325mm以下 厚度(mm以内/层) 20 | m3 | 0.0667 | 260.59 | 1283.86 |  | 53.58 | 52.12 | 17.39 |  | 85.67 |  | 3.58 | 3.48
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.1021 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 22.36 |  | 37.07 | 7.74 | 6.19 | 6.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 117.8 |  | 464.26 | 67.64 | 47.33 | 37.09
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 442.51
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 117.8
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 107.8788 |  |  |  | 117.8
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 21.75
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0003
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0144 |  |  |  | 0.08
01210001 | 角钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.16 |  | 0.0232 |  |  |  | 0.1
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0333 |  |  |  | 0.14
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0024 |  |  |  | 0.06
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0133 |  |  |  | 0.09
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 47 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0468 |  |  |  | 0.34
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 1.7757 |  |  |  | 6.04
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.1311 |  |  |  | 0.73
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.1272 |  |  |  | 0.96
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.2363 |  |  |  | 1.01
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0518 |  |  |  | 0.62
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.3594 |  |  |  | 2.01
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.2014 |  |  |  | 1.13
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0405 |  |  |  | 0.33
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.2041 |  |  |  | 0.11
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0882 |  |  |  | 0.63
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0181 |  |  |  | 0.13
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2259 |  |  |  | 1.17
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.1253 |  |  |  | 0.65
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0753 |  |  |  | 1
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0418 |  |  |  | 0.56
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 0.4184 |  |  |  | 0.67
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.02 |  |  |  | 0.31
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0026 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0011 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0004
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.3037 |  |  |  | 1.39
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 1.3088 |  |  |  | 1.31
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 67.64
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0007
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0243 |  |  |  | 31.27
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0006 |  |  |  | 0.77
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0076 |  |  |  | 4.78
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0173 |  |  |  | 5.04
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.032 |  |  |  | 0.17
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 48 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0139 |  |  |  | 0.13
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0122 |  |  |  | 2.39
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0353 |  |  |  | 1.17
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0041 |  |  |  | 0.31
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.05
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.2215 |  |  |  | 20.97
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0105 |  |  |  | 0.33
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0105 |  |  |  | 0.26
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 442.51
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 3.15 |  |  |  | 12.22
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 1.2246 |  |  |  | 30.62
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.2827 |  |  |  | 3.84
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0633 |  |  |  | 0.86
15000001@4 | 闭孔发泡橡塑50mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.0734 |  |  |  | 84.02
17010100@7 | 无缝钢管DN300,D325×8.0 |  |  |  | m |  | 306.01 |  | 0.985 |  |  |  | 301.42
18031495@5 | 室内钢管焊接管件DN300 |  |  |  | 个 |  | 151.33 |  | 0.063 |  |  |  | 9.53
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0023
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 47.33
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 37.09
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 734.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 49 页 共 186 页
序号 | 18 | 项目编码 |  | 031001002012 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2678.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.3203 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 15.35 |  | 13.98 | 8.22 | 4.85 | 4.71
C8-2-87 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 849.57 | 12631.54 | 393.24 | 364.76 | 248.56 | 84.96 |  | 1263.15 | 39.32 | 36.48 | 24.86
C8-5-60 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1000 | 10个 | 0.0125 | 3147.96 | 24381.65 | 1601.61 | 1394 | 949.91 | 39.35 |  | 304.77 | 20.02 | 17.43 | 11.87
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.1758 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 19.76 |  | 226.55 |  | 4.06 | 3.95
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.3203 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 70.19 |  | 116.35 | 24.28 | 19.42 | 18.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 337.46 |  | 1986.35 | 136.02 | 123.9 | 94.69
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1915.56
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 337.46
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 309.0324 |  |  |  | 337.46
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 70.79
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0352 |  |  |  | 0.25
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 5.5729 |  |  |  | 18.95
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 50 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.392 |  |  |  | 1.19
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 2.6532 |  |  |  | 14.86
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.6406 |  |  |  | 0.35
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.2802 |  |  |  | 2.01
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.9143 |  |  |  | 4.72
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.308 |  |  |  | 4.1
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.3874 |  |  |  | 2.23
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0528 |  |  |  | 0.81
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.3694 |  |  |  | 4.37
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 136.02
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0022
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0137 |  |  |  | 14.12
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0064 |  |  |  | 8.23
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0137 |  |  |  | 10.11
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0544 |  |  |  | 15.81
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0318 |  |  |  | 9.85
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0384 |  |  |  | 7.51
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0128 |  |  |  | 0.96
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.3695 |  |  |  | 23.96
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.041 |  |  |  | 1.31
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 51 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1915.56
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 3.8434 |  |  |  | 96.08
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.8872 |  |  |  | 12.05
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.1934 |  |  |  | 221.42
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
18031490@5 | 室内钢管焊接管件DN1000 |  |  |  | 个 |  | 2322.12 |  | 0.125 |  |  |  | 290.27
17010350@10 | 螺旋电焊管DN1000,D1020×11 |  |  |  | m |  | 1308.4 |  | 0.957 |  |  |  | 1252.14
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 123.9
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 94.69
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2678.43
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 52 页 共 186 页
序号 | 19 | 项目编码 |  | 031001002013 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3734.79
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.3831 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 18.36 |  | 16.72 | 9.84 | 5.8 | 5.64
C8-2-88 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1200 | 10m | 0.1 | 1150.98 | 17876 | 508.98 | 487.2 | 331.99 | 115.1 |  | 1787.6 | 50.9 | 48.72 | 33.2
C8-5-61 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1200 | 10个 | 0.0125 | 3848.45 | 52010.88 | 2012.61 | 1720.22 | 1172.21 | 48.11 |  | 650.14 | 25.16 | 21.5 | 14.65
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.2072 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 23.29 |  | 267 |  | 4.79 | 4.66
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.3831 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 83.95 |  | 139.16 | 29.04 | 23.23 | 22.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 396.66 |  | 2922.17 | 159.1 | 145.71 | 111.15
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2836.84
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 396.66
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 363.2433 |  |  |  | 396.66
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 85.35
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0414 |  |  |  | 0.29
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 6.6656 |  |  |  | 22.66
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 53 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.5533 |  |  |  | 1.68
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 3.5654 |  |  |  | 19.97
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.7662 |  |  |  | 0.42
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.3242 |  |  |  | 2.32
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 1.2805 |  |  |  | 6.61
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.4268 |  |  |  | 5.68
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.6351 |  |  |  | 2.63
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0622 |  |  |  | 0.95
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.1712 |  |  |  | 5.17
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 159.1
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0028
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0171 |  |  |  | 17.56
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0077 |  |  |  | 9.84
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0171 |  |  |  | 12.58
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0651 |  |  |  | 18.91
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0382 |  |  |  | 11.83
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.046 |  |  |  | 8.98
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0153 |  |  |  | 1.15
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.4988 |  |  |  | 32.34
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.055 |  |  |  | 1.75
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 54 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2836.82
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 4.597 |  |  |  | 114.92
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 1.0611 |  |  |  | 14.41
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@4 | 闭孔发泡橡塑50mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.228 |  |  |  | 260.96
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
17010350@4 | 螺旋电焊管DN1200,D1220×13 |  |  |  | m |  | 1849.72 |  | 0.957 |  |  |  | 1770.18
18031490@6 | 室内钢管焊接管件DN1200 |  |  |  | 个 |  | 5061.95 |  | 0.125 |  |  |  | 632.76
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 145.71
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 111.15
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3734.79
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 55 页 共 186 页
序号 | 20 | 项目编码 |  | 031001002014 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 4283.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.4459 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 21.38 |  | 19.46 | 11.45 | 6.75 | 6.56
C8-2-89 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1400 | 10m | 0.1 | 1403.66 | 20874.55 | 594.55 | 586.47 | 399.64 | 140.37 |  | 2087.46 | 59.46 | 58.65 | 39.96
C8-5-62 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1400 | 10个 | 0.0125 | 4570.73 | 57592.92 | 2611.83 | 2108.08 | 1436.51 | 57.13 |  | 719.91 | 32.65 | 26.35 | 17.96
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.2386 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 26.82 |  | 307.46 |  | 5.51 | 5.36
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.4459 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 97.71 |  | 161.97 | 33.8 | 27.04 | 26.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 451.26 |  | 3357.81 | 181.52 | 165.97 | 126.55
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3254.2
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 451.26
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 413.2412 |  |  |  | 451.26
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 103.61
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0477 |  |  |  | 0.34
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 7.7583 |  |  |  | 26.38
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 56 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.7783 |  |  |  | 2.37
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 5.0953 |  |  |  | 28.53
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.8918 |  |  |  | 0.49
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.3681 |  |  |  | 2.64
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 1.661 |  |  |  | 8.57
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.5537 |  |  |  | 7.36
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.8829 |  |  |  | 3.03
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0716 |  |  |  | 1.1
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.8459 |  |  |  | 5.85
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 181.52
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0035
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0216 |  |  |  | 22.25
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0089 |  |  |  | 11.45
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0216 |  |  |  | 15.93
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0758 |  |  |  | 22
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0442 |  |  |  | 13.69
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0535 |  |  |  | 10.46
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0178 |  |  |  | 1.34
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.5887 |  |  |  | 38.17
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.065 |  |  |  | 2.07
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 57 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3254.2
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 5.3506 |  |  |  | 133.76
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 1.2351 |  |  |  | 16.77
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@4 | 闭孔发泡橡塑50mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.2625 |  |  |  | 300.5
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
17010350@6 | 螺旋电焊管DN1400,D1420×13 |  |  |  | m |  | 2156.26 |  | 0.957 |  |  |  | 2063.54
18031490@7 | 室内钢管焊接管件DN1400 |  |  |  | 个 |  | 5568.15 |  | 0.125 |  |  |  | 696.02
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 165.97
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 126.55
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 4283.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 58 页 共 186 页
序号 | 21 | 项目编码 |  | 031001002015 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2058.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2575 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 12.34 |  | 11.24 | 6.61 | 3.9 | 3.79
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.2889 | 219.14 | 363.27 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 63.31 |  | 104.94 | 21.9 | 17.52 | 17.04
C8-2-85 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 10m | 0.1 | 676.94 | 9314.92 | 288.17 | 283.26 | 193.02 | 67.69 |  | 931.49 | 28.82 | 28.33 | 19.3
C8-5-58 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 10个 | 0.0125 | 2498.36 | 12617.27 | 1168.53 | 1076.23 | 733.38 | 31.23 |  | 157.72 | 14.61 | 13.45 | 9.17
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.1444 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 16.23 |  | 186.09 |  | 3.34 | 3.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 298.66 |  | 1453.03 | 116.1 | 108.2 | 82.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1392.22
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 298.66
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 273.4988 |  |  |  | 298.66
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 60.81
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0289 |  |  |  | 0.2
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 5.0265 |  |  |  | 17.09
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 59 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.2814 |  |  |  | 0.86
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 1.914 |  |  |  | 10.72
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.5778 |  |  |  | 0.32
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.2362 |  |  |  | 1.69
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.696 |  |  |  | 3.59
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.232 |  |  |  | 3.09
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.1396 |  |  |  | 1.83
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0433 |  |  |  | 0.66
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.7911 |  |  |  | 3.79
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 116.1
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0016
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0093 |  |  |  | 9.62
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0051 |  |  |  | 6.61
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0093 |  |  |  | 6.89
990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0491 |  |  |  | 14.26
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0221 |  |  |  | 6.84
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0347 |  |  |  | 6.78
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0116 |  |  |  | 0.87
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.2937 |  |  |  | 19.04
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0325 |  |  |  | 1.04
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 60 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1392.22
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
01290110@1 | 不锈钢板0.3mm |  |  |  | m2 |  | 25 |  | 3.4666 |  |  |  | 86.66
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.7132 |  |  |  | 9.69
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@4 | 闭孔发泡橡塑50mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.1589 |  |  |  | 181.88
18031490 | 室内钢管焊接管件DN800 |  |  |  | 个 |  | 1176.11 |  | 0.125 |  |  |  | 147.01
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
17010350@2 | 螺旋电焊管DN800,D820×10 |  |  |  | m |  | 954.89 |  | 0.967 |  |  |  | 923.38
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 108.2
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 82.95
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2058.94
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 61 页 共 186 页
序号 | 22 | 项目编码 |  | 031001002016 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 347.88
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-590 R*1.1 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 10m | 0.1 | 302.88 | 387.06 | 52.75 | 98.58 | 71.13 | 30.29 |  | 38.71 | 5.28 | 9.86 | 7.11
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.007 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 4.73 |  | 3.32 | 1.78 | 1.8 | 1.3
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.007 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 2.54 |  | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.73
补充主材001@19 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 493.48 | [5 empty] | 82.25
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.007 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 0.28 |  | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.09
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0239 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 1.14 |  | 1.04 | 0.61 | 0.36 | 0.35
C12-5-110 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 40 | m3 | 0.0867 | 233.86 | 1218.54 |  | 48.08 | 46.77 | 20.27 |  | 105.6 |  | 4.17 | 4.05
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.0239 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 5.23 |  | 6.91 | 1.81 | 1.45 | 1.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.48 |  | 238.81 | 10.79 | 18.75 | 15.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 232.18
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 64.48
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 59.0456 |  |  |  | 64.48
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 6.63
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0001
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0085 |  |  |  | 0.05
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0044 |  |  |  | 0.02
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0011 |  |  |  | 0.03
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0173 |  |  |  | 0.12
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 62 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0238 |  |  |  | 0.17
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 0.4152 |  |  |  | 1.41
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0006
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0297 |  |  |  | 0.17
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.0297 |  |  |  | 0.22
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.082 |  |  |  | 0.35
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0006
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0087 |  |  |  | 0.1
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0121 |  |  |  | 0.14
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.0711 |  |  |  | 0.4
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.047 |  |  |  | 0.26
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0095 |  |  |  | 0.08
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.0477 |  |  |  | 0.03
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0167 |  |  |  | 0.12
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0039 |  |  |  | 0.03
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.008 |  |  |  | 0.06
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.03
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0993 |  |  |  | 0.51
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0292 |  |  |  | 0.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0331 |  |  |  | 0.44
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0097 |  |  |  | 0.13
14410670 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 0.2929 |  |  |  | 0.47
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.026 |  |  |  | 0.4
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0019 |  |  |  | 0.01
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0008
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0005 |  |  |  | 0.01
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0003
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.0145 |  |  |  | 0.07
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.6273 |  |  |  | 0.63
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 10.79
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0002
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0005 |  |  |  | 0.61
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0001 |  |  |  | 0.18
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 63 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.25
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0041 |  |  |  | 1.18
990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0009 |  |  |  | 0.31
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0075 |  |  |  | 0.04
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0032 |  |  |  | 0.03
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0029 |  |  |  | 0.56
990758040 | 电动弯管机WC27-108 |  |  |  | 台班 |  | 90.28 |  | 0.0043 |  |  |  | 0.39
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0031 |  |  |  | 0.1
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0082 |  |  |  | 0.27
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.001 |  |  |  | 0.07
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0001
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0002
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.042 |  |  |  | 3.98
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.0271 |  |  |  | 2.57
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.13
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0042 |  |  |  | 0.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 232.18
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0661 |  |  |  | 0.9
17010100@13 | 无缝钢管DN70,D76×4.0 |  |  |  | m |  | 34.74 |  | 1.015 |  |  |  | 35.26
18031580@11 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN70 |  |  |  | 个 |  | 11.64 |  | 0.1 |  |  |  | 1.16
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0005
15000040@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.091 |  |  |  | 104.15
01000003@3 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 0.735 |  |  |  | 2.85
13030795@3 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0148 |  |  |  | 0.2
补充主材001@19 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN70 |  |  |  | 个 |  | 493.48 |  | 0.1667 |  |  |  | 82.25
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 0.2864 |  |  |  | 5.4
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 18.75
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 15.05
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 347.88
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 64 页 共 186 页
序号 | 23 | 项目编码 |  | 031001002017 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 420.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-592 R*1.1 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 10m | 0.1 | 359.72 | 580.92 | 101.11 | 127.74 | 92.17 | 35.97 |  | 58.09 | 10.11 | 12.77 | 9.22
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 6.75 |  | 4.74 | 2.55 | 2.58 | 1.86
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 3.63 |  | 1.08 | 1.61 | 1.45 | 1.05
补充主材001@1 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 521.59 | [5 empty] | 86.93
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.01 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 0.4 |  | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.13
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.0339 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 1.63 |  | 1.48 | 0.87 | 0.51 | 0.5
C12-5-110 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 40 | m3 | 0.0967 | 233.86 | 1218.54 |  | 48.08 | 46.77 | 22.62 |  | 117.86 |  | 4.65 | 4.52
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.0339 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 7.43 |  | 9.82 | 2.57 | 2.06 | 2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 78.43 |  | 280.34 | 17.97 | 24.16 | 19.28
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 271.62
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 78.43
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 71.8266 |  |  |  | 78.43
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.72
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0001
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0101 |  |  |  | 0.06
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.0049 |  |  |  | 0.02
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.03
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0193 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 65 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0298 |  |  |  | 0.21
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 0.5901 |  |  |  | 2.01
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0006
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0424 |  |  |  | 0.24
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.0424 |  |  |  | 0.32
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0935 |  |  |  | 0.4
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0009
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0101 |  |  |  | 0.12
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0173 |  |  |  | 0.21
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.1092 |  |  |  | 0.61
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.0671 |  |  |  | 0.38
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0135 |  |  |  | 0.11
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.0678 |  |  |  | 0.04
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0237 |  |  |  | 0.17
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0056 |  |  |  | 0.04
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.009 |  |  |  | 0.06
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.006 |  |  |  | 0.04
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.1235 |  |  |  | 0.64
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.0418 |  |  |  | 0.22
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0412 |  |  |  | 0.55
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0139 |  |  |  | 0.19
14410670 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 0.3269 |  |  |  | 0.53
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.029 |  |  |  | 0.44
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0021 |  |  |  | 0.01
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0009
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0006 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0003 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0003
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.0353 |  |  |  | 0.16
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.751 |  |  |  | 0.75
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 17.97
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0002
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.87
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0002 |  |  |  | 0.26
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 66 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0013 |  |  |  | 0.82
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0058 |  |  |  | 1.67
990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0084 |  |  |  | 2.89
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0107 |  |  |  | 0.06
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0046 |  |  |  | 0.04
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0041 |  |  |  | 0.79
990758040 | 电动弯管机WC27-108 |  |  |  | 台班 |  | 90.28 |  | 0.0049 |  |  |  | 0.44
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0022 |  |  |  | 0.07
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0118 |  |  |  | 0.39
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0014 |  |  |  | 0.1
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0002 |  |  |  | 0.01
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0002
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.0585 |  |  |  | 5.54
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.0388 |  |  |  | 3.67
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0059 |  |  |  | 0.19
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0059 |  |  |  | 0.15
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 271.62
01000003@2 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 1.05 |  |  |  | 4.07
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0939 |  |  |  | 1.28
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0211 |  |  |  | 0.29
17010100@14 | 无缝钢管DN100,D108×4.0 |  |  |  | m |  | 50.2 |  | 1.01 |  |  |  | 50.7
18031580@3 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN100 |  |  |  | 个 |  | 52.62 |  | 0.084 |  |  |  | 4.42
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0008
补充主材001@1 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN100 |  |  |  | 个 |  | 521.59 |  | 0.1667 |  |  |  | 86.93
15000040@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.1016 |  |  |  | 116.26
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 0.4069 |  |  |  | 7.67
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 24.16
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 19.28
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 420.18
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 67 页 共 186 页
序号 | 24 | 项目编码 |  | 031001002018 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1333.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-1-598 R*1.1 | 空调冷热水钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 350 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 10m | 0.1 | 748.3 | 4497.39 | 308.72 | 293.01 | 211.4 | 74.83 |  | 449.74 | 30.87 | 29.3 | 21.14
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.035 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 23.63 |  | 16.58 | 8.91 | 9.02 | 6.51
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.035 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 12.72 |  | 3.79 | 5.65 | 5.09 | 3.67
补充主材001@5 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 1488.22 | [5 empty] | 248.04
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.035 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 1.41 |  | 1.18 | 0.9 | 0.47 | 0.46
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.1184 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 5.68 |  | 5.17 | 3.04 | 1.79 | 1.74
C12-5-115 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ325mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.1812 | 180.39 | 1283.28 |  | 37.09 | 36.08 | 32.68 |  | 232.5 |  | 6.72 | 6.54
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.1184 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 25.94 |  | 34.28 | 8.97 | 7.18 | 6.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 176.88 |  | 991.27 | 58.34 | 59.58 | 47.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 960.89
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 176.88
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 161.9771 |  |  |  | 176.88
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 30.38
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0004
01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 |  |  |  | kg |  | 5.86 |  | 0.0148 |  |  |  | 0.09
01210001 | 角钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.16 |  | 0.037 |  |  |  | 0.15
01290043 | 钢板8~15 |  |  |  | kg |  | 4.24 |  | 0.038 |  |  |  | 0.16
02010013 | 橡胶板1~3 |  |  |  | kg |  | 25.7 |  | 0.0033 |  |  |  | 0.08
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 68 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0362 |  |  |  | 0.26
02270180 | 破布一级 |  |  |  | kg |  | 7.18 |  | 0.0493 |  |  |  | 0.35
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 2.0598 |  |  |  | 7
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.0046 |  |  |  | 0.03
03010430@1 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.1485 |  |  |  | 0.83
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.1484 |  |  |  | 1.12
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.3642 |  |  |  | 1.56
03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0032 |  |  |  | 0.01
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0915 |  |  |  | 1.1
03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.0605 |  |  |  | 0.72
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.509 |  |  |  | 2.85
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.235 |  |  |  | 1.32
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0473 |  |  |  | 0.38
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.2368 |  |  |  | 0.13
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0829 |  |  |  | 0.59
14050040@2 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.0196 |  |  |  | 0.14
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0211 |  |  |  | 0.15
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.3012 |  |  |  | 1.55
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.1462 |  |  |  | 0.75
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1004 |  |  |  | 1.34
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0487 |  |  |  | 0.65
14410670 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.0998 |  |  |  | 1.77
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0544 |  |  |  | 0.83
17010053 | 焊接钢管DN20 |  |  |  | m |  | 6.83 |  | 0.0027 |  |  |  | 0.02
17270175 | 橡胶软管DN20 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.0011 |  |  |  | 0.01
19000210 | 螺纹阀门DN20 |  |  |  | 个 |  | 26 |  | 0.0008 |  |  |  | 0.02
24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 20 |  | 0.0004 |  |  |  | 0.01
24590010 | 压力表弯管DN15 |  |  |  | 个 |  | 5.56 |  | 0.0004
34110010 | 水 |  |  |  | m3 |  | 4.58 |  | 0.4047 |  |  |  | 1.85
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.4162 |  |  |  | 2.42
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 58.34
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0008
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0024 |  |  |  | 3.04
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 69 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0007 |  |  |  | 0.9
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.0101 |  |  |  | 6.35
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0201 |  |  |  | 5.84
990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) |  |  |  | 台班 |  | 344.36 |  | 0.0298 |  |  |  | 10.26
990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.0373 |  |  |  | 0.19
990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0162 |  |  |  | 0.15
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0142 |  |  |  | 2.78
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0412 |  |  |  | 1.37
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0047 |  |  |  | 0.36
990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) |  |  |  | 台班 |  | 38.38 |  | 0.0014 |  |  |  | 0.05
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.0005 |  |  |  | 0.01
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.1415 |  |  |  | 13.4
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.1357 |  |  |  | 12.85
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0141 |  |  |  | 0.45
990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) |  |  |  | 台班 |  | 24.73 |  | 0.0141 |  |  |  | 0.35
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 960.89
01000003@2 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 3.675 |  |  |  | 14.26
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.3279 |  |  |  | 4.45
13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.0738 |  |  |  | 1
17010100@3 | 无缝钢管DN350,D377×9.0 |  |  |  | m |  | 399.66 |  | 1.036 |  |  |  | 414.05
18031580@7 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN350 |  |  |  | 个 |  | 241.59 |  | 0.1 |  |  |  | 24.16
80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0026
补充主材001@5 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN350 |  |  |  | 个 |  | 1488.22 |  | 0.1667 |  |  |  | 248.04
15000001@6 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.1993 |  |  |  | 228.14
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 1.4205 |  |  |  | 26.79
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 59.58
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 47.04
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1333.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 70 页 共 186 页
序号 | 25 | 项目编码 |  | 031001002019 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1828.92
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.06 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 2.41 |  | 2.02 | 1.54 | 0.81 | 0.79
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 40.5 |  | 28.43 | 15.27 | 15.46 | 11.15
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 21.8 |  | 6.49 | 9.69 | 8.73 | 6.3
补充主材001@12 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 2664.55 | [5 empty] | 444.09
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.1664 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 7.98 |  | 7.26 | 4.27 | 2.52 | 2.45
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.2292 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 25.76 |  | 295.32 |  | 5.29 | 5.15
C8-2-82 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 10m | 0.1 | 417.77 | 5438 | 171.38 | 172.92 | 117.83 | 41.78 |  | 543.8 | 17.14 | 17.29 | 11.78
C8-5-55 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 10个 | 0.0125 | 1795.99 | 5117.76 | 586.67 | 699.31 | 476.53 | 22.45 |  | 63.97 | 7.33 | 8.74 | 5.96
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.1664 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 36.47 |  | 48.19 | 12.61 | 10.09 | 9.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 199.15 |  | 1439.57 | 67.86 | 68.94 | 53.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1400.79
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 199.15
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 182.3678 |  |  |  | 199.15
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 38.78
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0006
02270001@3 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0458 |  |  |  | 0.32
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 2.8957 |  |  |  | 9.85
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 71 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.2546 |  |  |  | 1.42
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.2544 |  |  |  | 1.92
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0055 |  |  |  | 0.02
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.1829 |  |  |  | 0.56
03131101@3 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1037 |  |  |  | 1.24
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.8748 |  |  |  | 4.9
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.4028 |  |  |  | 2.26
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0811 |  |  |  | 0.66
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.3328 |  |  |  | 0.18
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.1501 |  |  |  | 1.08
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0362 |  |  |  | 0.25
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4201 |  |  |  | 2.17
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2506 |  |  |  | 1.29
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1402 |  |  |  | 1.86
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0835 |  |  |  | 1.11
14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 1.8085 |  |  |  | 2.91
14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0688 |  |  |  | 1.05
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.7236 |  |  |  | 3.72
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 67.86
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0011
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0051 |  |  |  | 5.29
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0033 |  |  |  | 4.28
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0012 |  |  |  | 1.54
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0051 |  |  |  | 3.79
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0283 |  |  |  | 8.21
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0159 |  |  |  | 4.92
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.064 |  |  |  | 0.33
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0278 |  |  |  | 0.26
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.02 |  |  |  | 3.9
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0706 |  |  |  | 2.34
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0067 |  |  |  | 0.5
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.1546 |  |  |  | 10.02
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.2326 |  |  |  | 22.02
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0141 |  |  |  | 0.45
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 72 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1400.79
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 6.3 |  |  |  | 24.44
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.461 |  |  |  | 6.26
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.1266 |  |  |  | 1.72
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.2521 |  |  |  | 288.63
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0045
补充主材001@12 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN500 |  |  |  | 个 |  | 2664.55 |  | 0.1667 |  |  |  | 444.09
17010350@7 | 螺旋电焊管DN500,D530×9 |  |  |  | m |  | 551.71 |  | 0.978 |  |  |  | 539.57
18031490@8 | 室内钢管焊接管件DN500 |  |  |  | 个 |  | 467.26 |  | 0.125 |  |  |  | 58.41
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 1.997 |  |  |  | 37.66
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 68.94
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 53.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1828.92
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 73 页 共 186 页
序号 | 26 | 项目编码 |  | 031001002020 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2511.05
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.06 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 2.41 |  | 2.02 | 1.54 | 0.81 | 0.79
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 40.5 |  | 28.43 | 15.27 | 15.46 | 11.15
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.06 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 21.8 |  | 6.49 | 9.69 | 8.73 | 6.3
补充主材001@18 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 3657.15 | [5 empty] | 609.53
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2261 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 10.84 |  | 9.87 | 5.81 | 3.42 | 3.33
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.2889 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 32.46 |  | 372.18 |  | 6.67 | 6.49
C8-2-84 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 700 | 10m | 0.1 | 591.66 | 8158.48 | 242.77 | 244.91 | 166.89 | 59.17 |  | 815.85 | 24.28 | 24.49 | 16.69
C8-5-57 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 700 | 10个 | 0.0125 | 2173.41 | 9609.16 | 1001.98 | 931.98 | 635.08 | 27.17 |  | 120.11 | 12.52 | 11.65 | 7.94
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.2261 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 49.54 |  | 65.47 | 17.14 | 13.71 | 13.34
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 243.89 |  | 2029.94 | 86.25 | 84.95 | 66.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1980.01
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 243.89
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 223.3428 |  |  |  | 243.89
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 49.93
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0006
02270001@3 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0578 |  |  |  | 0.41
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 3.9338 |  |  |  | 13.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 74 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.2546 |  |  |  | 1.42
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.2544 |  |  |  | 1.92
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0055 |  |  |  | 0.02
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.24 |  |  |  | 0.73
03131101@3 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1037 |  |  |  | 1.24
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 1.4927 |  |  |  | 8.36
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.4028 |  |  |  | 2.26
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.0811 |  |  |  | 0.66
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.4522 |  |  |  | 0.25
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.1919 |  |  |  | 1.38
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0362 |  |  |  | 0.25
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.5688 |  |  |  | 2.93
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.2506 |  |  |  | 1.29
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1897 |  |  |  | 2.52
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.0835 |  |  |  | 1.11
14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 2.2793 |  |  |  | 3.67
14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0867 |  |  |  | 1.33
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.8039 |  |  |  | 4.8
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 86.25
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0017
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0073 |  |  |  | 7.54
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0045 |  |  |  | 5.81
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0012 |  |  |  | 1.54
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0073 |  |  |  | 5.4
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0384 |  |  |  | 11.16
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0203 |  |  |  | 6.29
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.064 |  |  |  | 0.33
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0278 |  |  |  | 0.26
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0271 |  |  |  | 5.3
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.0706 |  |  |  | 2.34
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.009 |  |  |  | 0.68
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.257 |  |  |  | 16.66
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.2326 |  |  |  | 22.02
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0285 |  |  |  | 0.91
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 75 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1980.01
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 6.3 |  |  |  | 24.44
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.6262 |  |  |  | 8.5
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.1266 |  |  |  | 1.72
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.3178 |  |  |  | 363.76
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0045
17010350@8 | 螺旋电焊管DN700,D720×9 |  |  |  | m |  | 837.01 |  | 0.967 |  |  |  | 809.39
18031490@9 | 室内钢管焊接管件DN700 |  |  |  | 个 |  | 892.04 |  | 0.125 |  |  |  | 111.51
补充主材001@18 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN700 |  |  |  | 个 |  | 3657.15 |  | 0.1667 |  |  |  | 609.53
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 2.713 |  |  |  | 51.17
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 84.95
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 66.03
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2511.05
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 76 页 共 186 页
序号 | 27 | 项目编码 |  | 031001002021 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2940.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
补充主材001@13 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 4022.87 | [5 empty] | 670.48
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.2575 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 12.34 |  | 11.24 | 6.61 | 3.9 | 3.79
C8-2-85 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 10m | 0.1 | 676.94 | 9314.92 | 288.17 | 283.26 | 193.02 | 67.69 |  | 931.49 | 28.82 | 28.33 | 19.3
C8-5-58 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 10个 | 0.0125 | 2498.36 | 12617.27 | 1168.53 | 1076.23 | 733.38 | 31.23 |  | 157.72 | 14.61 | 13.45 | 9.17
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.3203 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 35.99 |  | 412.64 |  | 7.4 | 7.2
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.2575 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 56.42 |  | 74.56 | 19.52 | 15.61 | 15.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 311.54 |  | 2319.68 | 113.72 | 110.36 | 85.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2255.73
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 311.54
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 285.2918 |  |  |  | 311.54
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 63.95
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@3 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0641 |  |  |  | 0.45
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 4.4802 |  |  |  | 15.23
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 77 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.2814 |  |  |  | 0.86
03131101@3 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 1.914 |  |  |  | 10.72
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.515 |  |  |  | 0.28
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.2362 |  |  |  | 1.69
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.696 |  |  |  | 3.59
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.232 |  |  |  | 3.09
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 2.527 |  |  |  | 4.07
14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.0961 |  |  |  | 1.47
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.5359 |  |  |  | 5.54
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 113.72
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0016
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0093 |  |  |  | 9.62
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0051 |  |  |  | 6.62
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0093 |  |  |  | 6.89
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0438 |  |  |  | 12.71
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0221 |  |  |  | 6.84
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0309 |  |  |  | 6.04
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0103 |  |  |  | 0.77
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.2937 |  |  |  | 19.04
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.0325 |  |  |  | 1.04
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 78 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2255.73
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.7132 |  |  |  | 9.69
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.3523 |  |  |  | 403.3
18031490 | 室内钢管焊接管件DN800 |  |  |  | 个 |  | 1176.11 |  | 0.125 |  |  |  | 147.01
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
补充主材001@13 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN800 |  |  |  | 个 |  | 4022.87 |  | 0.1667 |  |  |  | 670.48
17010350@2 | 螺旋电焊管DN800,D820×10 |  |  |  | m |  | 954.89 |  | 0.967 |  |  |  | 923.38
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 3.0898 |  |  |  | 58.27
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 110.36
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 85.05
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2940.35
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 79 页 共 186 页
序号 | 28 | 项目编码 |  | 031001002022 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3928.47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
补充主材001@15 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 5843.42 | [5 empty] | 973.9
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.3203 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 15.35 |  | 13.98 | 8.22 | 4.85 | 4.71
C8-2-87 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 849.57 | 12631.54 | 393.24 | 364.76 | 248.56 | 84.96 |  | 1263.15 | 39.32 | 36.48 | 24.86
C8-5-60 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1000 | 10个 | 0.0125 | 3147.96 | 24381.65 | 1601.61 | 1394 | 949.91 | 39.35 |  | 304.77 | 20.02 | 17.43 | 11.87
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.3831 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 43.05 |  | 493.55 |  | 8.85 | 8.61
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.3203 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 70.19 |  | 92.75 | 24.28 | 19.42 | 18.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 360.75 |  | 3203.66 | 136.02 | 128.69 | 99.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3126.82
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 360.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 330.3574 |  |  |  | 360.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 76.84
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0766 |  |  |  | 0.54
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 5.5729 |  |  |  | 18.95
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 80 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.392 |  |  |  | 1.19
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 2.6532 |  |  |  | 14.86
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.6406 |  |  |  | 0.35
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.2802 |  |  |  | 2.01
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.9143 |  |  |  | 4.72
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.308 |  |  |  | 4.1
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 3.0225 |  |  |  | 4.87
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.1149 |  |  |  | 1.76
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 6.5371 |  |  |  | 6.54
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 136.02
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0022
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0137 |  |  |  | 14.12
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0064 |  |  |  | 8.23
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0137 |  |  |  | 10.11
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0544 |  |  |  | 15.81
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0318 |  |  |  | 9.85
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.0384 |  |  |  | 7.51
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0128 |  |  |  | 0.96
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.3695 |  |  |  | 23.96
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.041 |  |  |  | 1.31
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 81 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3126.82
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.8872 |  |  |  | 12.05
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.4214 |  |  |  | 482.38
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
补充主材001@15 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN1000 |  |  |  | 个 |  | 5843.42 |  | 0.1667 |  |  |  | 973.9
18031490@5 | 室内钢管焊接管件DN1000 |  |  |  | 个 |  | 2322.12 |  | 0.125 |  |  |  | 290.27
17010350@10 | 螺旋电焊管DN1000,D1020×11 |  |  |  | m |  | 1308.4 |  | 0.957 |  |  |  | 1252.14
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 3.8434 |  |  |  | 72.49
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 128.69
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 99.35
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3928.47
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 82 页 共 186 页
序号 | 29 | 项目编码 |  | 031001002023 | [6 empty] | 计量单位 |  | m
项目名称 |  | 钢管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 5220.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.1 | 40.22 | 33.66 | 25.7 | 13.55 | 13.18 | 4.02 |  | 3.37 | 2.57 | 1.36 | 1.32
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 675.04 | 473.76 | 254.53 | 257.68 | 185.91 | 67.5 |  | 47.38 | 25.45 | 25.77 | 18.59
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 363.32 | 108.16 | 161.46 | 145.47 | 104.96 | 36.33 |  | 10.82 | 16.15 | 14.55 | 10.5
补充主材001@16 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | 个 | 0.1667 |  | 7012.1 | [5 empty] | 1168.68
C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.3831 | 47.94 | 43.64 | 25.68 | 15.14 | 14.72 | 18.36 |  | 16.72 | 9.84 | 5.8 | 5.64
C8-2-88 | 低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1200 | 10m | 0.1 | 1150.98 | 17876 | 508.98 | 487.2 | 331.99 | 115.1 |  | 1787.6 | 50.9 | 48.72 | 33.2
C8-5-61 | 低压 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 1200 | 10个 | 0.0125 | 3848.45 | 52010.88 | 2012.61 | 1720.22 | 1172.21 | 48.11 |  | 650.14 | 25.16 | 21.5 | 14.65
C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 0.4459 | 112.37 | 1288.36 |  | 23.1 | 22.47 | 50.1 |  | 574.45 |  | 10.3 | 10.02
C12-5-211 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.3831 | 219.14 | 289.59 | 75.8 | 60.64 | 58.99 | 83.95 |  | 110.94 | 29.04 | 23.23 | 22.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 423.48 |  | 4370.09 | 159.1 | 151.22 | 116.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4277.78
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 423.48
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 387.7995 |  |  |  | 423.48
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 92.31
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.001
02270001@1 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.0892 |  |  |  | 0.63
03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 |  |  |  | 十套 |  | 3.4 |  | 6.6656 |  |  |  | 22.66
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 83 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
03010430 | 六角螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 5.58 |  | 0.4243 |  |  |  | 2.37
03013011 | 膨胀螺栓综合 |  |  |  | kg |  | 7.56 |  | 0.424 |  |  |  | 3.21
03131061 | 尼龙砂轮片φ100 |  |  |  | 片 |  | 4.27 |  | 0.0092 |  |  |  | 0.04
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.5534 |  |  |  | 1.68
03131101 | 尼龙砂轮片φ400 |  |  |  | 片 |  | 11.97 |  | 0.1728 |  |  |  | 2.07
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 3.5654 |  |  |  | 19.97
03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.6713 |  |  |  | 3.76
03139101 | 冲击钻头φ10~20 |  |  |  | 个 |  | 8.12 |  | 0.1351 |  |  |  | 1.1
03139151 | 合金钢钻头φ3 |  |  |  | 个 |  | 0.55 |  | 0.7662 |  |  |  | 0.42
14050040 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg |  | 7.17 |  | 0.3242 |  |  |  | 2.32
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.0603 |  |  |  | 0.42
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 1.2805 |  |  |  | 6.61
14390070@1 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.4176 |  |  |  | 2.15
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.4268 |  |  |  | 5.68
14390100@1 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1392 |  |  |  | 1.85
14410670@2 | 胶粘剂保温材料专用 |  |  |  | kg |  | 1.61 |  | 3.518 |  |  |  | 5.66
14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m |  |  |  | 卷 |  | 15.3 |  | 0.1338 |  |  |  | 2.05
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 7.6674 |  |  |  | 7.67
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 159.1
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | -0.0028
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.0171 |  |  |  | 17.56
990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.0077 |  |  |  | 9.84
990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) |  |  |  | 台班 |  | 1284.64 |  | 0.002 |  |  |  | 2.57
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.0171 |  |  |  | 12.58
990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) |  |  |  | 台班 |  | 290.3 |  | 0.0651 |  |  |  | 18.91
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.0382 |  |  |  | 11.83
990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) |  |  |  | 台班 |  | 5.22 |  | 0.1067 |  |  |  | 0.56
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.0464 |  |  |  | 0.43
990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) |  |  |  | 台班 |  | 195.44 |  | 0.046 |  |  |  | 8.98
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.1176 |  |  |  | 3.91
990783400 | 压鼓机 |  |  |  | 台班 |  | 75.02 |  | 0.0153 |  |  |  | 1.15
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.4988 |  |  |  | 32.34
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 0.3876 |  |  |  | 36.71
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.055 |  |  |  | 1.75
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 84 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4277.78
01000003@1 | 型钢 |  |  |  | kg |  | 3.88 |  | 10.5 |  |  |  | 40.74
13030795 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 1.0611 |  |  |  | 14.41
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  |  |  | kg |  | 13.58 |  | 0.211 |  |  |  | 2.87
15000001@3 | 闭孔发泡橡塑100mm |  |  |  | m3 |  | 1144.73 |  | 0.4905 |  |  |  | 561.45
80010640 | 预拌水泥砂浆（不计）1:2.5 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.0075
补充主材001@16 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座DN1200 |  |  |  | 个 |  | 7012.1 |  | 0.1667 |  |  |  | 1168.68
17010350@4 | 螺旋电焊管DN1200,D1220×13 |  |  |  | m |  | 1849.72 |  | 0.957 |  |  |  | 1770.18
18031490@6 | 室内钢管焊接管件DN1200 |  |  |  | 个 |  | 5061.95 |  | 0.125 |  |  |  | 632.74
01290110@3 | 铝板0.5mm |  |  |  | m2 |  | 18.86 |  | 4.597 |  |  |  | 86.7
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 151.22
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 116.51
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 5220.4
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 85 页 共 186 页
序号 | 30 | 项目编码 |  | 031002003043 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 套管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 857.72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-2-50 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 229.8 | 368.04 | 52.89 | 78.36 | 56.54 | 229.8 |  | 368.04 | 52.89 | 78.36 | 56.54
C10-2-64 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 47.74 | 1.57 |  | 13.23 | 9.55 | 47.74 |  | 1.57 |  | 13.23 | 9.55
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 277.54 |  | 369.61 | 52.89 | 91.59 | 66.09
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 301.86
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 277.54
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 254.16 |  |  |  | 277.54
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 67.75
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 3.192 |  |  |  | 17.88
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.064 |  |  |  | 0.45
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 3.689 |  |  |  | 19.04
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 1.232 |  |  |  | 16.39
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.46 |  |  |  | 2.46
02030020 | 橡胶条φ20 |  |  |  | 个 |  | 0.75 |  | 1.4 |  |  |  | 1.05
03011375 | 双头螺栓 |  |  |  | kg |  | 5.44 |  | 0.896 |  |  |  | 4.87
03131071@2 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.144 |  |  |  | 0.44
13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) |  |  |  | kg |  | 22.46 |  | 0.203 |  |  |  | 4.56
14090030@1 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.096 |  |  |  | 0.62
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 52.89
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.028 |  |  |  | 0.26
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.665 |  |  |  | 43.11
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.07 |  |  |  | 2.23
990718040 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) |  |  |  | 台班 |  | 104.09 |  | 0.07 |  |  |  | 7.29
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 301.86
01290008 | 钢板 |  |  |  | kg |  | 4.59 |  | 48.17 |  |  |  | 221.1
17010075@3 | 焊接钢管 |  |  |  | kg |  | 4.44 |  | 18.19 |  |  |  | 80.76
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 86 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 91.59
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 66.09
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 857.72
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 87 页 共 186 页
序号 | 31 | 项目编码 |  | 031002003044 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 套管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1147.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-2-52 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 282.73 | 552.46 | 66.27 | 96.74 | 69.8 | 282.73 |  | 552.46 | 66.27 | 96.74 | 69.8
C10-2-65 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 52.44 | 1.77 |  | 14.54 | 10.49 | 52.44 |  | 1.77 |  | 14.54 | 10.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 335.17 |  | 554.23 | 66.27 | 111.28 | 80.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 448.46
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 335.17
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 306.93 |  |  |  | 335.17
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 105.77
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.44 |  |  |  | 36.06
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.064 |  |  |  | 0.45
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 4.508 |  |  |  | 23.26
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 1.505 |  |  |  | 20.02
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
02030020 | 橡胶条φ20 |  |  |  | 个 |  | 0.75 |  | 1.4 |  |  |  | 1.05
03011375 | 双头螺栓 |  |  |  | kg |  | 5.44 |  | 2.436 |  |  |  | 13.25
03131071@2 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.214 |  |  |  | 0.65
13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) |  |  |  | kg |  | 22.46 |  | 0.294 |  |  |  | 6.6
14090030@1 | 黄甘油 |  |  |  | kg |  | 6.46 |  | 0.128 |  |  |  | 0.83
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 66.27
990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) |  |  |  | 台班 |  | 9.26 |  | 0.042 |  |  |  | 0.39
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.84 |  |  |  | 54.46
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.084 |  |  |  | 2.68
990718040 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) |  |  |  | 台班 |  | 104.09 |  | 0.084 |  |  |  | 8.74
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 448.46
01290008 | 钢板 |  |  |  | kg |  | 4.59 |  | 67.6 |  |  |  | 310.28
17010075 | 焊接钢管 |  |  |  | kg |  | 4.44 |  | 31.12 |  |  |  | 138.17
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 88 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 111.28
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 80.29
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1147.24
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 89 页 共 186 页
序号 | 32 | 项目编码 |  | 031002003045 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 套管 | [8 empty] | 综合单价 |  | 750.07
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-2-78 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 162.17 | 273.15 | 31.12 | 53.58 | 38.66 | 162.17 |  | 273.15 | 31.12 | 53.58 | 38.66
C10-2-91 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 87.56 | 62.05 |  | 24.27 | 17.51 | 87.56 |  | 62.05 |  | 24.27 | 17.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 249.73 |  | 335.2 | 31.12 | 77.85 | 56.17
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 231
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 249.73
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 228.69 |  |  |  | 249.73
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 104.2
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.143 |  |  |  | 0.43
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 2.576 |  |  |  | 14.43
04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 15.12 |  |  |  | 5.9
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 1.841 |  |  |  | 9.5
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.616 |  |  |  | 8.19
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 30.82 |  |  |  | 30.82
01130002 | 扁钢综合 |  |  |  | kg |  | 4.44 |  | 1.89 |  |  |  | 8.39
02290110 | 油麻丝 |  |  |  | kg |  | 8.6 |  | 3.088 |  |  |  | 26.56
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 31.12
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.392 |  |  |  | 25.41
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.042 |  |  |  | 1.34
990718040 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) |  |  |  | 台班 |  | 104.09 |  | 0.042 |  |  |  | 4.37
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 231
01290008 | 钢板 |  |  |  | kg |  | 4.59 |  | 29.2 |  |  |  | 134.03
17010075 | 焊接钢管 |  |  |  | kg |  | 4.44 |  | 21.84 |  |  |  | 96.97
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 77.85
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 56.17
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 750.07
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 90 页 共 186 页
序号 | 33 | 项目编码 |  | 030413003001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 混凝土开洞 | [8 empty] | 综合单价 |  | 134.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
借A1-19-65 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土 | 个 | 1 | 100.38 |  |  | 14.12 | 20.08 | 100.38 |  |  |  | 14.12 | 20.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 100.38 |  |  |  | 14.12 | 20.08
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 100.38
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 91.92 |  |  |  | 100.38
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 14.12
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 20.08
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 134.58
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 91 页 共 186 页
序号 | 34 | 项目编码 |  | 030413003002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 混凝土开洞 | [8 empty] | 综合单价 |  | 202.93
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
借A1-19-67 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 混凝土 | 个 | 1 | 151.36 |  |  | 21.3 | 30.27 | 151.36 |  |  |  | 21.3 | 30.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 151.36 |  |  |  | 21.3 | 30.27
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 151.36
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 138.61 |  |  |  | 151.36
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 21.3
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 30.27
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 202.93
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 92 页 共 186 页
序号 | 35 | 项目编码 |  | 031003003053 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 比例积分式压差旁通阀 | [8 empty] | 综合单价 |  | 6579.89
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-38 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 221.6 | 5641.06 | 148.61 | 102.62 | 74.04 | 221.6 |  | 5641.06 | 148.61 | 102.62 | 74.04
C12-5-142 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 300 | 10个 | 0.1 | 1107.83 | 1976.04 |  | 227.77 | 221.57 | 110.78 |  | 197.6 |  | 22.78 | 22.16
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.39 |  | 5846.05 | 148.61 | 131.44 | 100.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5746.81
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.39
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 323.62 |  |  |  | 353.39
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 99.25
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.73 |  |  |  | 5.63
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.12 |  |  |  | 0.84
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 2.472 |  |  |  | 46.15
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 4.88 |  |  |  | 27.33
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.4 |  |  |  | 4.1
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.04 |  |  |  | 0.52
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.22 |  |  |  | 1.14
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.074 |  |  |  | 0.98
17250180@1 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 93 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.714 |  |  |  | 4.71
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 148.61
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.1 |  |  |  | 30.96
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.94 |  |  |  | 78.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 5746.81
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.546 |  |  |  | 3.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.008 |  |  |  | 10.04
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000020@43 | 比例积分式压差旁通阀DN250 |  |  |  | 个 |  | 5348.23 |  | 1 |  |  |  | 5348.23
20010360@27 | 钢板平焊法兰DN250 |  |  |  | 副 |  | 202.78 |  | 1 |  |  |  | 202.78
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 131.44
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 100.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 6579.89
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 94 页 共 186 页
序号 | 36 | 项目编码 |  | 031003001008 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-1 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 8.4 | 53.03 | 0.38 | 2.43 | 1.76 | 8.4 |  | 53.03 | 0.38 | 2.43 | 1.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.4 |  | 53.03 | 0.38 | 2.43 | 1.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50.94
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.4
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 7.69 |  |  |  | 8.4
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2.09
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.002 |  |  |  | 0.02
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 1.04 |  |  |  | 0.14
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.01 |  |  |  | 0.07
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.1 |  |  |  | 0.09
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.07 |  |  |  | 0.03
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
18010755 | 黑玛钢活接头DN15 |  |  |  | 个 |  | 1.14 |  | 1.01 |  |  |  | 1.15
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.38
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.006 |  |  |  | 0.24
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.001 |  |  |  | 0.03
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 50.94
19000001@8 | 黄铜闸阀DN15,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 50.44 |  | 1.01 |  |  |  | 50.94
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 2.43
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 1.76
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 66
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 95 页 共 186 页
序号 | 37 | 项目编码 |  | 031003001009 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 68.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-2 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 8.4 | 55.09 | 0.46 | 2.46 | 1.77 | 8.4 |  | 55.09 | 0.46 | 2.46 | 1.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.4 |  | 55.09 | 0.46 | 2.46 | 1.77
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 52.91
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.4
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 7.69 |  |  |  | 8.4
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2.18
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 1.28 |  |  |  | 0.17
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.12 |  |  |  | 0.11
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.1 |  |  |  | 0.04
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
18010760 | 黑玛钢活接头DN20 |  |  |  | 个 |  | 1.15 |  | 1.01 |  |  |  | 1.16
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.46
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.008 |  |  |  | 0.32
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.001 |  |  |  | 0.03
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 52.91
19000001@9 | 黄铜闸阀DN20,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 52.39 |  | 1.01 |  |  |  | 52.91
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 2.46
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 1.77
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 68.18
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 96 页 共 186 页
序号 | 38 | 项目编码 |  | 031003001010 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 115.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 10.3 | 99.36 | 0.81 | 3.08 | 2.22 | 10.3 |  | 99.36 | 0.81 | 3.08 | 2.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.3 |  | 99.36 | 0.81 | 3.08 | 2.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 89.39
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 10.3
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 9.43 |  |  |  | 10.3
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 9.97
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 1.6 |  |  |  | 0.21
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.015 |  |  |  | 0.11
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.15 |  |  |  | 0.14
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.12 |  |  |  | 0.05
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
18010765 | 黑玛钢活接头DN25 |  |  |  | 个 |  | 8.75 |  | 1.01 |  |  |  | 8.84
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.81
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.016 |  |  |  | 0.63
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.002 |  |  |  | 0.07
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 89.39
19000001@10 | 黄铜闸阀DN25,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 88.5 |  | 1.01 |  |  |  | 89.39
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 3.08
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 2.22
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 115.77
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 97 页 共 186 页
序号 | 39 | 项目编码 |  | 031003001011 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 122.33
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 10.3 | 105.92 | 0.81 | 3.08 | 2.22 | 10.3 |  | 105.92 | 0.81 | 3.08 | 2.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.3 |  | 105.92 | 0.81 | 3.08 | 2.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 95.95
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 10.3
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 9.43 |  |  |  | 10.3
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 9.97
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 1.6 |  |  |  | 0.21
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.015 |  |  |  | 0.11
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.15 |  |  |  | 0.14
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.12 |  |  |  | 0.05
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
18010765 | 黑玛钢活接头DN25 |  |  |  | 个 |  | 8.75 |  | 1.01 |  |  |  | 8.84
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.81
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.016 |  |  |  | 0.63
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.002 |  |  |  | 0.07
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 95.95
19000001@6 | 黄铜闸阀DN32,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 95 |  | 1.01 |  |  |  | 95.95
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 3.08
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 2.22
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 122.33
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 98 页 共 186 页
序号 | 40 | 项目编码 |  | 031003001012 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 177.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-5 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 22.9 | 141.97 | 1.27 | 6.7 | 4.83 | 22.9 |  | 141.97 | 1.27 | 6.7 | 4.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.9 |  | 141.97 | 1.27 | 6.7 | 4.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 125.14
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 22.9
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 20.97 |  |  |  | 22.9
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 16.83
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.008 |  |  |  | 0.09
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 2.36 |  |  |  | 0.31
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.024 |  |  |  | 0.17
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.24 |  |  |  | 0.23
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.23 |  |  |  | 0.1
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.016 |  |  |  | 0.11
18010775 | 黑玛钢活接头DN40 |  |  |  | 个 |  | 15.19 |  | 1.01 |  |  |  | 15.34
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.49 |  |  |  | 0.49
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1.27
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.026 |  |  |  | 1.03
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.004 |  |  |  | 0.13
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 125.14
19000001@7 | 黄铜闸阀DN40,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 123.9 |  | 1.01 |  |  |  | 125.14
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 6.7
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 4.83
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 177.67
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 99 页 共 186 页
序号 | 41 | 项目编码 |  | 031003001013 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 608.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-6 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 22.9 | 571.51 | 1.97 | 6.89 | 4.97 | 22.9 |  | 571.51 | 1.97 | 6.89 | 4.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.9 |  | 571.51 | 1.97 | 6.89 | 4.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 548.44
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 22.9
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 20.97 |  |  |  | 22.9
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 23.07
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.01 |  |  |  | 0.11
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 4.28 |  |  |  | 0.56
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.03 |  |  |  | 0.21
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.3 |  |  |  | 0.28
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.32 |  |  |  | 0.14
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.016 |  |  |  | 0.11
18010780 | 黑玛钢活接头DN50 |  |  |  | 个 |  | 20.77 |  | 1.01 |  |  |  | 20.98
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.68 |  |  |  | 0.68
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1.97
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.038 |  |  |  | 1.5
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.005 |  |  |  | 0.17
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.016 |  |  |  | 0.31
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 548.44
19000001@2 | 黄铜闸阀DN50,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 543.01 |  | 1.01 |  |  |  | 548.44
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 6.89
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 4.97
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 608.24
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 100 页 共 186 页
序号 | 42 | 项目编码 |  | 031003003054 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 890
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 62.78 | 693.55 | 19.66 | 22.85 | 16.49 | 62.78 |  | 693.55 | 19.66 | 22.85 | 16.49
C12-5-140 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 323.02 | 292.71 |  | 66.41 | 64.6 | 32.3 |  | 29.27 |  | 6.64 | 6.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 95.08 |  | 722.82 | 19.66 | 29.49 | 22.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 711.16
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 95.08
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 87.071 |  |  |  | 95.08
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 11.66
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.18 |  |  |  | 1.39
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.065 |  |  |  | 0.46
03010680 | 六角螺栓M16×65~80 |  |  |  | 十套 |  | 5.94 |  | 0.824 |  |  |  | 4.89
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5 |  |  |  | 0.47
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.42 |  |  |  | 2.35
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.09 |  |  |  | 0.92
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.015 |  |  |  | 0.2
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.04 |  |  |  | 0.21
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.014 |  |  |  | 0.19
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.586 |  |  |  | 0.59
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 19.66
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.024 |  |  |  | 0.46
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.23 |  |  |  | 19.2
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 711.16
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.083 |  |  |  | 0.58
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5
15000010@2 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 0.5401 |  |  |  | 25.84
19000020@13 | 黄铜闸阀DN70,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 625.84 |  | 1 |  |  |  | 625.84
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 101 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
20010360@2 | 钢板平焊法兰DN70 |  |  |  | 副 |  | 56.4 |  | 1 |  |  |  | 56.4
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 29.49
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 22.95
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 890
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 102 页 共 186 页
序号 | 43 | 项目编码 |  | 031003003055 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1048.37
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-33 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 71.42 | 839.15 | 19.66 | 25.25 | 18.22 | 71.42 |  | 839.15 | 19.66 | 25.25 | 18.22
C12-5-140 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 323.02 | 292.71 |  | 66.41 | 64.6 | 32.3 |  | 29.27 |  | 6.64 | 6.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 103.72 |  | 868.42 | 19.66 | 31.89 | 24.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 850.18
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 103.72
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 94.981 |  |  |  | 103.72
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 18.24
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.26 |  |  |  | 2
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.065 |  |  |  | 0.46
03010680 | 六角螺栓M16×65~80 |  |  |  | 十套 |  | 5.94 |  | 1.648 |  |  |  | 9.79
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5 |  |  |  | 0.47
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.49 |  |  |  | 2.74
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.12 |  |  |  | 1.23
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.015 |  |  |  | 0.2
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.02 |  |  |  | 0.27
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.776 |  |  |  | 0.78
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 19.66
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.024 |  |  |  | 0.46
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.23 |  |  |  | 19.2
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 850.18
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.083 |  |  |  | 0.58
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5
15000010@2 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 0.5401 |  |  |  | 25.84
19000020@16 | 黄铜闸阀DN80,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 759.65 |  | 1 |  |  |  | 759.65
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 103 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
20010360@3 | 钢板平焊法兰DN80 |  |  |  | 副 |  | 61.61 |  | 1 |  |  |  | 61.61
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 31.89
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 24.68
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1048.37
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 104 页 共 186 页
序号 | 44 | 项目编码 |  | 031003003056 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1458.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 88.62 | 1218.97 | 23.1 | 30.97 | 22.34 | 88.62 |  | 1218.97 | 23.1 | 30.97 | 22.34
C12-5-140 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 323.02 | 292.71 |  | 66.41 | 64.6 | 32.3 |  | 29.27 |  | 6.64 | 6.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 120.92 |  | 1248.24 | 23.1 | 37.61 | 28.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1228.14
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 120.92
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 110.731 |  |  |  | 120.92
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 20.1
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.35 |  |  |  | 2.7
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.075 |  |  |  | 0.53
03010680 | 六角螺栓M16×65~80 |  |  |  | 十套 |  | 5.94 |  | 1.648 |  |  |  | 9.79
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.5 |  |  |  | 0.47
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.59 |  |  |  | 3.3
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.15 |  |  |  | 1.54
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.02 |  |  |  | 0.26
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.07 |  |  |  | 0.36
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.024 |  |  |  | 0.32
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.836 |  |  |  | 0.84
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 23.1
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.029 |  |  |  | 0.55
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.27 |  |  |  | 22.54
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1228.14
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.083 |  |  |  | 0.58
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5
15000010@2 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 0.5401 |  |  |  | 25.84
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 105 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
19000020@20 | 黄铜闸阀DN100,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 1121.42 |  | 1 |  |  |  | 1121.42
20010360@5 | 钢板平焊法兰DN100 |  |  |  | 副 |  | 77.8 |  | 1 |  |  |  | 77.8
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 37.61
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 28.8
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1458.67
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 106 页 共 186 页
序号 | 45 | 项目编码 |  | 031003001014 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 319.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-8 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 55.24 | 232.7 | 3.32 | 16.23 | 11.71 | 55.24 |  | 232.7 | 3.32 | 16.23 | 11.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 55.24 |  | 232.7 | 3.32 | 16.23 | 11.71
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 174.47
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 55.24
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 50.59 |  |  |  | 55.24
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 58.23
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.022 |  |  |  | 0.24
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 6.64 |  |  |  | 0.86
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.044 |  |  |  | 0.31
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.44 |  |  |  | 0.41
03139281 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.5 |  |  |  | 0.22
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
18010790 | 黑玛钢活接头DN80 |  |  |  | 个 |  | 53.81 |  | 1.01 |  |  |  | 54.35
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3.32
990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.064 |  |  |  | 2.53
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.01 |  |  |  | 0.33
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.024 |  |  |  | 0.46
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 174.47
19000001@11 | 泄水阀DN70,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 172.74 |  | 1.01 |  |  |  | 174.47
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 16.23
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 11.71
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 319.2
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 107 页 共 186 页
序号 | 46 | 项目编码 |  | 031003010005 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 软接头(软管) | [8 empty] | 综合单价 |  | 4289.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-200 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 313.38 | 3599.96 | 153.64 | 129.46 | 93.4 | 313.38 |  | 3599.96 | 153.64 | 129.46 | 93.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 313.38 |  | 3599.96 | 153.64 | 129.46 | 93.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3466.33
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 313.38
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 286.98 |  |  |  | 313.38
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 133.63
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.08 |  |  |  | 8.33
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 5.36 |  |  |  | 30.02
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.33 |  |  |  | 1.7
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.1 |  |  |  | 1.33
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.91 |  |  |  | 4.91
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 153.64
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.12 |  |  |  | 37.16
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.23 |  |  |  | 116.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3466.33
18210180@6 | 水管金属软接头DN350,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 3144.25 |  | 1 |  |  |  | 3144.25
20010360@13 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 129.46
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 93.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 4289.84
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 108 页 共 186 页
序号 | 47 | 项目编码 |  | 031003010006 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 软接头(软管) | [8 empty] | 综合单价 |  | 6664.03
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-201 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.49 | 5864.8 | 187.55 | 149.98 | 108.21 | 353.49 |  | 5864.8 | 187.55 | 149.98 | 108.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.49 |  | 5864.8 | 187.55 | 149.98 | 108.21
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5724.1
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.49
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 323.71 |  |  |  | 353.49
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 140.7
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.06 |  |  |  | 33.94
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.128 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.12 |  |  |  | 5.12
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 187.55
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.49 |  |  |  | 141.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 5724.1
18210180@7 | 水管金属软接头DN450,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 5300 |  | 1 |  |  |  | 5300
20010360@15 | 钢板平焊法兰DN450 |  |  |  | 副 |  | 424.1 |  | 1 |  |  |  | 424.1
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 149.98
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 108.21
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 6664.03
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 109 页 共 186 页
序号 | 48 | 项目编码 |  | 031003010007 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 软接头(软管) | [8 empty] | 综合单价 |  | 8890.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-201 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.49 | 8091.09 | 187.55 | 149.98 | 108.21 | 353.49 |  | 8091.09 | 187.55 | 149.98 | 108.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.49 |  | 8091.09 | 187.55 | 149.98 | 108.21
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7950.39
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.49
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 323.71 |  |  |  | 353.49
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 140.7
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.06 |  |  |  | 33.94
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.128 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.12 |  |  |  | 5.12
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 187.55
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.49 |  |  |  | 141.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 7950.39
20010360@11 | 钢板平焊法兰DN500 |  |  |  | 副 |  | 528.27 |  | 1 |  |  |  | 528.27
18210180@14 | 水管金属软接头DN500,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 7422.12 |  | 1 |  |  |  | 7422.12
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 149.98
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 108.21
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 8890.32
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 110 页 共 186 页
序号 | 49 | 项目编码 |  | 031003010008 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 软接头(软管) | [8 empty] | 综合单价 |  | 11798.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-201 换 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 400 人工*1.5,材料*1.5,机械*1.5 | 个 | 1 | 530.24 | 10599.38 | 281.32 | 224.96 | 162.31 | 530.24 |  | 10599.38 | 281.32 | 224.96 | 162.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 530.24 |  | 10599.38 | 281.32 | 224.96 | 162.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10388.33
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 530.24
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 485.565 |  |  |  | 530.24
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 211.05
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 2.07 |  |  |  | 15.96
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 4.944 |  |  |  | 131.02
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.09 |  |  |  | 50.9
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.57 |  |  |  | 2.94
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.192 |  |  |  | 2.55
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 7.68 |  |  |  | 7.68
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 281.32
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.225 |  |  |  | 69.67
990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 2.235 |  |  |  | 211.65
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 10388.33
20010360@24 | 钢板平焊法兰DN800 |  |  |  | 副 |  | 739.57 |  | 1 |  |  |  | 739.57
18210180@15 | 水管金属软接头DN800,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 9648.76 |  | 1 |  |  |  | 9648.76
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 224.96
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 162.31
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 11798.21
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 111 页 共 186 页
序号 | 50 | 项目编码 |  | 031003003057 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 14929.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-39 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 258.77 | 14061.09 | 169.49 | 118.71 | 85.65 | 258.77 |  | 14061.09 | 169.49 | 118.71 | 85.65
C12-5-142 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 300 | 10个 | 0.1 | 1107.83 | 795.82 |  | 227.77 | 221.57 | 110.78 |  | 79.58 |  | 22.78 | 22.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 369.55 |  | 14140.67 | 169.49 | 141.49 | 107.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14041.08
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 369.55
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 338.42 |  |  |  | 369.55
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 99.6
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.8 |  |  |  | 6.17
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.14 |  |  |  | 0.99
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 2.472 |  |  |  | 46.15
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.2 |  |  |  | 1.13
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 5.79 |  |  |  | 32.42
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.5 |  |  |  | 5.13
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.65
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.26 |  |  |  | 1.34
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.087 |  |  |  | 1.16
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.454 |  |  |  | 4.45
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.49
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.1 |  |  |  | 30.96
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.19 |  |  |  | 99.35
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 14041.08
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.546 |  |  |  | 3.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.008 |  |  |  | 10.04
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 1.336 |  |  |  | 63.91
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 112 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
19000020@19 | 能量平衡一体阀(含流量计)DN300,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 13805.84 |  | 1 |  |  |  | 13805.84
20010360@28 | 钢板平焊法兰DN200 |  |  |  | 副 |  | 157.46 |  | 1 |  |  |  | 157.46
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 141.49
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 107.81
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 14929.01
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 113 页 共 186 页
序号 | 51 | 项目编码 |  | 031003003058 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 8923.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-40 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 313.15 | 7802.52 | 179.38 | 136.53 | 98.51 | 313.15 |  | 7802.52 | 179.38 | 136.53 | 98.51
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 1693.69 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 169.37 |  | 32.81 | 31.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 472.71 |  | 7971.89 | 179.38 | 169.34 | 130.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7845.71
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 472.71
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 432.884 |  |  |  | 472.71
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 126.18
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.08 |  |  |  | 8.33
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.17 |  |  |  | 1.2
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 3.296 |  |  |  | 61.54
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.4 |  |  |  | 1.32
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.85 |  |  |  | 38.36
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.55 |  |  |  | 5.64
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.65
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.33 |  |  |  | 1.7
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.11 |  |  |  | 1.46
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.978 |  |  |  | 5.98
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 179.38
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.12 |  |  |  | 37.16
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.23 |  |  |  | 102.69
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 7845.71
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.075 |  |  |  | 147.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 114 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
20010360@13 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
19000020@56 | 静态平衡阀(带蝶阀)DN350,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 7356.89 |  | 1 |  |  |  | 7356.89
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 169.34
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 130.42
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 8923.73
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 115 页 共 186 页
序号 | 52 | 项目编码 |  | 031003003059 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 13312.28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-41 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.88 | 12029.39 | 248.1 | 166.87 | 120.4 | 353.88 |  | 12029.39 | 248.1 | 166.87 | 120.4
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 1693.69 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 169.37 |  | 32.81 | 31.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 513.44 |  | 12198.76 | 248.1 | 199.68 | 152.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12026.57
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 513.44
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 470.184 |  |  |  | 513.44
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 172.19
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.308 |  |  |  | 8.31
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 248.1
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.49 |  |  |  | 124.4
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 12026.57
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.075 |  |  |  | 147.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 116 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
20010360@19 | 钢板平焊法兰DN400 |  |  |  | 副 |  | 415.78 |  | 1 |  |  |  | 415.78
19000020@53 | 静态平衡阀(带蝶阀)DN400,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 11444.05 |  | 1 |  |  |  | 11444.05
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 199.68
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 152.31
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 13312.28
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 117 页 共 186 页
序号 | 53 | 项目编码 |  | 030807003005 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 19874.69
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-31 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 600 | 个 | 1 | 766.42 | 16736.33 | 166.17 | 273.72 | 186.52 | 766.42 |  | 16736.33 | 166.17 | 273.72 | 186.52
C8-11-28 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 600 | 副 | 1 | 229.77 | 730.66 | 85.99 | 92.68 | 63.15 | 229.77 |  | 730.66 | 85.99 | 92.68 | 63.15
C12-5-145 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 600 | 10个 | 0.1 | 2298.11 | 2202.61 |  | 472.49 | 459.62 | 229.81 |  | 220.26 |  | 47.25 | 45.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1226 |  | 17687.25 | 252.16 | 413.65 | 295.63
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17566.53
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1226
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1122.71 |  |  |  | 1226
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 120.72
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.68 |  |  |  | 12.95
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.433 |  |  |  | 4.36
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.454 |  |  |  | 41.74
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.78 |  |  |  | 4.02
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.26 |  |  |  | 3.46
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 53.697 |  |  |  | 53.7
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 252.16
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.053 |  |  |  | 54.59
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.053 |  |  |  | 39.09
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.25 |  |  |  | 77.41
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.168 |  |  |  | 4.94
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.082 |  |  |  | 70.15
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.109 |  |  |  | 3.47
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 17566.53
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 118 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.645 |  |  |  | 11.52
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 4.41 |  |  |  | 22.05
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010030@2 | 碳钢平焊法兰DN600 |  |  |  | 副 |  | 665.61 |  | 1 |  |  |  | 665.61
19000020@54 | 静态平衡阀(带蝶阀)DN600,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 16685.42 |  | 1 |  |  |  | 16685.42
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 413.65
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 295.63
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 19874.69
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 119 页 共 186 页
序号 | 54 | 项目编码 |  | 030807003006 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 25858.31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-34 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 900 | 个 | 1 | 1395.65 | 21063.3 | 315.95 | 502.35 | 342.32 | 1395.65 |  | 21063.3 | 315.95 | 502.35 | 342.32
C8-11-31 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 900 | 副 | 1 | 357.06 | 905.17 | 123.66 | 141.09 | 96.14 | 357.06 |  | 905.17 | 123.66 | 141.09 | 96.14
C12-5-146 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 700 | 10个 | 0.1 | 2758.24 | 2279.25 |  | 567.09 | 551.65 | 275.82 |  | 227.93 |  | 56.71 | 55.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2028.53 |  | 22196.4 | 439.61 | 700.15 | 493.63
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22011.69
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2028.53
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1857.636 |  |  |  | 2028.54
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 184.7
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 2.6 |  |  |  | 20.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.084 |  |  |  | 0.59
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.765 |  |  |  | 5.37
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 10.848 |  |  |  | 60.75
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.927 |  |  |  | 4.78
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.309 |  |  |  | 4.11
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 89.06 |  |  |  | 89.06
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 439.61
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.114 |  |  |  | 117.41
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.114 |  |  |  | 84.09
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.4 |  |  |  | 123.86
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.196 |  |  |  | 5.77
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.569 |  |  |  | 101.72
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.134 |  |  |  | 4.27
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 22011.69
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 120 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.974 |  |  |  | 13.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 5.292 |  |  |  | 26.46
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000020@55 | 静态平衡阀(带蝶阀)DN900,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 20975.95 |  | 1 |  |  |  | 20975.95
20010030@12 | 碳钢平焊法兰DN900 |  |  |  | 副 |  | 813.53 |  | 1 |  |  |  | 813.53
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 700.15
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 493.63
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 25858.31
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 121 页 共 186 页
序号 | 55 | 项目编码 |  | 030807004001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 8610.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-54 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 444.24 | 6921.05 | 51.25 | 145.43 | 99.1 | 444.24 |  | 6921.05 | 51.25 | 145.43 | 99.1
C8-11-23 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 1 | 129.18 | 285.28 | 52.76 | 53.4 | 36.39 | 129.18 |  | 285.28 | 52.76 | 53.4 | 36.39
C12-5-142 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 300 | 10个 | 0.1 | 1107.83 | 1976.04 |  | 227.77 | 221.57 | 110.78 |  | 197.6 |  | 22.78 | 22.16
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 705.21 |  | 7411.32 | 104.01 | 227.65 | 161.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7352.64
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 705.21
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 645.8 |  |  |  | 705.21
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 58.69
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.8 |  |  |  | 6.17
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.04 |  |  |  | 0.28
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 0.536 |  |  |  | 1.63
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 3.164 |  |  |  | 17.72
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.562 |  |  |  | 2.9
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.188 |  |  |  | 2.5
17250180@1 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 122 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 20.604 |  |  |  | 20.6
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 104.01
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.014 |  |  |  | 14.42
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.014 |  |  |  | 10.33
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.084 |  |  |  | 26.01
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.112 |  |  |  | 3.3
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.701 |  |  |  | 45.45
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.063 |  |  |  | 2.01
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 7352.64
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.546 |  |  |  | 3.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.008 |  |  |  | 10.04
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000060@5 | 比例式水路电动二通阀DN300,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 6902.92 |  | 1 |  |  |  | 6902.92
20010030@6 | 碳钢平焊法兰DN300 |  |  |  | 副 |  | 253.92 |  | 1 |  |  |  | 253.92
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 227.65
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 161.85
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 8610.04
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 123 页 共 186 页
序号 | 56 | 项目编码 |  | 030807004002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 27974.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-59 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 600 | 个 | 1 | 1042.79 | 24361.97 | 181.65 | 359.37 | 244.89 | 1042.79 |  | 24361.97 | 181.65 | 359.37 | 244.89
C8-11-28 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 600 | 副 | 1 | 229.77 | 730.66 | 85.99 | 92.68 | 63.15 | 229.77 |  | 730.66 | 85.99 | 92.68 | 63.15
C12-5-145 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 600 | 10个 | 0.1 | 2298.11 | 2202.61 |  | 472.49 | 459.62 | 229.81 |  | 220.26 |  | 47.25 | 45.96
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1523.38 |  | 25320.28 | 267.64 | 505.34 | 358.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 25192.17
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1523.38
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1395.04 |  |  |  | 1523.38
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 128.11
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.68 |  |  |  | 12.95
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.433 |  |  |  | 4.36
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.454 |  |  |  | 41.74
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.78 |  |  |  | 4.02
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.26 |  |  |  | 3.46
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 124 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 54.197 |  |  |  | 54.2
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 267.64
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.053 |  |  |  | 54.59
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.053 |  |  |  | 39.09
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.3 |  |  |  | 92.89
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.168 |  |  |  | 4.94
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.082 |  |  |  | 70.15
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.109 |  |  |  | 3.47
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 25192.17
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.645 |  |  |  | 11.52
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 4.41 |  |  |  | 22.05
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010030@2 | 碳钢平焊法兰DN600 |  |  |  | 副 |  | 665.61 |  | 1 |  |  |  | 665.61
19000060@4 | 比例式水路电动二通阀DN600,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 24311.06 |  | 1 |  |  |  | 24311.06
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 505.34
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 358.2
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 27974.84
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 125 页 共 186 页
序号 | 57 | 项目编码 |  | 030807004003 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 9801.51
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-98 | 电动蝶阀及执行机构 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 1057.01 | 7739.19 | 1.81 | 324.63 | 211.76 | 1057.01 |  | 7739.19 | 1.81 | 324.63 | 211.76
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 2041.97 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 204.2 |  | 32.81 | 31.91
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1237.58 |  | 7950.78 | 1.81 | 363.48 | 247.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7909.79
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1237.58
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1133.314 |  |  |  | 1237.58
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 40.99
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.14 |  |  |  | 0.99
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03010710 | 六角螺栓M20×120 |  |  |  | 十套 |  | 15.45 |  | 1.632 |  |  |  | 25.21
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135011 | 低碳钢焊条结422 综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.75 |  |  |  | 4.2
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.698 |  |  |  | 3.7
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1.81
870613023 | 手持式万用表 |  |  |  | 台班 |  | 5.12 |  | 0.1 |  |  |  | 0.51
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.02 |  |  |  | 1.3
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 7909.79
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 126 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010360@39 | 水路电动蝶阀(双位)DN300,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 7454.3 |  | 1 |  |  |  | 7454.3
补充主材003@2 | 钢板平焊法兰DN300 |  |  |  | 副 |  | 253.92 |  | 1 |  |  |  | 253.92
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 363.48
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 247.87
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 9801.51
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 127 页 共 186 页
序号 | 58 | 项目编码 |  | 030807004004 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 10697.93
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-98 | 电动蝶阀及执行机构 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 1057.01 | 8635.61 | 1.81 | 324.63 | 211.76 | 1057.01 |  | 8635.61 | 1.81 | 324.63 | 211.76
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 2041.97 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 204.2 |  | 32.81 | 31.91
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1237.58 |  | 8847.2 | 1.81 | 363.48 | 247.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8806.21
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1237.58
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1133.314 |  |  |  | 1237.58
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 40.99
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.14 |  |  |  | 0.99
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03010710 | 六角螺栓M20×120 |  |  |  | 十套 |  | 15.45 |  | 1.632 |  |  |  | 25.21
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135011 | 低碳钢焊条结422 综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.75 |  |  |  | 4.2
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
17250180@1 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.698 |  |  |  | 3.7
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1.81
870613023 | 手持式万用表 |  |  |  | 台班 |  | 5.12 |  | 0.1 |  |  |  | 0.51
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.02 |  |  |  | 1.3
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8806.21
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 128 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010360@8 | 水路电动蝶阀(双位)DN350,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 8282.56 |  | 1 |  |  |  | 8282.56
补充主材003@1 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 363.48
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 247.87
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 10697.93
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 129 页 共 186 页
序号 | 59 | 项目编码 |  | 030807004005 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 17895.49
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-57 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 748.75 | 15206.49 | 112.08 | 252.65 | 172.17 | 748.75 |  | 15206.49 | 112.08 | 252.65 | 172.17
C8-11-26 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 | 193.47 | 479.74 | 78.46 | 79.81 | 54.39 | 193.47 |  | 479.74 | 78.46 | 79.81 | 54.39
C12-5-144 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 500 | 10个 | 0.1 | 1915.23 | 2096.32 |  | 393.77 | 383.05 | 191.52 |  | 209.63 |  | 39.38 | 38.31
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1154.75 |  | 15903.25 | 190.54 | 377.88 | 269.07
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15799.79
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1154.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1057.467 |  |  |  | 1154.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 103.46
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.62 |  |  |  | 12.49
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.133 |  |  |  | 3.44
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.155 |  |  |  | 34.47
03136021@1 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.735 |  |  |  | 3.79
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.245 |  |  |  | 3.26
17250180@1 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 130 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 38.624 |  |  |  | 38.62
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 190.54
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.036 |  |  |  | 37.08
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.036 |  |  |  | 26.55
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.168 |  |  |  | 52.02
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.154 |  |  |  | 4.53
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.003 |  |  |  | 65.02
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.089 |  |  |  | 2.83
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 15799.8
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.0356 |  |  |  | 7.25
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 3.426 |  |  |  | 17.13
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010030@7 | 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  | 副 |  | 424.1 |  | 1 |  |  |  | 424.1
19000060@6 | 水路电动蝶阀(双位)DN450,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 15169.38 |  | 1 |  |  |  | 15169.38
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 377.88
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 269.07
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 17895.49
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 131 页 共 186 页
序号 | 60 | 项目编码 |  | 030807004006 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 20429.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-58 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 831.73 | 17455.35 | 114.26 | 277.65 | 189.2 | 831.73 |  | 17455.35 | 114.26 | 277.65 | 189.2
C8-11-27 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 副 | 1 | 221.13 | 590.83 | 82.48 | 89.11 | 60.72 | 221.13 |  | 590.83 | 82.48 | 89.11 | 60.72
C12-5-144 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 500 | 10个 | 0.1 | 1915.23 | 2096.32 |  | 393.77 | 383.05 | 191.52 |  | 209.63 |  | 39.38 | 38.31
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1265.39 |  | 18263.2 | 196.74 | 412.18 | 292.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18148.69
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1265.39
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1158.787 |  |  |  | 1265.4
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 114.51
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.66 |  |  |  | 12.8
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.368 |  |  |  | 4.16
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.121 |  |  |  | 39.88
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.758 |  |  |  | 3.91
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.253 |  |  |  | 3.36
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 132 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 43.014 |  |  |  | 43.01
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 196.74
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.037 |  |  |  | 38.11
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.037 |  |  |  | 27.29
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.168 |  |  |  | 52.02
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.168 |  |  |  | 4.94
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.058 |  |  |  | 68.59
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.103 |  |  |  | 3.28
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 18148.7
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.0356 |  |  |  | 7.25
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 3.426 |  |  |  | 17.13
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000060@8 | 水路电动蝶阀(双位)DN500,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 17414.11 |  | 1 |  |  |  | 17414.11
20010030@10 | 碳钢平焊法兰DN500 |  |  |  | 副 |  | 528.27 |  | 1 |  |  |  | 528.27
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 412.18
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 292.43
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 20429.94
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 133 页 共 186 页
序号 | 61 | 项目编码 |  | 030807004007 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 28710.78
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-61 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 800 | 个 | 1 | 1641.43 | 23604 | 299.17 | 569.57 | 388.12 | 1641.43 |  | 23604 | 299.17 | 569.57 | 388.12
C8-11-30 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 副 | 1 | 313.15 | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72 | 313.15 |  | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72
C12-5-146 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 700 | 10个 | 0.1 | 2758.24 | 3273.36 |  | 567.09 | 551.65 | 275.82 |  | 327.34 |  | 56.71 | 55.17
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2251.41 |  | 24760.93 | 409.6 | 756.64 | 532.21
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 24589.84
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2251.41
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 2061.736 |  |  |  | 2251.42
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 171.09
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 2.32 |  |  |  | 17.89
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.084 |  |  |  | 0.59
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.571 |  |  |  | 4.78
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.688 |  |  |  | 54.25
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.863 |  |  |  | 4.45
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.287 |  |  |  | 3.82
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 134 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 78.43 |  |  |  | 78.43
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 409.6
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.1 |  |  |  | 102.99
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.1 |  |  |  | 73.76
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.42 |  |  |  | 130.05
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.196 |  |  |  | 5.77
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.399 |  |  |  | 90.7
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.12 |  |  |  | 3.82
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 24589.84
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.974 |  |  |  | 13.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 5.292 |  |  |  | 26.46
15000010@4 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 5.881 |  |  |  | 281.35
19000060@1 | 水路电动蝶阀(双位)DN800,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 23528.64 |  | 1 |  |  |  | 23528.64
20010030@11 | 碳钢平焊法兰DN800 |  |  |  | 副 |  | 739.57 |  | 1 |  |  |  | 739.57
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 756.64
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 532.21
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 28710.78
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 135 页 共 186 页
序号 | 62 | 项目编码 |  | 030807004008 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 12831.29
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-98 | 电动蝶阀及执行机构 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 1057.01 | 10768.97 | 1.81 | 324.63 | 211.76 | 1057.01 |  | 10768.97 | 1.81 | 324.63 | 211.76
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 2041.97 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 204.2 |  | 32.81 | 31.91
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1237.58 |  | 10980.56 | 1.81 | 363.48 | 247.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10939.57
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1237.58
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1133.314 |  |  |  | 1237.58
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 40.99
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.14 |  |  |  | 0.99
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03010710 | 六角螺栓M20×120 |  |  |  | 十套 |  | 15.45 |  | 1.632 |  |  |  | 25.21
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135011 | 低碳钢焊条结422 综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.75 |  |  |  | 4.2
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 3.698 |  |  |  | 3.7
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1.81
870613023 | 手持式万用表 |  |  |  | 台班 |  | 5.12 |  | 0.1 |  |  |  | 0.51
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 0.02 |  |  |  | 1.3
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 10939.57
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 136 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010360@20 | 水路电动蝶阀(比例积分式)DN350,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 10415.92 |  | 1 |  |  |  | 10415.92
补充主材003@1 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 363.48
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 247.87
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 12831.29
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 137 页 共 186 页
序号 | 63 | 项目编码 |  | 030807004009 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 73077.54
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-61 | 低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 800 | 个 | 1 | 1641.43 | 68142.51 | 299.17 | 569.57 | 388.12 | 1641.43 |  | 68142.51 | 299.17 | 569.57 | 388.12
C8-11-30 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 副 | 1 | 313.15 | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72 | 313.15 |  | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72
C12-5-145 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 600 | 10个 | 0.1 | 2298.11 | 2202.61 |  | 472.49 | 459.62 | 229.81 |  | 220.26 |  | 47.25 | 45.96
C4-4-202 | 电器接线 电磁开关接线 | 个 | 1 | 21.01 | 7.39 |  | 6.04 | 4.2 | 21.01 |  | 7.39 |  | 6.04 | 4.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2205.4 |  | 69192.36 | 409.6 | 747.18 | 523
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 69022.22
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2205.4
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 2019.6 |  |  |  | 2205.4
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 170.14
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 2.32 |  |  |  | 17.89
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.2 |  |  |  | 1.41
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.571 |  |  |  | 4.78
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.688 |  |  |  | 54.25
03136021 | 焊锡丝综合 |  |  |  | kg |  | 7.69 |  | 0.03 |  |  |  | 0.23
03137041@2 | 焊锡膏 |  |  |  | kg |  | 47.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.47
14030040@2 | 汽油综合 |  |  |  | kg |  | 9.55 |  | 0.18 |  |  |  | 1.72
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.863 |  |  |  | 4.45
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.287 |  |  |  | 3.82
17250180 | 塑料软管D6 |  |  |  | m |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 2.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 138 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
27170020 | 黄蜡带20mm×10m |  |  |  | 卷 |  | 8.15 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08
28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.7
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 77.577 |  |  |  | 77.58
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 409.6
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.1 |  |  |  | 102.99
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.1 |  |  |  | 73.76
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.42 |  |  |  | 130.05
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.196 |  |  |  | 5.77
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.399 |  |  |  | 90.7
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.12 |  |  |  | 3.82
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 69022.22
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.645 |  |  |  | 11.52
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 4.41 |  |  |  | 22.05
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
20010030@5 | 碳钢平焊法兰DN800 |  |  |  | 副 |  | 739.57 |  | 1 |  |  |  | 739.57
19000060@3 | 水路电动蝶阀(比例积分式)DN800,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 68067.15 |  | 1 |  |  |  | 68067.15
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 747.18
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 523
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 73077.54
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 139 页 共 186 页
序号 | 64 | 项目编码 |  | 031003003060 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 1381.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 195.13 | 836.78 | 56.55 | 69.77 | 50.34 | 195.13 |  | 836.78 | 56.55 | 69.77 | 50.34
C12-5-141 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 200 | 10个 | 0.1 | 709.1 | 734.35 |  | 145.79 | 141.82 | 70.91 |  | 73.44 |  | 14.58 | 14.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.04 |  | 910.22 | 56.55 | 84.35 | 64.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 851.71
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 266.04
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 243.626 |  |  |  | 266.04
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 58.51
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.66 |  |  |  | 5.09
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.11 |  |  |  | 0.77
03010905 | 六角螺栓M20×85~100 |  |  |  | 十套 |  | 12.45 |  | 2.472 |  |  |  | 30.78
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.8 |  |  |  | 0.75
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 2.35 |  |  |  | 13.16
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.34 |  |  |  | 3.49
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.03 |  |  |  | 0.39
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.15 |  |  |  | 0.77
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.05 |  |  |  | 0.67
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.638 |  |  |  | 2.64
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 56.55
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.66 |  |  |  | 55.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 851.71
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.336 |  |  |  | 2.35
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 1.206 |  |  |  | 6.03
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 1.336 |  |  |  | 63.91
19000020@9 | 球墨铸铁蝶阀DN200,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 621.95 |  | 1 |  |  |  | 621.95
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 140 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
20010360@28 | 钢板平焊法兰DN200 |  |  |  | 副 |  | 157.46 |  | 1 |  |  |  | 157.46
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 84.35
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 64.52
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 1381.68
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 141 页 共 186 页
序号 | 65 | 项目编码 |  | 031003003061 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2316.85
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-39 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 258.77 | 1409.03 | 169.49 | 118.71 | 85.65 | 258.77 |  | 1409.03 | 169.49 | 118.71 | 85.65
C12-5-142 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 300 | 10个 | 0.1 | 1107.83 | 1194.81 |  | 227.77 | 221.57 | 110.78 |  | 119.48 |  | 22.78 | 22.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 369.55 |  | 1528.51 | 169.49 | 141.49 | 107.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1428.91
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 369.55
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 338.42 |  |  |  | 369.55
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 99.6
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.8 |  |  |  | 6.17
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.1 |  |  |  | 0.7
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.04 |  |  |  | 0.28
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 2.472 |  |  |  | 46.15
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.2 |  |  |  | 1.13
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 5.79 |  |  |  | 32.42
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.5 |  |  |  | 5.13
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.65
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.26 |  |  |  | 1.34
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.087 |  |  |  | 1.16
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.454 |  |  |  | 4.45
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.49
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.1 |  |  |  | 30.96
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.19 |  |  |  | 99.35
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1428.92
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.546 |  |  |  | 3.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.008 |  |  |  | 10.04
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 142 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 2.17 |  |  |  | 103.81
19000020@25 | 球墨铸铁蝶阀DN300,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 1057.32 |  | 1 |  |  |  | 1057.32
20010360@12 | 钢板平焊法兰DN300 |  |  |  | 副 |  | 253.92 |  | 1 |  |  |  | 253.92
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 141.49
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 107.81
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2316.85
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 143 页 共 186 页
序号 | 66 | 项目编码 |  | 031003003062 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3668.47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-40 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 313.15 | 2547.26 | 179.38 | 136.53 | 98.51 | 313.15 |  | 2547.26 | 179.38 | 136.53 | 98.51
C12-5-143 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1595.56 | 1693.69 |  | 328.05 | 319.11 | 159.56 |  | 169.37 |  | 32.81 | 31.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 472.71 |  | 2716.63 | 179.38 | 169.34 | 130.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2590.45
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 472.71
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 432.884 |  |  |  | 472.71
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 126.18
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.08 |  |  |  | 8.33
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.17 |  |  |  | 1.2
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 3.296 |  |  |  | 61.54
03134021 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.4 |  |  |  | 1.32
03135001 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.85 |  |  |  | 38.36
13030240 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.55 |  |  |  | 5.64
14010010 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.65
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.33 |  |  |  | 1.7
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.11 |  |  |  | 1.46
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.978 |  |  |  | 5.98
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 179.38
990401020 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.12 |  |  |  | 37.16
990813010 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.23 |  |  |  | 102.69
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2590.45
14410635@3 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.833 |  |  |  | 5.83
14430250@2 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.76 |  |  |  | 13.8
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.075 |  |  |  | 147.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 144 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
19000020@26 | 球墨铸铁蝶阀DN350,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 2101.63 |  | 1 |  |  |  | 2101.63
20010360@13 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 169.34
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 130.42
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3668.47
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 145 页 共 186 页
序号 | 67 | 项目编码 |  | 030807003007 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 6153.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 524.45 | 3786.53 | 103.41 | 184.28 | 125.57 | 524.45 |  | 3786.53 | 103.41 | 184.28 | 125.57
C8-11-26 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 | 193.47 | 479.74 | 78.46 | 79.81 | 54.39 | 193.47 |  | 479.74 | 78.46 | 79.81 | 54.39
C12-5-145 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 600 | 10个 | 0.1 | 2298.11 | 2202.61 |  | 472.49 | 459.62 | 229.81 |  | 220.26 |  | 47.25 | 45.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 947.73 |  | 4486.53 | 181.87 | 311.34 | 225.92
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4389.02
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 947.73
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 867.89 |  |  |  | 947.74
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 97.51
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.62 |  |  |  | 12.49
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.133 |  |  |  | 3.44
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 6.155 |  |  |  | 34.47
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.735 |  |  |  | 3.79
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.245 |  |  |  | 3.26
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 39.567 |  |  |  | 39.57
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 181.87
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.036 |  |  |  | 37.08
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.036 |  |  |  | 26.55
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.14 |  |  |  | 43.35
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.154 |  |  |  | 4.53
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.003 |  |  |  | 65.02
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.089 |  |  |  | 2.83
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4389.02
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 146 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.645 |  |  |  | 11.52
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 4.41 |  |  |  | 22.05
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000020@28 | 球墨铸铁蝶阀DN450,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 3749.42 |  | 1 |  |  |  | 3749.42
20010030@7 | 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  | 副 |  | 424.1 |  | 1 |  |  |  | 424.1
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 311.34
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 225.92
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 6153.39
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 147 页 共 186 页
序号 | 68 | 项目编码 |  | 030807003008 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 10040.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-30 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 590 | 7414.16 | 105.59 | 204.16 | 139.12 | 590 |  | 7414.16 | 105.59 | 204.16 | 139.12
C8-11-27 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 副 | 1 | 221.13 | 590.83 | 82.48 | 89.11 | 60.72 | 221.13 |  | 590.83 | 82.48 | 89.11 | 60.72
C12-5-145 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 600 | 10个 | 0.1 | 2298.11 | 2202.61 |  | 472.49 | 459.62 | 229.81 |  | 220.26 |  | 47.25 | 45.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1040.94 |  | 8225.25 | 188.07 | 340.52 | 245.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8116.69
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1040.94
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 953.24 |  |  |  | 1040.94
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 108.56
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.66 |  |  |  | 12.8
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.49
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.368 |  |  |  | 4.16
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 7.121 |  |  |  | 39.88
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.758 |  |  |  | 3.91
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.253 |  |  |  | 3.36
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 43.957 |  |  |  | 43.96
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 188.07
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.037 |  |  |  | 38.11
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.037 |  |  |  | 27.29
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.14 |  |  |  | 43.35
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.168 |  |  |  | 4.94
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.058 |  |  |  | 68.59
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.103 |  |  |  | 3.28
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8116.69
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 148 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.645 |  |  |  | 11.52
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 4.41 |  |  |  | 22.05
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000020@49 | 球墨铸铁蝶阀DN500,1.0Mpa |  |  |  | 个 |  | 7372.92 |  | 1 |  |  |  | 7372.92
20010030@8 | 碳钢平焊法兰DN500 |  |  |  | 副 |  | 528.27 |  | 1 |  |  |  | 528.27
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 340.52
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 245.8
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 10040.58
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 149 页 共 186 页
序号 | 69 | 项目编码 |  | 030807003009 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 低压法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 26911.13
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C8-8-33 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 800 | 个 | 1 | 1195.93 | 22640.14 | 277.49 | 432.45 | 294.68 | 1195.93 |  | 22640.14 | 277.49 | 432.45 | 294.68
C8-11-30 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 800 | 副 | 1 | 313.15 | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72 | 313.15 |  | 822.2 | 110.43 | 124.32 | 84.72
C12-5-146 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 700 | 10个 | 0.1 | 2758.24 | 2279.25 |  | 567.09 | 551.65 | 275.82 |  | 227.93 |  | 56.71 | 55.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1784.9 |  | 23690.27 | 387.92 | 613.48 | 434.57
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 23526.56
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1784.9
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 1634.526 |  |  |  | 1784.9
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 163.7
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 2.32 |  |  |  | 17.89
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.084 |  |  |  | 0.59
03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 |  |  |  | 片 |  | 3.04 |  | 1.571 |  |  |  | 4.78
03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.688 |  |  |  | 54.25
14390070 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.863 |  |  |  | 4.45
14390100 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.287 |  |  |  | 3.82
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 77.93 |  |  |  | 77.93
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 387.92
990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 1029.93 |  | 0.1 |  |  |  | 102.99
990401030 | 载货汽车装载质量8(t) |  |  |  | 台班 |  | 737.61 |  | 0.1 |  |  |  | 73.76
990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.35 |  |  |  | 108.37
990813050 | 试压泵压力80(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 29.43 |  | 0.196 |  |  |  | 5.77
990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 64.83 |  | 1.399 |  |  |  | 90.7
990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.03 |  |  |  | 2.5
990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) |  |  |  | 台班 |  | 31.85 |  | 0.12 |  |  |  | 3.82
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 23526.56
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 150 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14410635@4 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 1.974 |  |  |  | 13.82
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 5.292 |  |  |  | 26.46
15000010@3 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 3.803 |  |  |  | 181.94
19000020@47 | 球墨铸铁蝶阀DN800,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 22564.78 |  | 1 |  |  |  | 22564.78
20010030@5 | 碳钢平焊法兰DN800 |  |  |  | 副 |  | 739.57 |  | 1 |  |  |  | 739.57
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 613.48
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 434.57
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 26911.13
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 151 页 共 186 页
序号 | 70 | 项目编码 |  | 031003001015 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 66.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-1 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 8.4 | 53.04 | 0.38 | 2.43 | 1.76 | 8.4 |  | 53.04 | 0.38 | 2.43 | 1.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.4 |  | 53.04 | 0.38 | 2.43 | 1.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50.95
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.4
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 7.69 |  |  |  | 8.4
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2.09
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.002 |  |  |  | 0.02
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 1.04 |  |  |  | 0.14
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.01 |  |  |  | 0.07
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.1 |  |  |  | 0.09
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.07 |  |  |  | 0.03
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08
18010755 | 黑玛钢活接头DN15 |  |  |  | 个 |  | 1.14 |  | 1.01 |  |  |  | 1.15
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.38
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.006 |  |  |  | 0.24
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.001 |  |  |  | 0.03
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.006 |  |  |  | 0.11
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 50.95
19000001@1 | 铸铁截止阀DN15,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 50.45 |  | 1.01 |  |  |  | 50.95
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 2.43
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 1.76
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 66.01
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 152 页 共 186 页
序号 | 71 | 项目编码 |  | 031003001016 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2152.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-9 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 91.15 | 2011.71 | 4.11 | 26.41 | 19.05 | 91.15 |  | 2011.71 | 4.11 | 26.41 | 19.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 91.15 |  | 2011.71 | 4.11 | 26.41 | 19.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1914.54
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 91.15
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 83.47 |  |  |  | 91.15
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 97.17
02010015 | 橡胶板4~15 |  |  |  | kg |  | 11.09 |  | 0.037 |  |  |  | 0.41
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 8.12 |  |  |  | 1.06
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.052 |  |  |  | 0.37
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.52 |  |  |  | 0.49
03139281@2 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.7 |  |  |  | 0.3
14070050@1 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.024 |  |  |  | 0.17
18010795 | 黑玛钢活接头DN100 |  |  |  | 个 |  | 90.63 |  | 1.01 |  |  |  | 91.54
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.84 |  |  |  | 2.84
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.11
990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.079 |  |  |  | 3.12
990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.013 |  |  |  | 0.43
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.029 |  |  |  | 0.55
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1914.54
19000001@3 | 铸铁截止阀DN100,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 1895.58 |  | 1.01 |  |  |  | 1914.54
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 26.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 19.05
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2152.43
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 153 页 共 186 页
序号 | 72 | 项目编码 |  | 031003003063 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3026.19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-35 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 113.19 | 2649.2 | 24.83 | 38.26 | 27.6 | 113.19 |  | 2649.2 | 24.83 | 38.26 | 27.6
C12-5-141 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 200 | 10个 | 0.1 | 709.1 | 734.35 |  | 145.79 | 141.82 | 70.91 |  | 73.44 |  | 14.58 | 14.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 184.1 |  | 2722.64 | 24.83 | 52.84 | 41.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2699.02
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 184.1
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 168.586 |  |  |  | 184.1
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 23.62
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.46 |  |  |  | 3.55
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.1 |  |  |  | 0.7
03010680 | 六角螺栓M16×65~80 |  |  |  | 十套 |  | 5.94 |  | 1.648 |  |  |  | 9.79
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.6 |  |  |  | 0.56
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 0.72 |  |  |  | 4.03
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.22 |  |  |  | 2.26
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.02 |  |  |  | 0.26
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.09 |  |  |  | 0.46
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.03 |  |  |  | 0.4
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 1.598 |  |  |  | 1.6
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 24.83
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.28 |  |  |  | 23.38
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2699.02
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.336 |  |  |  | 2.35
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 1.206 |  |  |  | 6.03
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 1.336 |  |  |  | 63.91
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 154 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
19000020@44 | 铸铁截止阀DN125,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 2539.82 |  | 1 |  |  |  | 2539.82
20010360@30 | 钢板平焊法兰DN125 |  |  |  | 副 |  | 86.9 |  | 1 |  |  |  | 86.9
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 52.84
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 41.78
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3026.19
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 155 页 共 186 页
序号 | 73 | 项目编码 |  | 031003003064 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 6219.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 195.13 | 5674.83 | 56.55 | 69.77 | 50.34 | 195.13 |  | 5674.83 | 56.55 | 69.77 | 50.34
C12-5-141 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 200 | 10个 | 0.1 | 709.1 | 734.35 |  | 145.79 | 141.82 | 70.91 |  | 73.44 |  | 14.58 | 14.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 266.04 |  | 5748.27 | 56.55 | 84.35 | 64.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5689.76
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 266.04
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 243.626 |  |  |  | 266.04
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 58.51
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.66 |  |  |  | 5.09
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.11 |  |  |  | 0.77
03010905 | 六角螺栓M20×85~100 |  |  |  | 十套 |  | 12.45 |  | 2.472 |  |  |  | 30.78
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 0.8 |  |  |  | 0.75
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 2.35 |  |  |  | 13.16
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.34 |  |  |  | 3.49
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.03 |  |  |  | 0.39
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.15 |  |  |  | 0.77
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.05 |  |  |  | 0.67
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.638 |  |  |  | 2.64
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 56.55
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.66 |  |  |  | 55.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 5689.76
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.336 |  |  |  | 2.35
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 1.206 |  |  |  | 6.03
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 1.336 |  |  |  | 63.91
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 156 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
19000020@45 | 铸铁截止阀DN200,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 5460 |  | 1 |  |  |  | 5460
20010360@28 | 钢板平焊法兰DN200 |  |  |  | 副 |  | 157.46 |  | 1 |  |  |  | 157.46
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 84.35
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 64.52
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 6219.73
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 157 页 共 186 页
序号 | 74 | 项目编码 |  | 031003003065 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 9482.69
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-38 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 221.6 | 8660.62 | 148.61 | 102.62 | 74.04 | 221.6 |  | 8660.62 | 148.61 | 102.62 | 74.04
C12-5-142 | 法兰阀门保温粘接(PEF、发泡橡胶保温板粘接) 公称直径(mm以内) 300 | 10个 | 0.1 | 1107.83 | 1194.81 |  | 227.77 | 221.57 | 110.78 |  | 119.48 |  | 22.78 | 22.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 332.38 |  | 8780.1 | 148.61 | 125.4 | 96.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8688.24
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 332.38
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 304.38 |  |  |  | 332.38
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 91.86
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.73 |  |  |  | 5.63
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.12 |  |  |  | 0.84
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 2.472 |  |  |  | 46.15
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 4.88 |  |  |  | 27.33
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.4 |  |  |  | 4.1
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.04 |  |  |  | 0.52
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.22 |  |  |  | 1.14
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.074 |  |  |  | 0.98
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 4.214 |  |  |  | 4.21
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 148.61
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.1 |  |  |  | 30.96
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.94 |  |  |  | 78.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8688.25
14410635@1 | 粘接剂 |  |  |  | kg |  | 7 |  | 0.546 |  |  |  | 3.82
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 158 页 共 186 页
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
14430250 | 专用粘胶带 |  |  |  | m |  | 5 |  | 2.008 |  |  |  | 10.04
15000010@1 | 闭孔发泡橡塑40mm |  |  |  | m2 |  | 47.84 |  | 2.17 |  |  |  | 103.81
19000020@46 | 铸铁截止阀DN250,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 8367.79 |  | 1 |  |  |  | 8367.79
20010360@29 | 钢板平焊法兰DN250 |  |  |  | 副 |  | 202.78 |  | 1 |  |  |  | 202.78
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 125.4
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 96.2
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 9482.69
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 159 页 共 186 页
序号 | 75 | 项目编码 |  | 031003001017 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 螺纹阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 78.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-11 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 19.97 | 48.86 | 0.19 | 5.59 | 4.03 | 19.97 |  | 48.86 | 0.19 | 5.59 | 4.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.97 |  | 48.86 | 0.19 | 5.59 | 4.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 38.94
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 19.97
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 18.29 |  |  |  | 19.97
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 9.92
01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 |  |  |  | kg |  | 3.67 |  | 0.21 |  |  |  | 0.77
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.64 |  |  |  | 0.08
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.03 |  |  |  | 0.21
03014421 | 六角螺母M8 |  |  |  | 十套 |  | 2.11 |  | 0.206 |  |  |  | 0.43
03016071 | 垫圈M8 |  |  |  | 十个 |  | 0.09 |  | 0.206 |  |  |  | 0.02
03139281 | 钢锯条 |  |  |  | 条 |  | 0.43 |  | 0.05 |  |  |  | 0.02
04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 |  |  |  | kg |  | 0.39 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
14070050 | 机油综合 |  |  |  | kg |  | 6.96 |  | 0.009 |  |  |  | 0.06
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
18010510 | 黑玛钢直通DN20 |  |  |  | 个 |  | 1.54 |  | 2.02 |  |  |  | 3.11
18010580 | 黑玛钢弯头DN20 |  |  |  | 个 |  | 2.91 |  | 1.01 |  |  |  | 2.94
18010807 | 黑玛钢堵头DN20 |  |  |  | 个 |  | 1.56 |  | 1.01 |  |  |  | 1.58
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.19
990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 |  |  |  | 台班 |  | 39.52 |  | 0.004 |  |  |  | 0.16
990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) |  |  |  | 台班 |  | 33.22 |  | 0.001 |  |  |  | 0.03
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 38.94
22110010@2 | 自动排气阀DN20,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 38.94 |  | 1 |  |  |  | 38.94
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 5.59
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 4.03
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 78.64
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 160 页 共 186 页
序号 | 76 | 项目编码 |  | 030601002003 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 压力仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 151.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C6-1-23 | 压力计 单管 | 台(块) | 1 | 39.07 | 92.47 | 0.48 | 11.64 | 7.91 | 39.07 |  | 92.47 | 0.48 | 11.64 | 7.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.07 |  | 92.47 | 0.48 | 11.64 | 7.91
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 88.49
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 39.07
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 35.78 |  |  |  | 39.07
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 3.98
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.1 |  |  |  | 0.7
03010490 | 六角螺栓M10×20~50 |  |  |  | 十套 |  | 1.73 |  | 0.4 |  |  |  | 0.69
34130090 | 位号牌 |  |  |  | 个 |  | 2.08 |  | 1 |  |  |  | 2.08
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.48
873174013 | 铭牌打印机 |  |  |  | 台班 |  | 39.94 |  | 0.012 |  |  |  | 0.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 88.49
24110180@2 | 弹簧管压力表 |  |  |  | 台 |  | 88.49 |  | 1 |  |  |  | 88.49
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 11.64
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 7.91
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 151.57
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 161 页 共 186 页
序号 | 77 | 项目编码 |  | 030601001001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 支
项目名称 |  | 温度仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 125.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C6-1-1 | 膨胀式温度计 工业液体温度计 | 支 | 1 | 18.71 | 97.02 | 0.48 | 5.65 | 3.84 | 18.71 |  | 97.02 | 0.48 | 5.65 | 3.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.71 |  | 97.02 | 0.48 | 5.65 | 3.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 89
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 18.71
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 17.13 |  |  |  | 18.71
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.02
20310001 | 垫片 |  |  |  | 个 |  | 0.14 |  | 1 |  |  |  | 0.14
34130090 | 位号牌 |  |  |  | 个 |  | 2.08 |  | 1 |  |  |  | 2.08
35030001 | 底座 |  |  |  | 个 |  | 5.3 |  | 1 |  |  |  | 5.3
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 0.48
873174013 | 铭牌打印机 |  |  |  | 台班 |  | 39.94 |  | 0.012 |  |  |  | 0.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 89
24030080@1 | 温度计 |  |  |  | 个 |  | 89 |  | 1 |  |  |  | 89
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 5.65
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 3.84
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 125.7
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 162 页 共 186 页
序号 | 78 | 项目编码 |  | 030601004003 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 79928.14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 79562.51 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 79562.51 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 79562.51 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 79553.98
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 79553.98
24130040@7 | 管道式电磁流量计DN1400 |  |  |  | 台 |  | 79553.98 |  | 1 |  |  |  | 79553.98
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 79928.14
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 163 页 共 186 页
序号 | 79 | 项目编码 |  | 030601004004 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 33899.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 33533.48 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 33533.48 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 33533.48 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 33524.95
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 33524.95
24130040@3 | 管道式电磁流量计DN800 |  |  |  | 台 |  | 33524.95 |  | 1 |  |  |  | 33524.95
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 33899.11
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 164 页 共 186 页
序号 | 80 | 项目编码 |  | 030601004005 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 18206.38
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 17840.75 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 17840.75 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 17840.75 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17832.22
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 17832.22
24130040@8 | 管道式电磁流量计DN450 |  |  |  | 台 |  | 17832.22 |  | 1 |  |  |  | 17832.22
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 18206.38
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 165 页 共 186 页
序号 | 81 | 项目编码 |  | 030601004006 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 14639.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 14274.31 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 14274.31 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 14274.31 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14265.78
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 14265.78
24130040@10 | 管道式电磁流量计DN350 |  |  |  | 台 |  | 14265.78 |  | 1 |  |  |  | 14265.78
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 14639.94
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 166 页 共 186 页
序号 | 82 | 项目编码 |  | 030601004007 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 58319.65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 57954.02 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 57954.02 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 57954.02 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 57945.49
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 57945.49
24130040@2 | 管道式电磁能量计DN1200 |  |  |  | 台 |  | 57945.49 |  | 1 |  |  |  | 57945.49
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 58319.65
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 167 页 共 186 页
序号 | 83 | 项目编码 |  | 030601004008 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 41497.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 41132.07 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 41132.07 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 41132.07 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 41123.54
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 41123.54
24130040@4 | 管道式电磁能量计DN900 |  |  |  | 台 |  | 41123.54 |  | 1 |  |  |  | 41123.54
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 41497.7
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 168 页 共 186 页
序号 | 84 | 项目编码 |  | 030601004009 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 18413.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 18047.98 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 18047.98 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 18047.98 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18039.45
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 18039.45
24130040@6 | 管道式电磁能量计DN400 |  |  |  | 台 |  | 18039.45 |  | 1 |  |  |  | 18039.45
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 18413.61
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 169 页 共 186 页
序号 | 85 | 项目编码 |  | 030601004010 | [6 empty] | 计量单位 |  | 台
项目名称 |  | 流量仪表 | [8 empty] | 综合单价 |  | 17288.85
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C5-3-85 | 各类流量计安装 电磁流量计 | 台 | 1 | 237.75 | 16923.22 | 4.93 | 74.41 | 48.54 | 237.75 |  | 16923.22 | 4.93 | 74.41 | 48.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 237.75 |  | 16923.22 | 4.93 | 74.41 | 48.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16914.69
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 237.75
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 217.72 |  |  |  | 237.75
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 8.53
02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm |  |  |  | m |  | 0.13 |  | 0.4 |  |  |  | 0.05
02270001 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 8.34 |  |  |  | 8.34
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 4.93
870116005 | 超声波流量计 |  |  |  | 台班 |  | 9.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.93
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 16914.69
24130040@5 | 管道式电磁能量计DN350 |  |  |  | 台 |  | 16914.69 |  | 1 |  |  |  | 16914.69
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 74.41
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 48.54
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 17288.85
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 170 页 共 186 页
序号 | 86 | 项目编码 |  | 031003008001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 组
项目名称 |  | 除污器(过滤器) | [8 empty] | 综合单价 |  | 37358.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-147 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 407.86 | 36365.15 | 264.8 | 186.46 | 134.53 | 407.86 |  | 36365.15 | 264.8 | 186.46 | 134.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 407.86 |  | 36365.15 | 264.8 | 186.46 | 134.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36198.26
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 407.86
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 373.5 |  |  |  | 407.86
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 166.89
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.92 |  |  |  | 5.92
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 264.8
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.49 |  |  |  | 141.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 36198.26
18190001@3 | 电动式自动排污过滤器(直角型)DN350 |  |  |  | 个 |  | 35876.18 |  | 1 |  |  |  | 35876.18
20010360@36 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 186.46
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 171 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 134.53
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 37358.8
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 172 页 共 186 页
序号 | 87 | 项目编码 |  | 031003008002 | [6 empty] | 计量单位 |  | 组
项目名称 |  | 除污器(过滤器) | [8 empty] | 综合单价 |  | 51490.89
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-147 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 407.86 | 50497.24 | 264.8 | 186.46 | 134.53 | 407.86 |  | 50497.24 | 264.8 | 186.46 | 134.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 407.86 |  | 50497.24 | 264.8 | 186.46 | 134.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50330.35
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 407.86
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 373.5 |  |  |  | 407.86
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 166.89
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.92 |  |  |  | 5.92
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 264.8
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.49 |  |  |  | 141.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 50330.35
18190001@4 | 电动式自动排污过滤器(直角型)DN450 |  |  |  | 个 |  | 49906.25 |  | 1 |  |  |  | 49906.25
20010360@37 | 钢板平焊法兰DN450 |  |  |  | 副 |  | 424.1 |  | 1 |  |  |  | 424.1
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 186.46
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 173 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 134.53
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 51490.89
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 174 页 共 186 页
序号 | 88 | 项目编码 |  | 031003008003 | [6 empty] | 计量单位 |  | 组
项目名称 |  | 除污器(过滤器) | [8 empty] | 综合单价 |  | 56585.69
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-147 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 407.86 | 55592.04 | 264.8 | 186.46 | 134.53 | 407.86 |  | 55592.04 | 264.8 | 186.46 | 134.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 407.86 |  | 55592.04 | 264.8 | 186.46 | 134.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 55425.15
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 407.86
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 373.5 |  |  |  | 407.86
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 166.89
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 5.92 |  |  |  | 5.92
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 264.8
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 94.7 |  | 1.49 |  |  |  | 141.1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 55425.15
18190001@1 | 电动式自动排污过滤器(直角型)DN500 |  |  |  | 个 |  | 54896.88 |  | 1 |  |  |  | 54896.88
20010360@38 | 钢板平焊法兰DN500 |  |  |  | 副 |  | 528.27 |  | 1 |  |  |  | 528.27
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 186.46
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 175 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 134.53
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 56585.69
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 176 页 共 186 页
序号 | 89 | 项目编码 |  | 031003003066 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 2574.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-38 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 221.6 | 2027.34 | 148.61 | 102.62 | 74.04 | 221.6 |  | 2027.34 | 148.61 | 102.62 | 74.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 221.6 |  | 2027.34 | 148.61 | 102.62 | 74.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1937.29
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 221.6
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 202.93 |  |  |  | 221.6
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 90.05
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 0.73 |  |  |  | 5.63
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.08 |  |  |  | 0.56
03010910 | 六角螺栓M22×90~120 |  |  |  | 十套 |  | 18.67 |  | 2.472 |  |  |  | 46.15
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1 |  |  |  | 0.94
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 4.88 |  |  |  | 27.33
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.4 |  |  |  | 4.1
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.04 |  |  |  | 0.52
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.22 |  |  |  | 1.14
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.074 |  |  |  | 0.98
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 2.69 |  |  |  | 2.69
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 148.61
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.06 |  |  |  | 37.72
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.1 |  |  |  | 30.96
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.076 |  |  |  | 1.45
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 0.94 |  |  |  | 78.48
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 1937.29
19000020@37 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀)DN250,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 1734.51 |  | 1 |  |  |  | 1734.51
20010360@29 | 钢板平焊法兰DN250 |  |  |  | 副 |  | 202.78 |  | 1 |  |  |  | 202.78
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 177 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 102.62
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 74.04
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 2574.21
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 178 页 共 186 页
序号 | 90 | 项目编码 |  | 031003003067 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 3462.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-41 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.88 | 2573.05 | 248.1 | 166.87 | 120.4 | 353.88 |  | 2573.05 | 248.1 | 166.87 | 120.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.88 |  | 2573.05 | 248.1 | 166.87 | 120.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2403.49
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.88
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 324.07 |  |  |  | 353.88
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.56
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.15 |  |  |  | 1.06
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 6.03 |  |  |  | 6.03
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 248.1
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.49 |  |  |  | 124.4
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 2403.49
19000020@50 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀)DN350,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 2081.41 |  | 1 |  |  |  | 2081.41
20010360@33 | 钢板平焊法兰DN350 |  |  |  | 副 |  | 322.08 |  | 1 |  |  |  | 322.08
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 179 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 166.87
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 120.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 3462.3
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 180 页 共 186 页
序号 | 91 | 项目编码 |  | 031003003068 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 7043.44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-41 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.88 | 6154.19 | 248.1 | 166.87 | 120.4 | 353.88 |  | 6154.19 | 248.1 | 166.87 | 120.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.88 |  | 6154.19 | 248.1 | 166.87 | 120.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5984.63
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.88
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 324.07 |  |  |  | 353.88
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.56
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.15 |  |  |  | 1.06
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 6.03 |  |  |  | 6.03
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 248.1
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.49 |  |  |  | 124.4
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 5984.63
19000020@36 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀)DN400,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 5568.85 |  | 1 |  |  |  | 5568.85
20010360@19 | 钢板平焊法兰DN400 |  |  |  | 副 |  | 415.78 |  | 1 |  |  |  | 415.78
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 181 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 166.87
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 120.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 7043.44
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 182 页 共 186 页
序号 | 92 | 项目编码 |  | 031003003069 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 7608.65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-41 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.88 | 6719.4 | 248.1 | 166.87 | 120.4 | 353.88 |  | 6719.4 | 248.1 | 166.87 | 120.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.88 |  | 6719.4 | 248.1 | 166.87 | 120.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6549.84
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.88
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 324.07 |  |  |  | 353.88
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.56
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.15 |  |  |  | 1.06
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 6.03 |  |  |  | 6.03
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 248.1
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.49 |  |  |  | 124.4
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 6549.84
19000020@51 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀)DN450,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 6125.74 |  | 1 |  |  |  | 6125.74
20010360@34 | 钢板平焊法兰DN450 |  |  |  | 副 |  | 424.1 |  | 1 |  |  |  | 424.1
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 183 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 166.87
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 120.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 7608.65
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 184 页 共 186 页
序号 | 93 | 项目编码 |  | 031003003070 | [6 empty] | 计量单位 |  | 个
项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [8 empty] | 综合单价 |  | 8269.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
C10-3-41 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 353.88 | 7380.45 | 248.1 | 166.87 | 120.4 | 353.88 |  | 7380.45 | 248.1 | 166.87 | 120.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 353.88 |  | 7380.45 | 248.1 | 166.87 | 120.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7210.89
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 353.88
00010010 | 人工费 |  |  |  | 元 |  | 1.09 |  | 324.07 |  |  |  | 353.88
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 169.56
02010070 | 耐油橡胶板3~6 |  |  |  | kg |  | 7.71 |  | 1.38 |  |  |  | 10.64
02270001@2 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 7.04 |  | 0.15 |  |  |  | 1.06
03010920 | 六角螺栓M27×120~140 |  |  |  | 十套 |  | 26.5 |  | 3.296 |  |  |  | 87.34
03134021@2 | 铁砂布0~2# |  |  |  | 张 |  | 0.94 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5
03135001@2 | 低碳钢焊条综合 |  |  |  | kg |  | 5.6 |  | 9.35 |  |  |  | 52.36
13030240@1 | 厚漆 |  |  |  | kg |  | 10.26 |  | 0.6 |  |  |  | 6.16
14010010@1 | 清油 |  |  |  | kg |  | 13.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.78
14390070@2 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 5.16 |  | 0.38 |  |  |  | 1.96
14390100@2 | 乙炔气 |  |  |  | kg |  | 13.3 |  | 0.13 |  |  |  | 1.73
99450760 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 6.03 |  |  |  | 6.03
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 248.1
990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) |  |  |  | 台班 |  | 628.66 |  | 0.12 |  |  |  | 75.44
990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) |  |  |  | 台班 |  | 309.64 |  | 0.15 |  |  |  | 46.45
990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) |  |  |  | 台班 |  | 19.07 |  | 0.095 |  |  |  | 1.81
990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) |  |  |  | 台班 |  | 83.49 |  | 1.49 |  |  |  | 124.4
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 7210.89
19000020@52 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀)DN500,1.0MPa |  |  |  | 个 |  | 6682.62 |  | 1 |  |  |  | 6682.62
20010360@35 | 钢板平焊法兰DN500 |  |  |  | 副 |  | 528.27 |  | 1 |  |  |  | 528.27
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 185 页 共 186 页
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 166.87
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 120.4
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 8269.7
综合单价分析表
工程名称：冷站工程 | [9 empty] | 第 186 页 共 186 页
序号 | 94 | 项目编码 |  | 031009002001 | [6 empty] | 计量单位 |  | 项
项目名称 |  | 空调水工程系统调试 | [8 empty] | 综合单价 |  | 40540.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
BM462 | 空调水工程系统调试费(含设备、冷冻冷却水系统及防腐绝热、冷凝水系统及防腐绝热)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 12158.6 | 22580.26 |  | 3370.36 | 2431.72 | 12158.6 |  | 22580.26 |  | 3370.36 | 2431.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12158.6 |  | 22580.26 |  | 3370.36 | 2431.72
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 12158.6
RGFTZ | 人工费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 12158.6028 |  |  |  | 12158.6
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 | [7 empty] | 22580.26
CLFTZ | 材料费调整 |  |  |  | 元 |  | 1 |  | 22580.2623 |  |  |  | 22580.26
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
JXFTZ | 机械费调整 |  |  |  | 元 |  | 1
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 3370.36
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  | 20 |  | 人工费+机具费 |  |  |  | 2431.72
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润 |  |  |  | 40540.94

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 606163.67 |  |  |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 03B003 | 甲供材料设备运输及保管费（包含整个标段工程）
3 | 03B004 | 已完工程及设备保护（包含整个标段工程）
4 | 03B005 | 赶工措施费（包含整个标段工程）
5 | 03B006 | 夜间施工增加（包含整个标段工程）
6 | 03B009 | 深化设计费（包含整个标段工程）
7 | 03B010 | 技术培训费（包含整个标段工程）
8 | 03B011 | 备品备件及专用工具费（包含整个标段工程）
9 | 03B012 | 乙购设备工厂测试及检验费（包含整个标段工程）
10 | QTFY00000011 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 606163.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：冷站工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3288523.39 |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费 |  | 84730.73
| 合 计 |  | 3373254.12 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：冷站工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 41674459.48 | 9 |  | 3750701.35
合 计 | [6 empty] | 3750701.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表-1
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
1 | 02270020@1 | 白布 |  | kg | 17.64 | 2.75 |  | 48.51
2 | 02270020@2 | 白布 |  | kg | 7.546 | 2.75 |  | 20.75
3 | 13010020 | 白油漆 |  | kg | 12 | 11.23 |  | 134.76
4 | 19000020@43 | 比例积分式压差旁通阀 | DN250 | 个 | 2 | 5348.23 |  | 10696.46
5 | 19000060@4 | 比例式水路电动二通阀 | DN600,1.0MPa | 个 | 1 | 24311.06 |  | 24311.06
6 | 19000060@5 | 比例式水路电动二通阀 | DN300,1.0MPa | 个 | 1 | 6902.92 |  | 6902.92
7 | 15000001@3 | 闭孔发泡橡塑 | 100mm | m3 | 533.0109 | 1144.73 |  | 610153.57
8 | 15000001@4 | 闭孔发泡橡塑 | 50mm | m3 | 47.4209 | 1144.73 |  | 54284.13
9 | 15000001@6 | 闭孔发泡橡塑 | 100mm | m3 | 38.3186 | 1144.73 |  | 43864.45
10 | 15000010@1 | 闭孔发泡橡塑 | 40mm | m2 | 166.596 | 47.84 |  | 7969.95
11 | 15000010@2 | 闭孔发泡橡塑 | 40mm | m2 | 1.6203 | 47.84 |  | 77.52
12 | 15000010@3 | 闭孔发泡橡塑 | 40mm | m2 | 686.974 | 47.84 |  | 32864.84
13 | 15000010@4 | 闭孔发泡橡塑 | 40mm | m2 | 70.572 | 47.84 |  | 3376.16
14 | 15000040@3 | 闭孔发泡橡塑 | 100mm | m3 | 1.1447 | 1144.73 |  | 1310.37
15 | 01130002 | 扁钢 | 综合 | kg | 52.92 | 4.44 |  | 234.96
16 | 01290110@1 | 不锈钢板 | 0.3mm | m2 | 2198.2836 | 25 |  | 54957.09
17 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 22578.0985 | 1 |  | 22578.1
18 | 01190043@2 | 槽钢 | 10# | m | 69.3 | 40.78 |  | 2826.05
19 | 01190043@1 | 槽钢（镀锌） | 10# | m | 190.68 | 62.75 |  | 11965.17
20 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 40 | 1.28 |  | 51.2
21 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.168 | 8.55 |  | 1.44
22 | 03139071@1 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.616 | 2.76 |  | 1.7
23 | 03139101 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 265.4045 | 8.12 |  | 2155.08
24 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 5.28 | 12.07 |  | 63.73
25 | 13030795 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 1870.4341 | 13.58 |  | 25400.5
26 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 420.2756 | 13.58 |  | 5707.34
27 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 35.9063 | 13.58 |  | 487.61
28 | 13030795@3 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.3176 | 13.58 |  | 4.31
29 | 24110180@2 | 弹簧管压力表 |  | 台 | 136 | 88.49 |  | 12034.64
30 | 22570040@2 | 弹簧减振器 |  | 个 | 88 | 45 |  | 3960
31 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.4163 | 20 |  | 8.33
32 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 603.57 | 5.6 |  | 3379.99
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
33 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 17.9616 | 5.6 |  | 100.58
34 | 03135001@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 455.376 | 5.6 |  | 2550.11
35 | 03135001@3 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.75 | 5.6 |  | 9.8
36 | 03135011 | 低碳钢焊条 | 结422 综合 | kg | 60 | 5.6 |  | 336
37 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 6949.7173 | 5.6 |  | 38918.42
38 | 03135021@1 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 329.5029 | 5.6 |  | 1845.22
39 | 03135021@2 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 14.578 | 5.6 |  | 81.64
40 | 03135021@3 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 1308.2349 | 5.6 |  | 7326.12
41 | 50060001@1 | 低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔N-CT-1~3、N-CT-5~7 | 循环水量:2200m/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃ 输入功率N=30X4 KW （1组为4台550m3/h拼接） | 台 | 6 | 2123893.81 |  | 12743362.86
42 | 50060001@3 | 低噪声型高效变流量方形横流式冷却塔N-CT-4-1~2 | 循环水量:1100m/h 冷却水进出水温度30.6/35.6℃ 输入功率N=30X2 KW （1组为2台550m3/h拼接） | 台 | 2 | 1061946.9 |  | 2123893.8
43 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 47 | 5.3 |  | 249.1
44 | 34110040@1 | 电 |  | kW·h | 831 | 0.77 |  | 639.87
45 | 18190001@1 | 电动式自动排污过滤器(直角型) | DN500 | 个 | 5 | 54896.88 |  | 274484.4
46 | 18190001@3 | 电动式自动排污过滤器(直角型) | DN350 | 个 | 10 | 35876.18 |  | 358761.8
47 | 18190001@4 | 电动式自动排污过滤器(直角型) | DN450 | 个 | 7 | 49906.25 |  | 349343.75
48 | 14090010@1 | 电力复合脂 |  | kg | 0.32 | 14.45 |  | 4.62
49 | 14090010@2 | 电力复合脂 |  | kg | 9.02 | 14.45 |  | 130.34
50 | 14090010@3 | 电力复合脂 |  | kg | 3.57 | 14.45 |  | 51.59
51 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.8 | 2.4 |  | 16.32
52 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.42 | 2.4 |  | 27.41
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
53 | 20310001 | 垫片 |  | 个 | 47 | 0.14 |  | 6.58
54 | 03016071 | 垫圈 | M8 | 十个 | 1.03 | 0.09 |  | 0.09
55 | 01130060@1 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 62.2392 | 5.92 |  | 368.46
56 | 01130060@2 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 25.74 | 5.92 |  | 152.38
57 | 01130060@3 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 45.5 | 5.92 |  | 269.36
58 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 16.2627 | 5.86 |  | 95.3
59 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 44.4 | 5.86 |  | 260.18
60 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 17.6 | 5.86 |  | 103.14
61 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.62 | 5.04 |  | 23.28
62 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.244 | 14.12 |  | 31.69
63 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 9659.6793 | 3.4 |  | 32842.91
64 | 13050080@1 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.088 | 13.58 |  | 1.2
65 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.36 | 7.75 |  | 2.79
66 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 |  | kg | 4.89 | 12.07 |  | 59.02
67 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 |  | kg | 2.31 | 12.07 |  | 27.88
68 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 425.86 | 0.39 |  | 166.09
69 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 1276 | 0.39 |  | 497.64
70 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 1455.608 | 0.39 |  | 567.69
71 | 01290003@1 | 钢板 | 综合 | kg | 32.56 | 4.24 |  | 138.05
72 | 01290003@2 | 钢板 | 综合 | kg | 11 | 4.24 |  | 46.64
73 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 24.5941 | 4.24 |  | 104.28
74 | 01290043@1 | 钢板 | 8~15 | kg | 4.0086 | 4.24 |  | 17
75 | 01290043@2 | 钢板 | 8~15 | kg | 3.5784 | 4.24 |  | 15.17
76 | 01290008 | 钢板 |  | kg | 5951.96 | 4.59 |  | 27319.5
77 | 20010360@11 | 钢板平焊法兰 | DN500 | 副 | 10 | 528.27 |  | 5282.7
78 | 20010360@12 | 钢板平焊法兰 | DN300 | 副 | 68 | 253.92 |  | 17266.56
79 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰 | DN350 | 副 | 61 | 322.08 |  | 19646.88
80 | 20010360@15 | 钢板平焊法兰 | DN450 | 副 | 28 | 424.1 |  | 11874.8
81 | 20010360@19 | 钢板平焊法兰 | DN400 | 副 | 21 | 415.78 |  | 8731.38
82 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰 | DN70 | 副 | 1 | 56.4 |  | 56.4
83 | 20010360@24 | 钢板平焊法兰 | DN800 | 副 | 6 | 739.57 |  | 4437.42
84 | 20010360@27 | 钢板平焊法兰 | DN250 | 副 | 2 | 202.78 |  | 405.56
85 | 20010360@28 | 钢板平焊法兰 | DN200 | 副 | 7 | 157.46 |  | 1102.22
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
86 | 20010360@29 | 钢板平焊法兰 | DN250 | 副 | 6 | 202.78 |  | 1216.68
87 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰 | DN80 | 副 | 1 | 61.61 |  | 61.61
88 | 20010360@30 | 钢板平焊法兰 | DN125 | 副 | 4 | 86.9 |  | 347.6
89 | 20010360@33 | 钢板平焊法兰 | DN350 | 副 | 10 | 322.08 |  | 3220.8
90 | 20010360@34 | 钢板平焊法兰 | DN450 | 副 | 7 | 424.1 |  | 2968.7
91 | 20010360@35 | 钢板平焊法兰 | DN500 | 副 | 5 | 528.27 |  | 2641.35
92 | 20010360@36 | 钢板平焊法兰 | DN350 | 副 | 10 | 322.08 |  | 3220.8
93 | 20010360@37 | 钢板平焊法兰 | DN450 | 副 | 7 | 424.1 |  | 2968.7
94 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 | DN500 | 副 | 5 | 528.27 |  | 2641.35
95 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 1 | 77.8 |  | 77.8
96 | 补充主材003@1 | 钢板平焊法兰 | DN350 | 副 | 24 | 322.08 |  | 7729.92
97 | 补充主材003@2 | 钢板平焊法兰 | DN300 | 副 | 56 | 253.92 |  | 14219.52
98 | 37091110@1 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 4.7 | 4.37 |  | 20.54
99 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 18.25 | 0.43 |  | 7.85
100 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 90.8 | 0.43 |  | 39.04
101 | 03139281@2 | 钢锯条 |  | 条 | 68.43 | 0.43 |  | 29.42
102 | 03139321@1 | 钢丝刷子 |  | 把 | 1.995 | 12.82 |  | 25.58
103 | 03139321@2 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.198 | 12.82 |  | 2.54
104 | 24130040@3 | 管道式电磁流量计 | DN800 | 台 | 3 | 33524.95 |  | 100574.85
105 | 24130040@7 | 管道式电磁流量计 | DN1400 | 台 | 1 | 79553.98 |  | 79553.98
106 | 24130040@8 | 管道式电磁流量计 | DN450 | 台 | 7 | 17832.22 |  | 124825.54
107 | 24130040@10 | 管道式电磁流量计 | DN350 | 台 | 7 | 14265.78 |  | 99860.46
108 | 24130040@2 | 管道式电磁能量计 | DN1200 | 台 | 3 | 57945.49 |  | 173836.47
109 | 24130040@4 | 管道式电磁能量计 | DN900 | 台 | 2 | 41123.54 |  | 82247.08
110 | 24130040@5 | 管道式电磁能量计 | DN350 | 台 | 1 | 16914.69 |  | 16914.69
111 | 24130040@6 | 管道式电磁能量计 | DN400 | 台 | 1 | 18039.45 |  | 18039.45
112 | 17010053 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2.0862 | 6.83 |  | 14.25
113 | 17010053@1 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.3179 | 6.83 |  | 2.17
114 | 17010053@2 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.5705 | 6.83 |  | 3.9
115 | 17010075 | 焊接钢管 |  | kg | 2354.24 | 4.44 |  | 10452.83
116 | 17010075@3 | 焊接钢管 |  | kg | 509.32 | 4.44 |  | 2261.38
117 | 03137041@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.96 | 47.01 |  | 45.13
118 | 03137041@2 | 焊锡膏 |  | kg | 1.324 | 47.01 |  | 62.24
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
119 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 2.43 | 7.69 |  | 18.69
120 | 03136021@1 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 8.09 | 7.69 |  | 62.21
121 | 03139151 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 1110.3078 | 0.55 |  | 610.67
122 | 18010807 | 黑玛钢堵头 | DN20 | 个 | 5.05 | 1.56 |  | 7.88
123 | 18010755 | 黑玛钢活接头 | DN15 | 个 | 446.42 | 1.14 |  | 508.92
124 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 1.01 | 1.15 |  | 1.16
125 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
126 | 18010775 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 1.01 | 15.19 |  | 15.34
127 | 18010780 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 |  | 20.98
128 | 18010790 | 黑玛钢活接头 | DN80 | 个 | 36.36 | 53.81 |  | 1956.53
129 | 18010795 | 黑玛钢活接头 | DN100 | 个 | 2.02 | 90.63 |  | 183.07
130 | 18010580 | 黑玛钢弯头 | DN20 | 个 | 5.05 | 2.91 |  | 14.7
131 | 18010510 | 黑玛钢直通 | DN20 | 个 | 10.1 | 1.54 |  | 15.55
132 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 50.75 | 10.26 |  | 520.7
133 | 13030240@1 | 厚漆 |  | kg | 48.524 | 10.26 |  | 497.86
134 | 14090030 | 黄甘油 |  | kg | 18.396 | 6.46 |  | 118.84
135 | 14090030@1 | 黄甘油 |  | kg | 9.856 | 6.46 |  | 63.67
136 | 27170020 | 黄蜡带 | 20mm×10m | 卷 | 0.81 | 8.15 |  | 6.6
137 | 27170020@1 | 黄蜡带 | 20mm×10m | 卷 | 22.87 | 8.15 |  | 186.39
138 | 19000001@10 | 黄铜闸阀 | DN25,1.0MPa | 个 | 1.01 | 88.5 |  | 89.39
139 | 19000001@2 | 黄铜闸阀 | DN50,1.0MPa | 个 | 1.01 | 543.01 |  | 548.44
140 | 19000001@6 | 黄铜闸阀 | DN32,1.0MPa | 个 | 1.01 | 95 |  | 95.95
141 | 19000001@7 | 黄铜闸阀 | DN40,1.0MPa | 个 | 1.01 | 123.9 |  | 125.14
142 | 19000001@8 | 黄铜闸阀 | DN15,1.0MPa | 个 | 1.01 | 50.44 |  | 50.94
143 | 19000001@9 | 黄铜闸阀 | DN20,1.0MPa | 个 | 1.01 | 52.39 |  | 52.91
144 | 19000020@13 | 黄铜闸阀 | DN70,1.0MPa | 个 | 1 | 625.84 |  | 625.84
145 | 19000020@16 | 黄铜闸阀 | DN80,1.0MPa | 个 | 1 | 759.65 |  | 759.65
146 | 19000020@20 | 黄铜闸阀 | DN100,1.0MPa | 个 | 1 | 1121.42 |  | 1121.42
147 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 38.9674 | 6.96 |  | 271.21
148 | 14070050@1 | 机油 | 综合 | kg | 151.9954 | 6.96 |  | 1057.89
149 | 14070050@2 | 机油 | 综合 | kg | 1.368 | 6.96 |  | 9.52
150 | 04030015@1 | 机制砂 |  | m3 | 2.684 | 202.2 |  | 542.7
151 | 14410670 | 胶粘剂 | 保温材料专用 | kg | 215.134 | 1.61 |  | 346.37
152 | 14410670@1 | 胶粘剂 | 保温材料专用 | kg | 1328.4006 | 1.61 |  | 2138.72
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
153 | 14410670@2 | 胶粘剂 | 保温材料专用 | kg | 2780.4537 | 1.61 |  | 4476.53
154 | 01210001 | 角钢 | 综合 | kg | 19.6181 | 4.16 |  | 81.61
155 | 01210001@1 | 角钢 | 综合 | kg | 4.1658 | 4.16 |  | 17.33
156 | 17190001@1 | 金属软管 |  | m | 10 | 4.5 |  | 45
157 | 18150260@1 | 金属软管活接头 |  | 套 | 16.32 | 2.5 |  | 40.8
158 | 19000020@53 | 静态平衡阀(带蝶阀) | DN400,1.0Mpa | 个 | 1 | 11444.05 |  | 11444.05
159 | 19000020@54 | 静态平衡阀(带蝶阀) | DN600,1.0MPa | 个 | 2 | 16685.42 |  | 33370.84
160 | 19000020@55 | 静态平衡阀(带蝶阀) | DN900,1.0MPa | 个 | 2 | 20975.95 |  | 41951.9
161 | 19000020@56 | 静态平衡阀(带蝶阀) | DN350,1.0Mpa | 个 | 3 | 7356.89 |  | 22070.67
162 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 368 | 1.29 |  | 474.72
163 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 2.1 | 228.41 |  | 479.66
164 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 739.28 | 0.13 |  | 96.11
165 | 18031580@11 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | DN70 | 个 | 2.15 | 11.64 |  | 25.03
166 | 18031580@3 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | DN100 | 个 | 0.42 | 52.62 |  | 22.1
167 | 18031580@5 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | DN200 | 个 | 0.4673 | 73.63 |  | 34.41
168 | 18031580@6 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | DN300 | 个 | 11.862 | 151.33 |  | 1795.08
169 | 18031580@7 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | DN350 | 个 | 19.227 | 241.59 |  | 4645.05
170 | 51010010@4 | 冷却水泵N-CWP-1~7 | 立式双吸泵,7用0备,变频控制,流量:2200m³/h 扬程:29kPa 参考功率:250.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm | 台 | 7 | 216887.52 |  | 1518212.64
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
171 | 51010010@3 | 冷水二次泵(大泵)N-CHWP2-1~5 | 卧式双吸离心泵,4用1备,变频控制,流量:2330m³/h 扬程:40kPa 参考功率:335.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm | 台 | 5 | 279587.93 |  | 1397939.65
172 | 51010010@2 | 冷水二次泵(小泵)N-CHWP2-6~8 | 卧式双吸离心泵,2用1备,变频控制,:1000m³/h 扬程:20kPa 参考功率:75.0kW 电器特性:3HP/380V/50HZ 电器特性:0~100℃ 工作压力:1000kPa 额定效率:≥80% 转速:1480rpm | 台 | 3 | 108095.81 |  | 324287.43
173 | 51010010@5 | 冷水一次泵 | 立式双吸泵,流量L=1035m3/h,扬程H=21m,转速n=1,450rpm,输入功率N=75KW,7用0备,配变频器 | 台 | 7 | 126869.69 |  | 888087.83
174 | 50050001@2 | 离心式冷水机组N-CH-1~N-CH-7 | 甲供 | 台 | 7
175 | BCCLF4@1 | 联合调试及试运行费 |  | 项 | 1 | 50000 |  | 50000
176 | BCCLF4@2 | 联合调试试运行电费 |  | 项 | 1 | 4587155.96 |  | 4587155.96
177 | 03014421 | 六角螺母 | M8 | 十套 | 1.03 | 2.11 |  | 2.17
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
178 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 792.1291 | 5.58 |  | 4420.08
179 | 03010430@1 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 45.2969 | 5.58 |  | 252.76
180 | 03010490 | 六角螺栓 | M10×20~50 | 十套 | 54.4 | 1.73 |  | 94.11
181 | 03010680 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 10.712 | 5.94 |  | 63.63
182 | 03010710 | 六角螺栓 | M20×120 | 十套 | 130.56 | 15.45 |  | 2017.15
183 | 03010905 | 六角螺栓 | M20×85~100 | 十套 | 14.832 | 12.45 |  | 184.66
184 | 03010910 | 六角螺栓 | M22×90~120 | 十套 | 279.336 | 18.67 |  | 5215.2
185 | 03010920 | 六角螺栓 | M27×120~140 | 十套 | 481.216 | 26.5 |  | 12752.22
186 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.8494 | 26 |  | 22.08
187 | 17010100@5 | 螺旋电焊管 | DN400,D426×9 | m | 79.8 | 442.43 |  | 35305.91
188 | 17010350@10 | 螺旋电焊管 | DN1000,D1020×11 | m | 381.0008 | 1308.4 |  | 498501.45
189 | 17010350@11 | 螺旋电焊管 | DN450,D478×9 | m | 113.772 | 475.32 |  | 54078.11
190 | 17010350@2 | 螺旋电焊管 | DN800,D820×10 | m | 293.059 | 954.89 |  | 279839.11
191 | 17010350@4 | 螺旋电焊管 | DN1200,D1220×13 | m | 528.7425 | 1849.72 |  | 978025.58
192 | 17010350@6 | 螺旋电焊管 | DN1400,D1420×13 | m | 186.1843 | 2156.26 |  | 401461.76
193 | 17010350@7 | 螺旋电焊管 | DN500,D530×9 | m | 64.4404 | 551.71 |  | 35552.41
194 | 17010350@8 | 螺旋电焊管 | DN700,D720×9 | m | 203.3408 | 837.01 |  | 170198.28
195 | 28010080 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 3.74 | 53.88 |  | 201.51
196 | 01290110@3 | 铝板 | 0.5mm | m2 | 4463.5641 | 18.86 |  | 84182.82
197 | 14030030@1 | 煤油 |  | kg | 96 | 4.29 |  | 411.84
198 | 14030030@2 | 煤油 |  | kg | 38.126 | 4.29 |  | 163.56
199 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 49.398 | 7.04 |  | 347.76
200 | 02270001@1 | 棉纱 |  | kg | 100.26 | 7.04 |  | 705.83
201 | 02270001@2 | 棉纱 |  | kg | 75.27 | 7.04 |  | 529.9
202 | 02270001@3 | 棉纱 |  | kg | 33.673 | 7.04 |  | 237.06
203 | 05030200 | 木板 |  | m3 | 0.446 | 1630.62 |  | 727.26
204 | 03010225@1 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 9.152 | 0.18 |  | 1.65
205 | 02010070 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 453.35 | 7.71 |  | 3495.33
206 | 19000020@19 | 能量平衡一体阀(含流量计) | DN300,1.0MPa | 个 | 1 | 13805.84 |  | 13805.84
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
207 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 259.6715 | 4.27 |  | 1108.8
208 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 30.5559 | 4.27 |  | 130.47
209 | 03131071 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 881.7941 | 3.04 |  | 2680.65
210 | 03131071@2 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 16.016 | 3.04 |  | 48.69
211 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 248.0705 | 11.97 |  | 2969.4
212 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 27.5373 | 11.97 |  | 329.62
213 | 03131101@3 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 90.965 | 11.97 |  | 1088.85
214 | BCCLF4 | 陪伴运行费（包含整个标段工程） |  | 项 | 1 | 90000 |  | 90000
215 | 19000020@36 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | DN400,1.0MPa | 个 | 20 | 5568.85 |  | 111377
216 | 19000020@37 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | DN250,1.0MPa | 个 | 4 | 1734.51 |  | 6938.04
217 | 19000020@50 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | DN350,1.0MPa | 个 | 10 | 2081.41 |  | 20814.1
218 | 19000020@51 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | DN450,1.0MPa | 个 | 7 | 6125.74 |  | 42880.18
219 | 19000020@52 | 喷管止回阀(快开快关式止回阀) | DN500,1.0MPa | 个 | 5 | 6682.62 |  | 33413.1
220 | 03013011 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 832.9499 | 7.56 |  | 6297.1
221 | 03013051@1 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 0.287 | 5.82 |  | 1.67
222 | 03213251 | 平垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 111.76 | 6.82 |  | 762.2
223 | 03213271 | 平垫铁 | Q195~Q235 3# | kg | 128.128 | 6.82 |  | 873.83
224 | 02270180 | 破布 | 一级 | kg | 52.4218 | 7.18 |  | 376.39
225 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 19570.1201 | 1 |  | 19570.12
226 | 14030040@1 | 汽油 | 综合 | kg | 31.68 | 9.55 |  | 302.54
227 | 14030040@2 | 汽油 | 综合 | kg | 29.046 | 9.55 |  | 277.39
228 | 14030040@3 | 汽油 | 综合 | kg | 1.012 | 9.55 |  | 9.66
229 | 14010010 | 清油 |  | kg | 4.94 | 13.07 |  | 64.57
230 | 14010010@1 | 清油 |  | kg | 4.412 | 13.07 |  | 57.66
231 | 19000020@25 | 球墨铸铁蝶阀 | DN300,1.0Mpa | 个 | 68 | 1057.32 |  | 71897.76
232 | 19000020@26 | 球墨铸铁蝶阀 | DN350,1.0Mpa | 个 | 24 | 2101.63 |  | 50439.12
233 | 19000020@28 | 球墨铸铁蝶阀 | DN450,1.0Mpa | 个 | 21 | 3749.42 |  | 78737.82
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
234 | 19000020@47 | 球墨铸铁蝶阀 | DN800,1.0MPa | 个 | 12 | 22564.78 |  | 270777.36
235 | 19000020@49 | 球墨铸铁蝶阀 | DN500,1.0Mpa | 个 | 5 | 7372.92 |  | 36864.6
236 | 19000020@9 | 球墨铸铁蝶阀 | DN200,1.0Mpa | 个 | 4 | 621.95 |  | 2487.8
237 | 01010031 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 1.05 | 3.67 |  | 3.85
238 | 14050040 | 溶剂汽油 |  | kg | 576.7672 | 7.17 |  | 4135.42
239 | 14050040@1 | 溶剂汽油 |  | kg | 7.448 | 7.17 |  | 53.4
240 | 14050040@2 | 溶剂汽油 |  | kg | 10.2079 | 7.17 |  | 73.19
241 | 02010100 | 石棉橡胶板 | 3~6 | kg | 20 | 11.61 |  | 232.2
242 | 02010100@1 | 石棉橡胶板 | 3~6 | kg | 3.36 | 11.61 |  | 39.01
243 | 18031490 | 室内钢管焊接管件 | DN800 | 个 | 37.8825 | 1176.11 |  | 44553.99
244 | 18031490@1 | 室内钢管焊接管件 | DN400 | 个 | 8.148 | 310.42 |  | 2529.3
245 | 18031490@10 | 室内钢管焊接管件 | DN450 | 个 | 119.76 | 407.96 |  | 48857.29
246 | 18031490@11 | 室内钢管焊接管件 | DN200 | 个 | 30.8823 | 73.63 |  | 2273.86
247 | 18031490@5 | 室内钢管焊接管件 | DN1000 | 个 | 49.765 | 2322.12 |  | 115560.3
248 | 18031490@6 | 室内钢管焊接管件 | DN1200 | 个 | 69.0626 | 5061.95 |  | 349591.43
249 | 18031490@7 | 室内钢管焊接管件 | DN1400 | 个 | 24.3188 | 5568.15 |  | 135410.73
250 | 18031490@8 | 室内钢管焊接管件 | DN500 | 个 | 8.2363 | 467.26 |  | 3848.49
251 | 18031490@9 | 室内钢管焊接管件 | DN700 | 个 | 26.285 | 892.04 |  | 23447.27
252 | 18031495@5 | 室内钢管焊接管件 | DN300 | 个 | 9.9231 | 151.33 |  | 1501.66
253 | 14410540 | 树脂胶 | 405号 | kg | 48 | 27.21 |  | 1306.08
254 | 03011375 | 双头螺栓 |  | kg | 161.504 | 5.44 |  | 878.58
255 | 34110010 | 水 |  | m3 | 294.6824 | 4.58 |  | 1349.65
256 | 34110010@1 | 水 |  | m3 | 3.108 | 4.58 |  | 14.23
257 | 34110010@2 | 水 |  | m3 | 47.2 | 4.58 |  | 216.18
258 | 34110010@3 | 水 |  | m3 | 36.5579 | 4.58 |  | 167.44
259 | 18210180@14 | 水管金属软接头 | DN500,1.0MPa | 个 | 10 | 7422.12 |  | 74221.2
260 | 18210180@15 | 水管金属软接头 | DN800,1.0MPa | 个 | 6 | 9648.76 |  | 57892.56
261 | 18210180@6 | 水管金属软接头 | DN350,1.0MPa | 个 | 34 | 3144.25 |  | 106904.5
262 | 18210180@7 | 水管金属软接头 | DN450,1.0MPa | 个 | 28 | 5300 |  | 148400
263 | 19000060@3 | 水路电动蝶阀(比例积分式) | DN800,1.0MPa | 个 | 6 | 68067.15 |  | 408402.9
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
264 | 20010360@20 | 水路电动蝶阀(比例积分式) | DN350,1.0MPa | 个 | 1 | 10415.92 |  | 10415.92
265 | 19000060@1 | 水路电动蝶阀(双位) | DN800,1.0MPa | 个 | 12 | 23528.64 |  | 282343.68
266 | 19000060@6 | 水路电动蝶阀(双位) | DN450,1.0MPa | 个 | 21 | 15169.38 |  | 318556.98
267 | 19000060@8 | 水路电动蝶阀(双位) | DN500,1.0MPa | 个 | 5 | 17414.11 |  | 87070.55
268 | 20010360@39 | 水路电动蝶阀(双位) | DN300,1.0MPa | 个 | 56 | 7454.3 |  | 417440.8
269 | 20010360@8 | 水路电动蝶阀(双位) | DN350,1.0MPa | 个 | 23 | 8282.56 |  | 190498.88
270 | 17250170@1 | 塑料软管 | D5 | m | 2.86 | 0.4 |  | 1.14
271 | 17250170@2 | 塑料软管 | D5 | m | 1.75 | 0.4 |  | 0.7
272 | 17250180 | 塑料软管 | D6 | m | 40.5 | 0.4 |  | 16.2
273 | 17250180@1 | 塑料软管 | D6 | m | 23.5 | 0.4 |  | 9.4
274 | 03013431@1 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 9.68 | 0.6 |  | 5.81
275 | 04050035 | 碎石 | 20 | m3 | 2.78 | 213.66 |  | 593.97
276 | 04050035@1 | 碎石 | 20 | m3 | 2.97 | 213.66 |  | 634.57
277 | 20010030@12 | 碳钢平焊法兰 | DN900 | 副 | 2 | 813.53 |  | 1627.06
278 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰 | DN500 | 副 | 5 | 528.27 |  | 2641.35
279 | 20010030@11 | 碳钢平焊法兰 | DN800 | 副 | 12 | 739.57 |  | 8874.84
280 | 20010030@2 | 碳钢平焊法兰 | DN600 | 副 | 3 | 665.61 |  | 1996.83
281 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰 | DN800 | 副 | 18 | 739.57 |  | 13312.26
282 | 20010030@6 | 碳钢平焊法兰 | DN300 | 副 | 1 | 253.92 |  | 253.92
283 | 20010030@7 | 碳钢平焊法兰 | DN450 | 副 | 42 | 424.1 |  | 17812.2
284 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰 | DN500 | 副 | 5 | 528.27 |  | 2641.35
285 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 140.04 | 0.94 |  | 131.64
286 | 03134021@1 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 198.497 | 0.94 |  | 186.59
287 | 03134021@2 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 268.5388 | 0.94 |  | 252.43
288 | 03134021@3 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 8.4 | 0.94 |  | 7.9
289 | 29090215 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 44.66 | 1.8 |  | 80.39
290 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m | 128 | 1.7 |  | 217.6
291 | 34130090 | 位号牌 |  | 个 | 183 | 2.08 |  | 380.64
292 | 24030080@1 | 温度计 |  | 个 | 47 | 89 |  | 4183
293 | 17010100@13 | 无缝钢管 | DN70,D76×4.0 | m | 21.8225 | 34.74 |  | 758.11
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
294 | 17010100@14 | 无缝钢管 | DN100,D108×4.0 | m | 5.05 | 50.2 |  | 253.51
295 | 17010100@17 | 无缝钢管 | DN200,D219×6.0 | m | 3.8808 | 154.23 |  | 598.54
296 | 17010100@2 | 无缝钢管 | DN300,D325×8.0 | m | 122.8903 | 306.01 |  | 37605.66
297 | 17010100@3 | 无缝钢管 | DN350,D377×9.0 | m | 199.1917 | 399.66 |  | 79608.95
298 | 17010100@7 | 无缝钢管 | DN300,D325×8.0 | m | 155.1474 | 306.01 |  | 47476.66
299 | 17010100@9 | 无缝钢管 | DN200,D219×6.0 | m | 460.93 | 154.23 |  | 71089.23
300 | 03138001@1 | 锡基钎料 |  | kg | 0.528 | 52.47 |  | 27.7
301 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 2.3749 | 25.7 |  | 61.03
302 | 02010013@1 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.6446 | 25.7 |  | 16.57
303 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 1.779 | 11.09 |  | 19.73
304 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m | 1.2464 | 5 |  | 6.23
305 | 13350360 | 橡胶石棉盘根 | 编织 φ11~25(250℃) | kg | 22.148 | 22.46 |  | 497.44
306 | 02030020 | 橡胶条 | φ20 | 个 | 117.6 | 0.75 |  | 88.2
307 | 03213071 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 112.2 | 3.62 |  | 406.16
308 | 03213091 | 斜垫铁 | Q195~Q235 3# | kg | 91.44 | 6.48 |  | 592.53
309 | 19000001@11 | 泄水阀 | DN70,1.0MPa | 个 | 36.36 | 172.74 |  | 6280.83
310 | 01000003@1 | 型钢 |  | kg | 19517.6835 | 3.88 |  | 75728.61
311 | 01000003@2 | 型钢 |  | kg | 1093.8113 | 3.88 |  | 4243.99
312 | 01000003@3 | 型钢 |  | kg | 15.8025 | 3.88 |  | 61.31
313 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.4163 | 5.56 |  | 2.31
314 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 2474.3083 | 5.16 |  | 12767.43
315 | 14390070@1 | 氧气 |  | m3 | 800.4886 | 5.16 |  | 4130.52
316 | 14390070@2 | 氧气 |  | m3 | 107.7509 | 5.16 |  | 555.99
317 | 14390070@3 | 氧气 |  | m3 | 1.716 | 5.16 |  | 8.85
318 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 826.0767 | 13.3 |  | 10986.82
319 | 14390100@1 | 乙炔气 |  | kg | 266.8293 | 13.3 |  | 3548.83
320 | 14390100@2 | 乙炔气 |  | kg | 36.1211 | 13.3 |  | 480.41
321 | 14390105 | 乙炔气 |  | m3 | 0.572 | 9 |  | 5.15
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
322 | 补充主材001@1 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN100 | 个 | 0.8333 | 521.59 |  | 434.64
323 | 补充主材001@12 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN500 | 个 | 10.9817 | 2664.55 |  | 29261.29
324 | 补充主材001@13 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN800 | 个 | 48.1433 | 4022.87 |  | 193674.24
325 | 补充主材001@15 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN1000 | 个 | 5.2433 | 5843.42 |  | 30638.8
326 | 补充主材001@16 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN1200 | 个 | 89.585 | 7012.1 |  | 628178.98
327 | 补充主材001@18 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN700 | 个 | 35.0467 | 3657.15 |  | 128171.04
328 | 补充主材001@19 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN70 | 个 | 1.1667 | 493.48 |  | 575.74
329 | 补充主材001@5 | 硬质发泡聚氨酯绝热型成品管座 | DN350 | 个 | 32.045 | 1488.22 |  | 47690.01
330 | 13350380 | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6~10(250℃) | kg | 11 | 18.06 |  | 198.66
331 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg | 86.464 | 8.6 |  | 743.59
332 | 80010640 | 预拌水泥砂浆（不计） | 1:2.5 | m3 | 13.9414
333 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆（不计） | 1:2.5 | m3 | 0.7926
334 | 03019011 | 圆钉 | 30~45 | kg | 0.32 | 3.65 |  | 1.17
335 | 01090023@1 | 圆钢 | φ10以内 | kg | 74.6376 | 3.67 |  | 273.92
336 | 01090023@2 | 圆钢 | φ10以内 | kg | 27.126 | 3.67 |  | 99.55
337 | 14410635@1 | 粘接剂 |  | kg | 45.161 | 7 |  | 316.13
338 | 14410635@3 | 粘接剂 |  | kg | 19.992 | 7 |  | 139.94
339 | 14410635@4 | 粘接剂 |  | kg | 204.6486 | 7 |  | 1432.54
340 | 05030265 | 枕木 |  | m3 | 0.475 | 1329.2 |  | 631.37
341 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 1.92 | 259.45 |  | 498.14
342 | 19000001@1 | 铸铁截止阀 | DN15,1.0MPa | 个 | 445.41 | 50.45 |  | 22470.93
343 | 19000001@3 | 铸铁截止阀 | DN100,1.0MPa | 个 | 2.02 | 1895.58 |  | 3829.07
344 | 19000020@44 | 铸铁截止阀 | DN125,1.0MPa | 个 | 4 | 2539.82 |  | 10159.28
345 | 19000020@45 | 铸铁截止阀 | DN200,1.0MPa | 个 | 2 | 5460 |  | 10920
346 | 19000020@46 | 铸铁截止阀 | DN250,1.0MPa | 个 | 2 | 8367.79 |  | 16735.58
347 | 14430250 | 专用粘胶带 |  | m | 775.01 | 5 |  | 3875.05
主要材料价格表
工程名称：冷站工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂商/品牌
348 | 14430250@2 | 专用粘胶带 |  | m | 66.24 | 5 |  | 331.2
349 | 18190100@2 | 自动加药装置+缠绕式水质处理装置N-SC-1 | 冷却水系统使用,两箱两泵,处理循环水量15400m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃ | 台 | 1 | 337579.65 |  | 337579.65
350 | 18190100@3 | 自动加药装置+缠绕式水质处理装置N-SC-2 | 冷冻水系统使用,两箱两泵,处理循环水量7245m³/h 溶液箱容积1.0m³ 计量泵流量2.5L/h 工作压力:1000kPa 参考电机功率3.0KW 电器特性3HP/380V/50HZ 适应水温0~100℃ | 台 | 1 | 317349.56 |  | 317349.56
351 | 22110010@2 | 自动排气阀 | DN20,1.0MPa | 个 | 5 | 38.94 |  | 194.7
352 | 14430260 | 自粘性保温胶带 | 50mm×30m | 卷 | 118.5677 | 15.3 |  | 1814.09
353 | 14430260@1 | 自粘性保温胶带 | 50mm×30m | 卷 | 50.5095 | 15.3 |  | 772.8
|  | 合 计 | [5 empty] | 35102764.62