## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 232265.55
1.1 | 公建-地块二-村委会-生活水泵房 | 141713.84
1.2 | 公建-地块二-村委会-给水系统 | 34956.47
1.3 | 公建-地块二-村委会-排水系统 | 31102.68
1.4 | 公建-地块二-村委会-雨水系统 | 8881.54
1.5 | 公建-地块二-村委会-冷凝水系统 | 2042.48
1.6 | 公建-地块二-村委会-套管 | 13568.54
2 | 措施合计 | 15791.18
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14011.50
2.2 | 其他措施费 | 1779.68
3 | 其他项目 | 27143.67 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 23226.56
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3917.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 275200.40
5 | 增值税销项税额 | 24768.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 299968.44
7 | 人工费 | 36506.28
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 299,968.44 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公建-地块二-村委会-生活水泵房 | [6 empty] | 141713.84
1 | 031006001003 | 生活加压给水泵组设备 | 1.设备名称:生活加压给水泵组设备 2.型号、规格:Q=4L/s,H=35m 3.附件名称、规格、数量:1)主泵：两台，一用一备 规格：Q=4L/s,H=35m,N=5.5kW 2)气压罐：立式隔膜式，φ550*1253，附带压力表 3)变频调速柜及配套管阀 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制箱柜及显示面板，其他详见图纸 6.本体安装，基础槽钢、配件、维修轨道安装，控制箱柜安装 7.附件名称、规格、数量:含气压罐及控制箱柜 泵轴、叶轮、壳体、吸入室、导流室，材质综合考虑 8.控制箱柜接线，电机检查接线 9.调试、接线、接地 10.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 78374.13 |  | 78374.13
本页小计 | [8 empty] | 78374.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031006015002 | 不锈钢生活水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2.型号、规格：S31603食品级不锈钢并带外置式自洁消毒器 综合考虑导流板；有效容积：4m3，综合考虑导流板 3.含配套液位计、防虫网、通气帽、溢（吸）水喇叭口、旋流防止器、拉筋、进出水管、溢流管、人孔出入、内外爬梯及底座等制作、安装，材质综合考虑 4.水箱基础制作参考设计要求，基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 5.水箱安装参照12S101 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 14544.8 |  | 14544.8
3 | 031006011002 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.规格:Q=30m³/h 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 3566.26 |  | 7132.52
4 | 031003003010 | 硬密封闸阀 DN150 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1955.94 |  | 1955.94
5 | 030807003010 | 硬密封闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 1394.19 |  | 16730.28
本页小计 | [8 empty] | 40363.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030807001008 | 不锈钢截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 98.17 |  | 98.17
7 | 031003008004 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 611 |  | 1833
8 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 354.42 |  | 1417.68
9 | 030601002003 | 压力表（含接头及弯头） | 1.类型:压力表（含接头及弯头） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 158.46 |  | 316.92
10 | 030804003005 | 同心异径管 DN100 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 157.74 |  | 630.96
本页小计 | [8 empty] | 4296.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003013008 | 水表 DN100 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 889.23 |  | 889.23
12 | 030807003011 | 消声缓闭止回阀 DN80 | 1.名称:消声止回阀 2.材质:不锈钢阀芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀或多功能控制阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 726.39 |  | 1452.78
13 | 030807004002 | 电动阀 DN100 | 1.类型:电动阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.电源及阀体检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3135.26 |  | 3135.26
14 | 030807006002 | 无磨损活塞式遥控浮球阀 DN100 | 1.类型:无磨损活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1305.82 |  | 1305.82
本页小计 | [8 empty] | 6783.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030801006006 | 低压不锈钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN150 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.57 | 1668.7 |  | 951.16
16 | 030801006007 | 低压不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33.07 | 323.27 |  | 10690.54
本页小计 | [8 empty] | 11641.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030801006008 | 低压不锈钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.36 | 47.51 |  | 254.65
|  | 公建-地块二-村委会-给水系统 | [6 empty] | 34956.47
18 | 031003003011 | 硬密封闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1209.81 |  | 2419.62
19 | 031003003012 | 硬密封闸阀 DN65 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 931.97 |  | 7455.76
本页小计 | [8 empty] | 10130.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003001013 | 真空破坏器 DN25 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 61.76 |  | 61.76
21 | 031003008005 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 611 |  | 611
22 | 031003001014 | 自动排气阀 DN25（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀 （含截止阀） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 144.11 |  | 144.11
23 | 031003013009 | 水表 DN100 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 889.23 |  | 889.23
24 | 031003013010 | 水表 DN65 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 676.12 |  | 2704.48
本页小计 | [8 empty] | 4410.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003013 | 无磨损活塞式遥控浮球阀 DN100 | 1.类型:无磨损活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1037.23 |  | 1037.23
26 | 031003003014 | 活塞式液压水位控制阀 DN50 | 1.类型:活塞式液压水位控制阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 812.09 |  | 812.09
27 | 031001003017 | S30408不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.63 | 222.62 |  | 9045.05
本页小计 | [8 empty] | 10894.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001003018 | S30408不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.91 | 114.74 |  | 2054.99
29 | 031001003019 | S30408不锈钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.13 | 47.85 |  | 6.22
本页小计 | [8 empty] | 2061.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006034 | S5系列PPR给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 71.1 | 70.43 |  | 5007.57
31 | 031001006035 | S5系列PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 58.05 | 27.49 |  | 1595.79
本页小计 | [8 empty] | 6603.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001006036 | S5系列PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.2 | 24.06 |  | 1111.57
|  | 公建-地块二-村委会-排水系统 | [6 empty] | 31102.68
33 | 031004003003 | 洗脸（手/涤）盆 | 1.类型：洗脸（手/涤）盆 2.材质:陶瓷制品 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:角阀、水龙头、排水附件、托架、管件、存水弯、下水口、软管及其他配件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 9 | 438.64 |  | 3947.76
34 | 031004006003 | 坐便器 | 1.类型：坐便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 796.62 |  | 796.62
本页小计 | [8 empty] | 5855.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031004006004 | 蹲式大便器 | 1.类型：蹲式大便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 18 | 444.2 |  | 7995.6
36 | 031004007001 | 小便器 | 1.类型：小便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 9 | 652.35 |  | 5871.15
37 | 031004014025 | 地漏 DN75 | 1.类型：地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 69.83 |  | 628.47
38 | 031004014026 | 透气帽 D110 | 1.类型：透气帽 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:D110 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 6.63 |  | 6.63
本页小计 | [8 empty] | 14501.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001006037 | UPVC排水管 D160 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 D160 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60.59 | 107.48 |  | 6512.21
40 | 031001006038 | UPVC排水管 D110 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 D110 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 74.12 | 62.09 |  | 4602.11
本页小计 | [8 empty] | 11114.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031001006039 | UPVC排水管 D75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 D75 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.55 | 40.41 |  | 183.87
42 | 031001006040 | UPVC排水管 D50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 D50 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.54 | 28.57 |  | 558.26
|  | 公建-地块二-村委会-雨水系统 | [6 empty] | 8881.54
本页小计 | [8 empty] | 742.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031004014027 | 87型雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质、规格:D110 3.具体做法详见给排水国标09S302 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 114.53 |  | 1145.3
44 | 031001006041 | S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管 D110 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:雨水 3.材质、规格:S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管 D110 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99 | 57.88 |  | 5730.12
45 | 031001006042 | UPVC雨水管 D110 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 D110 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.66 | 57.88 |  | 2006.12
本页小计 | [8 empty] | 8881.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公建-地块二-村委会-冷凝水系统 | [6 empty] | 2042.48
46 | 031001006043 | PVC-U冷凝水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管 DN50 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66 | 29.68 |  | 1958.88
47 | 031001006044 | PVC-U冷凝水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管 DN25 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.49 | 18.62 |  | 83.6
|  | 公建-地块二-村委会-套管 | [6 empty] | 13568.54
本页小计 | [8 empty] | 2042.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:综合考虑 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 13568.54 |  | 13568.54
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1779.68
49 | 031302007013 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1779.68 |  | 1779.68
本页小计 | [8 empty] | 15348.22
合 计 | [8 empty] | 234045.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14011.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14011.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 23226.56 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3917.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 27143.67 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 23226.56
合 计 |  |  |  | 23226.56 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：公建-地块二-村委会-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 275200.4 | 9 |  | 24768.04
合 计 | [6 empty] | 24768.04
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13