## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1263462.64
1.1 | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） | 1263462.64
2 | 措施合计 | 208734.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 161983.80
2.2 | 其他措施费 | 46750.51
3 | 其他项目 | 171631.08 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 126346.26
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 45284.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1643828.03
5 | 增值税销项税额 | 147944.52 |  |  | －
6 | 总造价 | 1791772.55
7 | 人工费 | 489755.38
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,791,772.55 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） | [6 empty] | 1263462.64
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-消防控制中心 | [6 empty] | 205032.31
1 | 030904017001 | 火灾报警控制器 | 1.名称:立柜式火灾报警控制器（地址总数3200点） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 12829.29 |  | 25658.58
2 | 030904017002 | 消防联动控制器 | 1.名称:消防联动控制器（地址码点数1600点） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 8033.63 |  | 16067.26
本页小计 | [8 empty] | 41725.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT)（含打印机、图形显示器） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5480.91 |  | 5480.91
4 | 030904013001 | 手动控制盘 | 1.手动控制盘（手动直接启动控制点1200） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1024.77 |  | 1024.77
5 | 030414007002 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜（30KVA，供电时间不小于3h,在线供电式） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 70315.42 |  | 70315.42
6 | 030507007017 | 消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机 | 1.名称：消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机（可记录不少于10000条相关故障信息;输出不少于4个回路,每个回路可连接不小于32个传感器。） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3625.84 |  | 7251.68
本页小计 | [8 empty] | 84072.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030507007018 | 电气火灾监控主机 | 1、名称：电气火灾监控主机（采用主用电源、备用电源两路电源的供电方式,主用电采用AC220V消防专用电源,备用电源由电气火灾监控器自带蓄电池供电） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3214.34 |  | 3214.34
8 | 030904009001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机（壁挂式,携带不小于32台监控分机） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3614.78 |  | 3614.78
本页小计 | [8 empty] | 6829.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030904010001 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5026.29 |  | 5026.29
10 | 030904013002 | 消防广播控制盘 | 1.消防广播主机控制盘（控制点1200） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 637.82 |  | 1275.64
11 | 030506004001 | 消防应急广播主机功放 | 1.名称:消防应急广播主机功放（1500W功率放大器） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 796.45 |  | 1592.9
12 | 030904013003 | 消防专用电话总机 | 1.消防专用电话总机（控制消防电话分机约150台） 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.本体安装、调试、接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3092.33 |  | 3092.33
本页小计 | [8 empty] | 10987.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 080903008001 | 水位显示装置 | 1.名称:水位显示装置 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2140.06 |  | 2140.06
14 | 030904006001 | 火灾报警电话机 | 1.名称:火灾报警电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 66.86 |  | 66.86
15 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD（规格详见《国标图集08D800-8》中P35页-火灾自动报警及联动系统过电压保护方式） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 255.55 |  | 255.55
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试及试运行（含地上地下） 2.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 58954.94 |  | 58954.94
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-消防报警 | [6 empty] | 554480.52
本页小计 | [8 empty] | 61417.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001078 | 配管 | 1.配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 23.11 |  | 1155.5
18 | 030411001079 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8893.61 | 20.41 |  | 181518.58
19 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 288 | 86.87 |  | 25018.56
本页小计 | [8 empty] | 207692.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-50X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 288 | 80.52 |  | 23189.76
21 | 030411004067 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-4 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 744.22 | 6.15 |  | 4576.95
22 | 030411004068 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3350.97 | 4.46 |  | 14945.33
23 | 030411004069 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4798.29 | 3.36 |  | 16122.25
24 | 030411004070 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6511.16 | 6.68 |  | 43494.55
本页小计 | [8 empty] | 102328.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030411004071 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-KYJY-B1-7x1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.83 | 24.8 |  | 590.98
26 | 030411004072 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYYP-B1-6x1.0 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 22.97 |  | 1148.5
27 | 080903014001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱（图例MKX） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 102 | 135.09 |  | 13779.18
28 | 080903008002 | 楼层显示器 | 1.名称:楼层显示器（图例FI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 70 | 1335.35 |  | 93474.5
29 | 030904008003 | 短路隔离器 | 1.名称:隔离模块（图例SI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 102 | 145.89 |  | 14880.78
30 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块（图例I/O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 158.05 |  | 3793.2
31 | 030904008005 | 输出模块 | 1.名称:输出模块（图例O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 102 | 158.05 |  | 16121.1
本页小计 | [8 empty] | 143788.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030904001001 | 探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 584 | 71.88 |  | 41977.92
33 | 030904006002 | 火灾报警电话机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 66.86 |  | 133.72
34 | 030904003009 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 126 | 104.26 |  | 13136.76
35 | 030904003010 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 234 | 92.47 |  | 21637.98
36 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 126 | 121.43 |  | 15300.18
37 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(壁装) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 47.5 |  | 570
本页小计 | [8 empty] | 92756.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030904007002 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(吸顶) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 144 | 54.96 |  | 7914.24
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-应急照明集中控制系统 | [6 empty] | 36255.03
39 | 030411004073 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2264.17 | 4.46 |  | 10098.2
40 | 030411004074 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112.62 | 6.68 |  | 752.3
41 | 030411001080 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1244.71 | 20.41 |  | 25404.53
本页小计 | [8 empty] | 44169.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 34281.2
42 | 030507007019 | 消防设备电源状态区域分机 | 1.名称：消防设备电源状态区域分机（64点以下，区域分机自带备用电源,断电后继续给所配接传感器供电不少于8小时） 2.总线制:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.控制点数量:满足设计功能要求 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2126.86 |  | 2126.86
43 | 030503006003 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器（V/A传感器供电由消防电源监控器集中供给,并采用安全电压DC24V; 所有V/A传感器自带总线隔离器,并采用标准导轨式安装,均由配电柜成套厂家安装于被监测配电箱、柜内。V/A传感器采集电压、电流信号时,采用不断开被监测回路的方式,并同时监测开关状态信号,不能采集其他消防控制设备输出的信号。） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 289.91 |  | 4058.74
44 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD（规格详见《国标图集08D800-8》中P35页-火灾自动报警及联动系统过电压保护方式） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 255.55 |  | 255.55
本页小计 | [8 empty] | 6441.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 773.12 | 6.68 |  | 5164.44
46 | 030411004076 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1546.24 | 4.46 |  | 6896.23
47 | 030411001081 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 773.12 | 20.41 |  | 15779.38
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-电气火灾监控系统 | [6 empty] | 62130.26
48 | 030503006004 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 120 | 245.31 |  | 29437.2
本页小计 | [8 empty] | 57277.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030503006005 | 剩余电流及测温式剩余电流探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式剩余电流探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 58 | 245.31 |  | 14227.98
50 | 030411004077 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 681.62 | 6.68 |  | 4553.22
51 | 030411001082 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 681.62 | 20.41 |  | 13911.86
|  | 地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）-防火门监控系统 | [6 empty] | 371283.32
52 | 030904008006 | 常闭防火门现场监控器模块(单门) | 1.名称:常闭防火门现场监控器模块(单门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 114 | 153.63 |  | 17513.82
本页小计 | [8 empty] | 50206.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030904008007 | 常开防火门现场监控器模块(双门) | 1.名称:常开防火门现场监控器模块(双门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 128 | 240.35 |  | 30764.8
54 | 030507007020 | 防火门电磁释放器 | 1.名称:防火门电磁释放器 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 256 | 301.03 |  | 77063.68
55 | 030507007021 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 370 | 234.61 |  | 86805.7
56 | 030411004078 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5002.46 | 6.68 |  | 33416.43
57 | 030411004079 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7029.37 | 3.36 |  | 23618.68
本页小计 | [8 empty] | 251669.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411001083 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5002.46 | 20.41 |  | 102100.21
|  | 措施项目 | [6 empty] | 46750.51
59 | 031302007041 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 26580.3 |  | 26580.3
60 | 031301017042 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20170.21 |  | 20170.21
本页小计 | [8 empty] | 148850.72
合 计 | [8 empty] | 1310213.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00066 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 161983.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010042 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011042 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF042 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008042 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002042 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF042 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009042 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF042 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000064 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 161983.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 126346.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 45284.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 171631.08 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 126346.26
合 计 |  |  |  | 126346.26 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1643828.03 | 9 |  | 147944.52
合 计 | [6 empty] | 147944.52
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13