## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2821917.13
1.1 | 地块二-地下室消防水 | 2821917.13
2 | 措施合计 | 443647.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 235281.70
2.2 | 其他措施费 | 208365.72
3 | 其他项目 | 347967.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 282191.71
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 65776.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3613532.53
5 | 增值税销项税额 | 325217.93 |  |  | －
6 | 总造价 | 3938750.46
7 | 人工费 | 619561.43
合计=1+2+3+5 |  | 3,938,750.46 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地块二-地下室消防水 | [6 empty] | 2821917.13
|  | 地块二-地下室消防水泵房 | [6 empty] | 535557.74
1 | 030109001001 | 室内消火栓加压泵组 | 1.室内消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=20L/s,H=100m,N=55kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=110m,N=4kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级2.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 88329.65 | 88329.65
2 | 030109001002 | 室外消火栓加压泵组 | 1.室外消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=25L/s,H=45m,N=22kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=1.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 63896.01 | 63896.01
本页小计 | [8 empty] | 152225.66
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
3 | 030109001003 | 自动喷淋加压泵组 | 1.自动喷淋加压泵组 2.规格：主泵：Q=40L/s,H=80m,N=55kW,3台（两用一备） 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 82964.51 | 82964.51
4 | 030903008001 | 泡沫液储罐 | 1.名称:泡沫液储罐（内充3%AFFF泡沫液） 2.规格:容积2T 采用泡沫液，含控制箱安装、减振装置及全套配件等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 17731.08 | 35462.16
5 | 030817006001 | 水位计 | 1.水位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 |  | 61.92 | 123.84
6 | 030404031002 | 液位信号装置 | 1.液位信号装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 653.95 | 1307.9
7 | 030901001002 | 水池吸水管喇叭口 DN300 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN300 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 233.02 | 466.04
8 | 030901001003 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN200 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 144.1 | 576.4
本页小计 | [8 empty] | 120900.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030807003012 | 旋流防止器 DN300 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 2492.73 | 2492.73
10 | 030807003013 | 旋流防止器 DN200 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1478.04 | 2956.08
11 | 030807003014 | 明杆闸阀 DN300 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN300 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 4567.63 | 9135.26
12 | 030807003015 | 明杆闸阀 DN200 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 |  | 1905.12 | 20956.32
13 | 030807003016 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 |  | 1213.36 | 23053.84
本页小计 | [8 empty] | 58594.23
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030807003017 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 739.94 | 3699.7
15 | 030807003018 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 |  | 474.79 | 3798.32
16 | 030807003019 | 明杆闸阀 DN50 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 353.87 | 2123.22
17 | 030807003020 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 |  | 3134.04 | 21938.28
18 | 030807003021 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 1188.42 | 7130.52
本页小计 | [8 empty] | 38690.04
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
19 | 030807003022 | 减压阀 DN50 | 1.类型:减压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1140.63 | 2281.26
20 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 238.02 | 952.08
21 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 299.51 | 1198.04
22 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 |  | 684.85 | 6163.65
23 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN200 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 1092.92 | 5464.6
24 | 030601002007 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 |  | 180.02 | 1980.22
本页小计 | [8 empty] | 18039.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
25 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN200 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 |  | 3477.1 | 17385.5
26 | 030807003023 | 电磁阀 DN50 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 709.06 | 1418.12
27 | 030807003024 | 旋塞阀 DN50 | 1.类型:旋塞阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 532.67 | 1065.34
28 | 030807003025 | 电信号闸阀 DN50 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 549.04 | 1647.12
29 | 030807003026 | 电信号闸阀 DN200 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 |  | 2263.26 | 38475.42
本页小计 | [8 empty] | 59991.5
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 031003008006 | Y型过滤器 DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 |  | 451.15 | 1804.6
31 | 031003008007 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 |  | 677.42 | 2032.26
32 | 031003008008 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 |  | 1299.65 | 2599.3
33 | 031003008009 | Y型过滤器 DN200 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 |  | 1969.43 | 9847.15
34 | 031003003030 | 安全泄压阀 DN150 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 2940.07 | 5880.14
35 | 031003003031 | 安全泄压阀 DN200 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 4436.88 | 4436.88
本页小计 | [8 empty] | 26600.33
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
36 | 031003003032 | 流量压力测试装置 | 1.类型:流量压力测试装置 2.参数:计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 3.附件配置:1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 |  | 4601.33 | 13803.99
37 | 030601002008 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 |  | 349.54 | 1048.62
38 | 031003001020 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 150.87 | 301.74
39 | 030903002001 | 不锈钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 |  | 42.97 | 429.7
本页小计 | [8 empty] | 15584.05
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
40 | 030903002002 | 不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5 |  | 132.31 | 661.55
41 | 030901002006 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:水池 2.介质:放空管、溢流管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 |  | 303.76 | 1215.04
本页小计 | [8 empty] | 1876.59
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
42 | 030901002007 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:水池 2.介质:通气管、试水管、呼吸管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2 |  | 218.61 | 437.22
43 | 030901002008 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.66 |  | 95.24 | 1967.66
本页小计 | [8 empty] | 2404.88
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
44 | 030901002009 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.07 |  | 97.19 | 1367.46
45 | 030901002010 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 41.71 |  | 157.01 | 6548.89
本页小计 | [8 empty] | 7916.35
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
46 | 030901002011 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.02 |  | 219.6 | 10105.99
47 | 030901002012 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.17 |  | 357.09 | 9702.14
本页小计 | [8 empty] | 19808.13
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
48 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15 |  | 88.07 | 1321.05
49 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 |  | 131.92 | 791.52
本页小计 | [8 empty] | 2112.57
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
50 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.02 |  | 191.53 | 1727.6
51 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.61 |  | 317.55 | 9085.11
|  | 地块二-地下室消火栓系统 | [6 empty] | 858682.94
本页小计 | [8 empty] | 10812.71
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
52 | 030901002013 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 501.11 |  | 88.07 | 44132.76
53 | 030901002014 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2114.46 |  | 131.92 | 278939.56
本页小计 | [8 empty] | 323072.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
54 | 030901002015 | 内外热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 973.17 |  | 191.53 | 186391.25
55 | 031003003033 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 |  | 1173.26 | 19945.42
56 | 031003003034 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 77 |  | 702.39 | 54084.03
57 | 031003003035 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 116 |  | 454.25 | 52693
本页小计 | [8 empty] | 313113.7
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
58 | 031003003036 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1083.32 | 2166.64
59 | 031003006001 | 减压阀组 DN150 | 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:1个减压阀、1个Y型过滤器、2个压力表、2个控制阀 6.含减压孔板、流量检测测试接口，本体及附件制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 |  | 6907.59 | 13815.18
60 | 031003001021 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 150.87 | 301.74
61 | 030901010005 | 带灭火器组合式甲型单栓消火栓箱（车库区域） | 1.名称:带灭火器组合式甲型单栓消火栓箱（车库区域） 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 115 |  | 1241.54 | 142777.1
本页小计 | [8 empty] | 159060.66
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
62 | 030901013001 | 推车式灭火器 MST60 | 1.类型:推车式灭火器 2.规格、型号:MST60 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 44 |  | 789.16 | 34723.04
63 | 030901012003 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 813.92 | 813.92
64 | 030905002004 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 27899.3 | 27899.3
|  | 地块二-地下室喷淋系统 | [6 empty] | 1364864.41
65 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4153.17 |  | 53.22 | 221031.71
本页小计 | [8 empty] | 284467.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
66 | 030901001009 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3565.19 |  | 59.51 | 212164.46
67 | 030901001010 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 774.8 |  | 71.95 | 55746.86
本页小计 | [8 empty] | 267911.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
68 | 030901001011 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 403.35 |  | 87.9 | 35454.47
69 | 030901001012 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 211.28 |  | 88.07 | 18607.43
本页小计 | [8 empty] | 54061.9
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
70 | 030901001013 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 484.87 |  | 107.25 | 52002.31
71 | 030901001014 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 538.08 |  | 131.92 | 70983.51
本页小计 | [8 empty] | 122985.82
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
72 | 030901001015 | 热浸镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205.27 |  | 162.8 | 33417.96
73 | 030901001016 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 446.83 |  | 191.53 | 85581.35
本页小计 | [8 empty] | 118999.31
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
74 | 030901001017 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 818.78 |  | 317.55 | 260003.59
75 | 030903002003 | 不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 801.1 |  | 132.31 | 105993.54
76 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:泡沫比例混合器 2.型号、规格:8~100L/s 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 |  | 2409.19 | 38547.04
77 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:68℃,K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2808 |  | 38.41 | 107855.28
本页小计 | [8 empty] | 512399.45
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
78 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 |  | 728.66 | 13844.54
79 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | 1.类型:减压孔板 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 |  | 250.21 | 4753.99
80 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.安装 3.调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 |  | 434.73 | 2173.65
81 | 031003001022 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 |  | 60.74 | 850.36
82 | 031003001023 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 150.87 | 301.74
83 | 031003003037 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 |  | 1451.69 | 27582.11
本页小计 | [8 empty] | 49506.39
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
84 | 031003003038 | 明杆闸阀 DN50 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 |  | 355.25 | 5684
85 | 031003003039 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 |  | 326.97 | 5231.52
86 | 030905002005 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 7052.99 | 7052.99
|  | 地块二-地下室套管 | [6 empty] | 62812.04
87 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 62812.04 | 62812.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 32138.99
88 | 031302007030 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
89 | 031301017031 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 32138.99 | 32138.99
本页小计 | [8 empty] | 112919.54
合 计 | [8 empty] | 2854056.12
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00055 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 235281.7 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010031 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF031 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 176226.73 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008031 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002031 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF031 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009031 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF031 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000053 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 411508.43
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 282191.71 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 65776.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 347967.98 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 282191.71
合 计 |  |  |  | 282191.71 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下室消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3613532.53 | 9 |  | 325217.93
合 计 | [6 empty] | 325217.93
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01090035@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 24.7665 | 3.87 |  | 95.85
2 | 02270180@3 | 破布一级 | kg | 1.8543 | 7.18 |  | 13.31
3 | 02290110@2 | 油麻丝 | kg | 119.8554 | 8.6 |  | 1030.76
4 | 02290110@3 | 油麻丝 | kg | 495.0034 | 8.6 |  | 4257.03
5 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 30.856 | 5.39 |  | 166.31
6 | 03131071@2 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 4.21 | 3.04 |  | 12.8
7 | 03131101@4 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 13.153 | 11.97 |  | 157.44
8 | 03135021@5 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 84.7188 | 4.2 |  | 355.82
9 | 03139321@3 | 钢丝刷子 | 把 | 1.944 | 2.46 |  | 4.78
10 | 04010035@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 41.0371 | 0.41 |  | 16.83
11 | 04030001@2 | 砂子 | kg | 122.9592 | 0.17 |  | 20.9
12 | 13050430@3 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.4452 | 10.04 |  | 34.59
13 | 14030047@4 | 汽油70~90# | kg | 0.8736 | 8.57 |  | 7.49
14 | 14030047@5 | 汽油70~90# | kg | 2.0464 | 8.57 |  | 17.54
15 | 99450700@11 | 电(机械用) | kw·h | 2033.3552 | 0.62 |  | 1260.68
16 | 00010010 | 人工费 | 元 | 480256.9726 | 1.09 |  | 524440.61
17 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 57673.4234 | 1.09 |  | 62979.38
18 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 32138.9887 | 1 |  | 32138.99
19 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.197 | 3.56 |  | 4.26
20 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.038 | 5.38 |  | 0.2
21 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 74.173 | 5.38 |  | 399.05
22 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 31.6711 | 3.87 |  | 122.57
23 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 23.237 | 4.42 |  | 102.71
24 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 6.08 | 3.92 |  | 23.83
25 | 01290003@3 | 钢板综合 | kg | 3.8 | 3.92 |  | 14.9
26 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 3.2449 | 4.02 |  | 13.04
27 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 960.3419 | 4.11 |  | 3947.01
28 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 1.14 | 30 |  | 34.2
29 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.7725 | 3.6 |  | 2.78
30 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.076 | 3.66 |  | 0.28
31 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 204.9629 | 3.9 |  | 799.36
32 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.7608 | 7.19 |  | 19.85
33 | 02030020 | 橡胶条φ20 | 个 | 67.2 | 0.32 |  | 21.5
34 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3193.4674 | 0.13 |  | 415.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 6.3536 | 0.27 |  | 1.72
36 | 02270001 | 棉纱 | kg | 168.9949 | 7.04 |  | 1189.72
37 | 02270020 | 白布 | kg | 184.2305 | 2.75 |  | 506.63
38 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.8075 | 2.63 |  | 2.12
39 | 02270180 | 破布一级 | kg | 16.5911 | 7.18 |  | 119.12
40 | 02330010 | 草袋 | 个 | 4.68 | 1.28 |  | 5.99
41 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 255.4098 | 5.37 |  | 1371.55
42 | 03010580 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 15.352 | 1.38 |  | 21.19
43 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 264.504 | 5.94 |  | 1571.15
44 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 19.776 | 8.66 |  | 171.26
45 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 78.28 | 12.45 |  | 974.59
46 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 27.192 | 36.5 |  | 992.51
47 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 0.408 | 5.25 |  | 2.14
48 | 03011190 | 铜六角螺栓M6×30 | 十套 | 1.64 | 7.23 |  | 11.86
49 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3.4 | 0.43 |  | 1.46
50 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 15.656 | 14.98 |  | 234.53
51 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.67 | 5.04 |  | 18.5
52 | 03011635 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×150以内 | 十套 | 4.944 | 15.97 |  | 78.96
53 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 12.36 | 27.92 |  | 345.09
54 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 47.38 | 2.63 |  | 124.61
55 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 239.9991 | 12.1 |  | 2903.99
56 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 1.236 | 2.11 |  | 2.61
57 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 1.1742 | 0.09 |  | 0.11
58 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 5.668 | 4.27 |  | 24.2
59 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 27.814 | 3.04 |  | 84.55
60 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 349.8003 | 11.97 |  | 4187.11
61 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.128 | 0.17 |  | 0.02
62 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 255.8182 | 0.91 |  | 232.79
63 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 129.1943 | 4.2 |  | 542.62
64 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 582.3397 | 4.2 |  | 2445.83
65 | 03135021@4 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.4618 | 4.2 |  | 1.94
66 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.3668 | 8.98 |  | 3.29
67 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.5181 | 7.69 |  | 11.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.4617 | 14.6 |  | 6.74
69 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 83.5734 | 9.4 |  | 785.59
70 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 8.268 | 0.43 |  | 3.56
71 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1787 | 2.46 |  | 0.44
72 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 10.1318 | 2.46 |  | 24.92
73 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 9.7112 | 35 |  | 339.89
74 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 7.8508 | 3 |  | 23.55
75 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 4.1002 | 3 |  | 12.3
76 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 12.54 | 3.62 |  | 45.39
77 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 18.81 | 3 |  | 56.43
78 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 554.971 | 0.41 |  | 227.54
79 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 108.836 | 0.41 |  | 44.62
80 | 04030001 | 砂子 | kg | 326.3173 | 0.17 |  | 55.47
81 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.8114 | 259.45 |  | 210.52
82 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.9077 | 202.98 |  | 184.24
83 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.0319 | 1009.03 |  | 32.19
84 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.122 | 119.81 |  | 14.62
85 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 4.332 | 8.57 |  | 37.13
86 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.1178 | 8.57 |  | 1.01
87 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.0285 | 7.75 |  | 0.22
88 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2755 | 12.06 |  | 3.32
89 | 13030240 | 厚漆 | kg | 59.3655 | 10.26 |  | 609.09
90 | 13030240@3 | 厚漆 | kg | 0.209 | 10.26 |  | 2.14
91 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.19 | 13.57 |  | 2.58
92 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 8.2309 | 10.04 |  | 82.64
93 | 13350200 | 密封膏 | kg | 26.9405 | 6.19 |  | 166.76
94 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 72.2152 | 6.19 |  | 447.01
95 | 13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 6.3596 | 19.13 |  | 121.66
96 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 2.6125 | 14.04 |  | 36.68
97 | 14010010 | 清油 | kg | 5.1279 | 9.96 |  | 51.07
98 | 14030030 | 煤油 | kg | 9.3766 | 14.63 |  | 137.18
99 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 11.6584 | 9.13 |  | 106.44
100 | 14050040@2 | 溶剂汽油 | kg | 346.8528 | 7.17 |  | 2486.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 14070050 | 机油综合 | kg | 99.5691 | 3.61 |  | 359.44
102 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.0912 | 14.45 |  | 1.32
103 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 5.6259 | 6.39 |  | 35.95
104 | 14350360 | 酒精 | kg | 25.8932 | 6.96 |  | 180.22
105 | 14350360@3 | 酒精 | kg | 17.784 | 6.96 |  | 123.78
106 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 22.5196 | 4.53 |  | 102.01
107 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 5.225 | 4.57 |  | 23.88
108 | 14390070 | 氧气 | m3 | 415.3092 | 5.16 |  | 2143
109 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 143.3305 | 7.92 |  | 1135.18
110 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 0.3587 | 9 |  | 3.23
111 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.5536 | 17.87 |  | 45.63
112 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 1.3183 | 6.41 |  | 8.45
113 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 5.757 | 46.33 |  | 266.72
114 | 17030010 | 镀锌钢管 DN152.75 | m | 1.425 | 8.2 |  | 11.69
115 | 17030020 | 镀锌钢管 DN202.75 | m | 9.5 | 10.44 |  | 99.18
116 | 17030030 | 镀锌钢管 DN253.25 | m | 0.19 | 15.43 |  | 2.93
117 | 17030050 | 镀锌钢管 DN503.5 | m | 9.5 | 30.76 |  | 292.22
118 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.0951 | 5.39 |  | 0.51
119 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 14.25 | 2.19 |  | 31.21
120 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.425 | 0.16 |  | 0.23
121 | 17250180 | 塑料软管D6 | m | 19.475 | 0.19 |  | 3.7
122 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.1855 | 3.09 |  | 0.57
123 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.6183 | 4.42 |  | 2.73
124 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 12.12 | 2.49 |  | 30.18
125 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 6.06 | 3.52 |  | 21.33
126 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 20.2 | 1.42 |  | 28.68
127 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 6.06 | 1.88 |  | 11.39
128 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 5.05 | 5.93 |  | 29.95
129 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 10.1 | 1.7 |  | 17.17
130 | 18030855 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 10.1 | 14.74 |  | 148.87
131 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 2836.08 | 2.4 |  | 6806.59
132 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 280.8 | 1.26 |  | 353.81
133 | 18031045 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 5.05 | 0.95 |  | 4.8
134 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 17 | 0.73 |  | 12.41
135 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.37 |  | 1.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.4071 | 26 |  | 10.58
137 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178 | 20 |  | 83.56
138 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 33.368 | 80 |  | 2669.44
139 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.3818 | 20 |  | 87.64
140 | 24170010 | 水位计 | 套 | 2 | 29.91 |  | 59.82
141 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.3818 | 5.56 |  | 24.36
142 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 17 | 12.82 |  | 217.94
143 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 18.9962 | 2.4 |  | 45.59
144 | 27170001@4 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 46.683 | 2.4 |  | 112.04
145 | 27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 3.8855 | 8.15 |  | 31.67
146 | 27190001 | 酚醛布板 | kg | 2.299 | 11.59 |  | 26.65
147 | 28030440@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 169.728 | 0.78 |  | 132.39
148 | 28030440@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 64.3131 | 0.78 |  | 50.16
149 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 38.95 | 1.14 |  | 44.4
150 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 24 | 0.4 |  | 9.6
151 | 34110010 | 水 | m3 | 1463.0264 | 4.46 |  | 6525.1
152 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 37.468 | 0.62 |  | 23.23
153 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 19 | 0.86 |  | 16.34
154 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 20 | 2.08 |  | 41.6
155 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 20.349 | 3.11 |  | 63.29
156 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4147.9131 | 1 |  | 4147.91
157 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6871 | 1 |  | -0.69
158 | 01000003@1 | 型钢 | kg | 6920.9394 | 3.88 |  | 26853.24
159 | 01290008 | 钢板 | kg | 1281.607 | 4.03 |  | 5164.88
160 | 13010135@4 | 醇酸调和漆 | kg | 741.8463 | 13.58 |  | 10074.27
161 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 1038.5875 | 13.58 |  | 14104.02
162 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 2311.787 | 5.58 |  | 12899.77
163 | 17010100@35 | 热浸镀锌钢管 DN653.75 | m | 229.6742 | 41.23 |  | 9469.47
164 | 17010100@37 | 热浸镀锌钢管 DN1004 | m | 552.2412 | 67.19 |  | 37105.09
165 | 17010100@38 | 热浸镀锌钢管 DN1504.5 | m | 460.4085 | 111.84 |  | 51492.09
166 | 17010100@39 | 热浸镀锌钢管 DN2006 | m | 855.8639 | 203.66 |  | 174305.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 17010100@40 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN654.5 | m | 14.2811 | 50.21 |  | 717.05
168 | 17010100@41 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN1005 | m | 42.3357 | 91.91 |  | 3891.07
169 | 17010100@42 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN1505.5 | m | 46.4802 | 139.63 |  | 6490.03
170 | 17010100@43 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN2007 | m | 27.4417 | 242.81 |  | 6663.12
171 | 17010100@45 | 镀锌钢管 DN1004 | m | 2 | 67.19 |  | 134.38
172 | 17010100@46 | 镀锌钢管 DN1504.5 | m | 4 | 111.84 |  | 447.36
173 | 17010100@47 | 内外热浸镀锌钢管 DN653.75 | m | 508.6267 | 41.23 |  | 20970.68
174 | 17010100@48 | 内外热浸镀锌钢管 DN1004 | m | 2146.1769 | 67.19 |  | 144201.63
175 | 17010100@49 | 内外热浸镀锌钢管 DN1504.5 | m | 982.9017 | 111.84 |  | 109927.73
176 | 17010100@50 | 热浸镀锌钢管 DN804 | m | 492.1431 | 52.16 |  | 25670.18
177 | 17010100@51 | 热浸镀锌钢管 DN1254.5 | m | 207.3227 | 94.09 |  | 19506.99
178 | 17030001@15 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN504.5 | m | 20.7633 | 42.46 |  | 881.61
179 | 17030001@16 | 热浸镀锌钢管 DN253.25 | m | 4173.9359 | 15.43 |  | 64403.83
180 | 17030001@17 | 热浸镀锌钢管 DN503.5 | m | 405.3668 | 30.76 |  | 12469.08
181 | 17030001@18 | 热浸镀锌钢管 DN403.5 | m | 778.674 | 24.58 |  | 19139.81
182 | 17030001@19 | 热浸镀锌钢管 DN323.25 | m | 3583.016 | 19.67 |  | 70477.92
183 | 17050017@8 | 不锈钢管 DN15 | m | 9.86 | 8.59 |  | 84.7
184 | 17050017@9 | 不锈钢管 DN50 | m | 795.6207 | 62.74 |  | 49917.24
185 | 17190001 | 金属软管 | m | 13.0625 | 8.63 |  | 112.73
186 | 17250680@1 | 液位信号装置 | 根 | 2 | 2.28 |  | 4.56
187 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 339.4804 | 9.72 |  | 3299.75
188 | 18031283@7 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 667.1028 | 6.03 |  | 4022.63
189 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 2449.2855 | 2.98 |  | 7298.87
190 | 18031283@9 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 2450.3703 | 2.33 |  | 5709.36
191 | 18031463@10 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 317.4413 | 9.87 |  | 3133.15
192 | 18031463@11 | 沟槽管件 DN80 | 套 | 201.7399 | 12.63 |  | 2547.97
193 | 18031463@12 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 976.9504 | 18.86 |  | 18425.28
194 | 18031463@13 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 278.694 | 60.01 |  | 16724.43
195 | 18031463@14 | 沟槽管件 DN200 | 套 | 146.7818 | 90.02 |  | 13213.3
196 | 18031463@16 | 沟槽管件 DN125 | 套 | 49.5111 | 26.04 |  | 1289.27
197 | 18031463@7 | 水池吸水管喇叭口 DN300 | 套 | 2.01 | 120 |  | 241.2
198 | 18031463@8 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 套 | 4.02 | 80 |  | 321.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
199 | 18050240@4 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN15 | 个 | 13.41 | 3.69 |  | 49.48
200 | 18050240@5 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 | 个 | 510.2613 | 41.88 |  | 21369.74
201 | 18150260@2 | 金属软管活接头 | 套 | 22.44 | 8.65 |  | 194.11
202 | 18190001@10 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 3 | 418.4 |  | 1255.2
203 | 18190001@11 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 4 | 918.09 |  | 3672.36
204 | 18190001@12 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 5 | 1357.31 |  | 6786.55
205 | 18190001@9 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 4 | 272.65 |  | 1090.6
206 | 18210180@10 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 4 | 117.7 |  | 470.8
207 | 18210180@11 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 4 | 135.4 |  | 541.6
208 | 18210180@12 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 9 | 294.69 |  | 2652.21
209 | 18210180@13 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 个 | 5 | 469.91 |  | 2349.55
210 | 18310440@3 | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 2 | 45.13 |  | 90.26
211 | 18310440@4 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 4 | 24.65 |  | 98.6
212 | 19000001@8 | 截止阀 DN25 | 个 | 6.06 | 42.35 |  | 256.64
213 | 19000001@9 | 末端试水阀 DN25 | 个 | 14.14 | 42.35 |  | 598.83
214 | 19000020@37 | 旋流防止器 DN300 | 个 | 1 | 1637.17 |  | 1637.17
215 | 19000020@38 | 旋流防止器 DN200 | 个 | 2 | 973.45 |  | 1946.9
216 | 19000020@40 | 明杆闸阀 DN300 | 个 | 2 | 3482.13 |  | 6964.26
217 | 19000020@41 | 明杆闸阀 DN200 | 个 | 11 | 1251.03 |  | 13761.33
218 | 19000020@42 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 36 | 819.14 |  | 29489.04
219 | 19000020@43 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 82 | 463.01 |  | 37966.82
220 | 19000020@45 | 明杆闸阀 DN65 | 个 | 124 | 291.49 |  | 36144.76
221 | 19000020@46 | 明杆闸阀 DN50 | 个 | 22 | 237.13 |  | 5216.86
222 | 19000020@53 | 旋塞阀 DN50 | 个 | 2 | 415.93 |  | 831.86
223 | 19000020@54 | 电信号闸阀 DN50 | 个 | 3 | 396.58 |  | 1189.74
224 | 19000020@55 | 电信号闸阀 DN150 | 个 | 19 | 1061.85 |  | 20175.15
225 | 19000020@56 | 止回阀 DN150 | 个 | 2 | 729.2 |  | 1458.4
226 | 19000020@58 | 止回阀 DN50 | 个 | 16 | 208.85 |  | 3341.6
227 | 19000020@59 | 电信号闸阀 DN200 | 个 | 17 | 1573.45 |  | 26748.65
228 | 19000020@64 | 控制阀门 DN150 | 个 | 4 | 798.12 |  | 3192.48
229 | 19000020@67 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 个 | 7 | 2739.82 |  | 19178.74
230 | 19000020@69 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 个 | 6 | 1071.68 |  | 6430.08
231 | 19000040@2 | 末端试水装置 DN25 | 个 | 10.1 | 158.4 |  | 1599.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
232 | 19000220@6 | 安全泄压阀 DN150 | 个 | 2 | 2692.04 |  | 5384.08
233 | 19000220@7 | 安全泄压阀 DN200 | 个 | 1 | 4105.31 |  | 4105.31
234 | 19270020@6 | 减压阀 DN50 | 个 | 2 | 1023.89 |  | 2047.78
235 | 19270020@7 | 减压阀 DN150 | 个 | 2 | 2512.39 |  | 5024.78
236 | 20000130@3 | 沟槽法兰 DN200 | 片 | 10 | 83.34 |  | 833.4
237 | 20010001@1 | 碳钢螺纹法兰 DN50 | 片 | 42 | 14.47 |  | 607.74
238 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 副 | 32 | 114.6 |  | 3667.2
239 | 20010030@12 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 8 | 40.96 |  | 327.68
240 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰 DN300 | 片 | 1 | 123.59 |  | 123.59
241 | 20010030@6 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 片 | 2 | 86.6 |  | 173.2
242 | 20010030@7 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 副 | 11 | 69.76 |  | 767.36
243 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰 DN300 | 副 | 2 | 247.18 |  | 494.36
244 | 20010030@9 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 副 | 28 | 173.2 |  | 4849.6
245 | 20010360@21 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 36 | 37.74 |  | 1358.64
246 | 20010360@22 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 124 | 40.96 |  | 5079.04
247 | 20010360@23 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 87 | 114.6 |  | 9970.2
248 | 20010360@24 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 10 | 173.2 |  | 1732
249 | 20010360@25 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 83.5 | 69.76 |  | 5824.96
250 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 6 | 42.22 |  | 253.32
251 | 22570040@3 | 减振器 | 个 | 44 | 5.25 |  | 231
252 | 22570060@1 | JSD型橡胶隔震垫 | 台 | 8 | 65 |  | 520
253 | 23010001@2 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 230 | 78.4 |  | 18032
254 | 23010001@5 | 推车式灭火器 MST60 | 个 | 44 | 785.4 |  | 34557.6
255 | 23030040@3 | 甲型单栓消火栓箱 | 套 | 115 | 879.65 |  | 101159.75
256 | 23050001@1 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 套 | 1 | 461.95 |  | 461.95
257 | 23110015@3 | 水成膜泡沫液储罐有效容积2m3 | 台 | 2 | 14916 |  | 29832
258 | 23110020 | 管线式负压比例混合器 | 台 | 16 | 2366.4 |  | 37862.4
259 | 23130001@3 | 水流指示器 DN150 | 个 | 19 | 326.4 |  | 6201.6
260 | 23210001@1 | 直立型喷头 | 个 | 2836.08 | 10.9 |  | 30913.27
261 | 23390010@3 | 湿式报警装置 DN200 | 套 | 5 | 2516.8 |  | 12584
262 | 23450010@3 | 减压孔板 DN150 | 个 | 19 | 39.82 |  | 756.58
263 | 24110180 | 压力仪表 | 台 | 11 | 75 |  | 825
264 | 24110180@3 | 压力开关 | 台 | 3 | 209.67 |  | 629.01
265 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 11 | 21.56 |  | 237.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下室消防水 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
266 | 51050001@11 | 室内消火栓加压泵组（主泵：Q=20L/s,H=100m,N=55kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.0L/s,H=110m,N=4kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级2.0MPa；配套控制柜） | 台 | 1 | 81695 |  | 81695
267 | 51050001@13 | 自动喷淋加压泵组（主泵：Q=40L/s,H=80m,N=55kW,3台,两用一备；配套控制柜） | 台 | 1 | 79147 |  | 79147
268 | 51050001@14 | 室外消火栓加压泵组（主泵：Q=25L/s,H=45m,N=22kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=1.5kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa；配套控制柜） | 台 | 1 | 57473 |  | 57473
269 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.1409 | 251.16 |  | 2798.15
270 | 00010003@5 | 机上人工 | 工日 | 33.403 | 251.16 |  | 8389.5
271 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 10961.2874 | 1 |  | 10961.29
272 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3210.8617 | 1 |  | 3210.86
273 | 99450650 | 维护费 | 元 | 8375.9151 | 1 |  | 8375.92
274 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 6219.0708 | 1 |  | 6219.07
275 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.6309 | 8.57 |  | 31.12
276 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 119.713 | 7.53 |  | 901.44
277 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 28.5703 | 7.53 |  | 215.13
278 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 598.2001 | 7.53 |  | 4504.45
279 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 6097.1666 | 0.62 |  | 3780.24
280 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.114 | 0.62 |  | 0.07
281 | 99450700@10 | 电(机械用) | kw·h | 31.122 | 0.62 |  | 19.3
282 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 31011.0844 | 0.62 |  | 19226.87
283 | 99450700@7 | 电(机械用) | kw·h | 238.4348 | 0.62 |  | 147.83
284 | 99451300 | 校验费 | 元 | 286.7967 | 1 |  | 286.8
285 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 8.351 | 1 |  | 8.35
286 | 19000020@72 | 电磁阀 DN50 | 个 | 2 | 556.6 |  | 1113.2
287 | 26490060@1 | 流量压力测试装置（1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀） | 套 | 3 | 3570.64 |  | 10711.92
|  | 合计 |  |  |  |  | 2543441.03