## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2861573.47
1.1 | 地块二-地下室-生活水泵房 | 1534837.27
1.2 | 地块二-地下室-给水系统 | 561641.59
1.3 | 地块二-地下室-排水系统 | 737423.57
1.4 | 地块二-地下室-套管 | 27671.04
2 | 措施合计 | 199205.07
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 107571.87
2.2 | 其他措施费 | 91633.20
3 | 其他项目 | 316230.56 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 286157.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 30073.21
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3377009.10
5 | 增值税销项税额 | 303930.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 3680939.92
7 | 人工费 | 275490.64
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,680,939.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二-地下室-生活水泵房 | [6 empty] | 1534837.27
1 | 031006001001 | 住宅生活变频供水泵组（低区）设备 | 1.设备名称:住宅生活变频供水泵组（低区）设备 2.型号、规格:Q=46m3/h H=65m 3.附件名称、规格、数量:1)主泵：两台，一用一备 规格：Q=46m3/h，H=65m， N=11kW 2)稳压泵：一台，一用 规格：Q=15m3/h， H=65m， N=5.5kW 3)气压罐：立式隔膜式，φ600*1800，压力等级1.0MPa，附带压力表 4)变频调速柜及配套管阀 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制箱柜及显示面板，其他详见图纸 6.本体安装，基础槽钢、配件、维修轨道安装，控制箱柜安装 7.附件名称、规格、数量:含气压罐及控制箱柜 泵轴、叶轮、壳体、吸入室、导流室，材质综合考虑 8.控制箱柜接线，电机检查接线 9.调试、接线、接地 10.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 137386.75 |  | 274773.5
本页小计 | [8 empty] | 274773.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031006001002 | 住宅生活变频供水泵组（高区）设备 | 1.设备名称:住宅生活变频供水泵组（高区）设备 2.型号、规格:Q=45m3/s H=100m 3.附件名称、规格、数量:1)主泵：两台，一用一备 规格：Q=45m3/h，H=100m，N=15kW 2)稳压泵：一台，一用 规格：Q=15m3/h，H=100m， N=5.5kW 3)气压罐：立式隔膜式，φ600*1800，压力等级1.6MPa，附带压力表 4)变频调速柜及配套管阀 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制箱柜及显示面板，其他详见图纸 6.本体安装，基础槽钢、配件、维修轨道安装，控制箱柜安装 7.附件名称、规格、数量:含气压罐及控制箱柜 泵轴、叶轮、壳体、吸入室、导流室，材质综合考虑 8.控制箱柜接线，电机检查接线 9.调试、接线、接地 10.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 151507.96 |  | 303015.92
本页小计 | [8 empty] | 303015.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031006015001 | 不锈钢生活水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2.型号、规格：S31603食品级不锈钢并带外置式自洁消毒器 综合考虑导流板；有效容积：95m3，分两格，综合考虑导流板，住宅高低区合用 3.含配套液位计、防虫网、通气帽、溢水喇叭口、旋流防止器、拉筋、进出水管、溢流管、人孔出入、内外爬梯及底座等制作、安装，材质综合考虑 4.水箱基础制作参考设计要求，基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 5.水箱安装参照12S101 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 164199.87 |  | 492599.61
4 | 031006011001 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.规格:Q=90m³/h 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 13198.18 |  | 79189.08
5 | 030807003001 | 硬密封闸阀 DN150 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 2186.36 |  | 8745.44
本页小计 | [8 empty] | 580534.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030807003002 | 防止旋流器 DN200 | 1.类型:防止旋流器 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 1822.05 |  | 10932.3
7 | 030807003003 | 硬密封闸阀 DN200 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 3797.72 |  | 30381.76
8 | 030807003004 | 硬密封闸阀 DN150 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 2186.36 |  | 8745.44
9 | 030807003005 | 硬密封闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44 | 1394.19 |  | 61344.36
本页小计 | [8 empty] | 111403.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030807003006 | 硬密封闸阀 DN80 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 80 | 1265.3 |  | 101224
11 | 030807003007 | 硬密封闸阀 DN65 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1053.18 |  | 3159.54
12 | 030807001005 | 不锈钢截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 196.99 |  | 787.96
13 | 030807001006 | 不锈钢截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 98.17 |  | 98.17
本页小计 | [8 empty] | 105269.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003008002 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 18 | 611 |  | 10998
15 | 031003008003 | Y型过滤器 DN80 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 519.77 |  | 2079.08
16 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 354.42 |  | 5670.72
17 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 308.96 |  | 2471.68
18 | 030601002001 | 压力表（含接头及弯头） | 1.类型:压力表（含接头及弯头） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 158.46 |  | 1901.52
本页小计 | [8 empty] | 23121
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030804003001 | 同心异径管 DN100 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 157.74 |  | 1261.92
20 | 030804003002 | 同心异径管 DN80 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 121.68 |  | 486.72
21 | 030804003003 | 偏心异径管 DN100 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 157.74 |  | 1261.92
22 | 030804003004 | 偏心异径管 DN80 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 121.68 |  | 486.72
23 | 031003001009 | 自动排气阀 DN25（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀 （含截止阀） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 144.11 |  | 1729.32
本页小计 | [8 empty] | 5226.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003013005 | 水表 DN100 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 889.23 |  | 7113.84
25 | 030807003008 | 多功能控制阀 DN100 | 1.类型:多功能控制阀 2.材质:不锈钢阀芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 2168.08 |  | 17344.64
26 | 030807003009 | 多功能控制阀 DN80 | 1.类型:多功能控制阀 2.材质:不锈钢阀芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1883.44 |  | 7533.76
27 | 030807004001 | 电动阀 DN100 | 1.类型:电动阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.电源及阀体检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 3135.26 |  | 25082.08
28 | 030807006001 | 无磨损活塞式遥控浮球阀 DN100 | 1.类型:无磨损活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1305.82 |  | 10446.56
本页小计 | [8 empty] | 67520.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030801006001 | 低压不锈钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN200 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.11 | 1234.2 |  | 24819.76
30 | 030801006002 | 低压不锈钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN150 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 | 810.5 |  | 8105
本页小计 | [8 empty] | 32924.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030801006003 | 低压不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.23 | 389.47 |  | 21899.9
32 | 030801006004 | 低压不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.06 | 349.05 |  | 5605.74
本页小计 | [8 empty] | 27505.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030801006005 | 低压不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.99 | 221.47 |  | 3541.31
|  | 地块二-地下室-给水系统 | [6 empty] | 561641.59
34 | 031003003003 | 硬密封闸阀 DN65 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 931.97 |  | 17707.43
35 | 031003001010 | 真空破坏器 DN40 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 189.91 |  | 569.73
本页小计 | [8 empty] | 21818.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031004014021 | 冲洗龙头 DN20 | 1.类型：冲洗龙头 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20，组合水嘴（大气型）自带空气隔断装置 4.连接形式：综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 54 | 22.69 |  | 1225.26
37 | 031003013006 | 水表组 DN65 | 1.名称:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表、2个闸阀安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 1411.5 |  | 1411.5
38 | 031001003010 | S30408不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 222.62 |  | 44524
本页小计 | [8 empty] | 47160.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001003011 | S30408不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2195.28 | 165.62 |  | 363582.27
40 | 031001003012 | S30408不锈钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200.21 | 145.74 |  | 29178.61
本页小计 | [8 empty] | 392760.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031001003013 | S30408不锈钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN40 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1169.81 | 83.93 |  | 98182.15
42 | 031001003014 | S30408不锈钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 135 | 38.81 |  | 5239.35
本页小计 | [8 empty] | 103421.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031001006032 | S2系列PPR给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2系列PPR给水管 DN15（含保温） 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 21.29 |  | 21.29
|  | 地块二-地下室-排水系统 | [6 empty] | 737423.57
44 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:40m3/h，H=15m，N=4.0kW 3.采用球墨铸铁泵体和S30408不锈钢叶轮，并配套自带浮球液位控制和PLC自动控制箱 4.本体安装，控制箱柜安装，自带控制电缆，综合考虑控制箱柜接线，单体调试，水泵与配套控制箱柜之间电气连接等设备、附件 5.减振装置形式、数量:按设计要求 6.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 7.调试、接线、接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 4909.13 |  | 19636.52
本页小计 | [8 empty] | 19657.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030109011002 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:40m3/h，H=20m，N=5.5kW 3.采用球墨铸铁泵体和S30408不锈钢叶轮，并配套自带浮球液位控制和PLC自动控制箱 4.本体安装，控制箱柜安装，自带控制电缆，综合考虑控制箱柜接线，单体调试，水泵与配套控制箱柜之间电气连接等设备、附件 5.减振装置形式、数量:按设计要求 6.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 7.调试、接线、接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 68 | 6331.63 |  | 430550.84
46 | 031003003004 | 球墨铸铁闸阀 DN80 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 72 | 541.89 |  | 39016.08
47 | 031003003005 | 升降式排水止回阀 DN80 | 1.类型:升降式排水止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 72 | 891.16 |  | 64163.52
48 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 72 | 308.96 |  | 22245.12
本页小计 | [8 empty] | 555975.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003003006 | 同心异径管 DN80 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 72 | 206.86 |  | 14893.92
50 | 030601002002 | 压力表（含接头及弯头） | 1.类型:压力表（含接头及弯头） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 72 | 158.46 |  | 11409.12
51 | 031001002001 | 内外涂塑钢管(排水管）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 518.22 | 192.49 |  | 99752.17
本页小计 | [8 empty] | 126055.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031001002002 | 内外涂塑钢管(排水管）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 252 | 141.89 |  | 35756.28
|  | 地块二-地下室-套管 | [6 empty] | 27671.04
53 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:综合考虑 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 27671.04 |  | 27671.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 12837.16
54 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
55 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12837.16 |  | 12837.16
本页小计 | [8 empty] | 76264.48
合 计 | [8 empty] | 2874410.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 107571.87 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 78796.04 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000030 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 186367.91
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 286157.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 30073.21
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 316230.56 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 286157.35
合 计 |  |  |  | 286157.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3377009.1 | 9 |  | 303930.82
合 计 | [6 empty] | 303930.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13