## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 512751.88
|  | 地块六-消防水泵房 | [6 empty] | 223561.16
1 | 030109001010 | 室内消火栓加压泵组 | 1.室内消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=15L/s,H=55m,N=22kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.1L/s,H=58m,N=2.2kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 52385.01 |  | 52385.01
2 | 030109001011 | 室外消火栓加压泵组 | 1.室外消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=30L/s,H=35m,N=22kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.1L/s,H=38m,N=2.2kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 51835.01 |  | 51835.01
本页小计 | [8 empty] | 104220.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030817006005 | 水位计 | 1.水位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 61.92 |  | 61.92
4 | 030404031011 | 液位信号装置 | 1.液位信号装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 653.95 |  | 653.95
5 | 030901001058 | 水池吸水管喇叭口 DN300 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN300 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 233.02 |  | 932.08
6 | 030807003066 | 旋流防止器 DN300 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2492.73 |  | 4985.46
7 | 030807003067 | 明杆闸阀 DN300 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN300 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 4567.63 |  | 18270.52
8 | 030807003068 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 1213.36 |  | 12133.6
本页小计 | [8 empty] | 37037.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030807003069 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 739.94 |  | 10359.16
10 | 030807003070 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 474.79 |  | 1899.16
11 | 030807003071 | 明杆闸阀 DN50 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 353.87 |  | 2123.22
12 | 030807003072 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 3134.04 |  | 9402.12
本页小计 | [8 empty] | 23783.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030807003073 | 防水锤多功能控制阀 DN100 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2030.91 |  | 6092.73
14 | 030807003074 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1188.42 |  | 4753.68
15 | 031003010032 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 238.02 |  | 1428.12
16 | 031003010033 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 299.51 |  | 1198.04
17 | 031003010034 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 429.65 |  | 2577.9
本页小计 | [8 empty] | 16050.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031003010035 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 684.85 |  | 1369.7
19 | 030601002025 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 180.02 |  | 2160.24
20 | 031003008027 | Y型过滤器 DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 451.15 |  | 1804.6
21 | 031003008028 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 677.42 |  | 2709.68
22 | 031003003116 | 安全泄压阀 DN100 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1981.31 |  | 1981.31
23 | 031003003117 | 安全泄压阀 DN150 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2940.07 |  | 2940.07
本页小计 | [8 empty] | 12965.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003003118 | 流量压力测试装置 | 1.类型:流量压力测试装置 2.参数:计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 3.附件配置:1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4601.33 |  | 9202.66
25 | 030601002026 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 349.54 |  | 699.08
26 | 030901002040 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:水池 2.介质:放空管、溢流管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2 | 303.76 |  | 607.52
本页小计 | [8 empty] | 10509.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030901002041 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:水池 2.介质:通气管、试水管、呼吸管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 218.58 |  | 218.58
28 | 030901001059 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.33 | 87.9 |  | 1611.21
本页小计 | [8 empty] | 1829.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030901001060 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 88.07 |  | 528.42
30 | 030901001061 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.4 | 131.92 |  | 4142.29
本页小计 | [8 empty] | 4670.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030901001062 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.41 | 191.53 |  | 4866.78
32 | 030901001063 | 热浸镀锌钢管 DN300 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.95 | 510.19 |  | 7627.34
|  | 地块六-消火栓系统 | [6 empty] | 141579.34
本页小计 | [8 empty] | 12494.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030901001064 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39.23 | 88.07 |  | 3454.99
34 | 030901001065 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 591.42 | 131.92 |  | 78020.13
本页小计 | [8 empty] | 81475.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030901010018 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 21 | 1346.84 |  | 28283.64
36 | 030901013004 | 放置式灭火器箱 | 1.名称:放置式灭火器箱 2.规格、型号:内置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 3.按设计要求设置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 2 | 187.17 |  | 374.34
37 | 031003003119 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 702.39 |  | 15452.58
38 | 031003003120 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 454.25 |  | 5451
本页小计 | [8 empty] | 49561.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031003003121 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 665.93 |  | 665.93
40 | 031003003122 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.材质:详见图纸设计说明 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 597.35 |  | 597.35
41 | 031003003123 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 805.8 |  | 805.8
42 | 031003001062 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 150.87 |  | 1659.57
43 | 031003001063 | 真空破坏器 DN25 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 61.76 |  | 679.36
本页小计 | [8 empty] | 4408.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030901012015 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 813.92 |  | 1627.84
45 | 030905002016 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 4506.81 |  | 4506.81
|  | 地块六-气体灭火系统 | [6 empty] | 137853.77
46 | 030902009022 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 6860.19 |  | 13720.38
47 | 030902009023 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:双瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ90*2/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 10537.57 |  | 10537.57
48 | 030902009024 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:双瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120*2/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 13284.47 |  | 26568.94
49 | 030902009025 | 七氟丙烷气剂 | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 837 | 86.73 |  | 72593.01
本页小计 | [8 empty] | 129554.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030703001172 | 泄压口 200*300 | 1.类型:泄压口 200*300 2.型号、规格:详见设计图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 366.44 |  | 1832.2
51 | 030905004015 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 2 | 1995.82 |  | 3991.64
52 | 030905004016 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 270 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 3 | 2870.01 |  | 8610.03
|  | 地块六-套管 | [6 empty] | 9757.61
53 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 9757.61 |  | 9757.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3283.92
54 | 031302007106 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
55 | 031301017108 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3283.92 |  | 3283.92
本页小计 | [8 empty] | 27475.4
合 计 | [8 empty] | 516035.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00145 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 25373.76 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010108 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011108 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF108 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008108 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002108 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF108 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009108 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF108 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000137 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 25373.76
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51275.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7093.59
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 58368.78 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 51275.19
合 计 |  |  |  | 51275.19 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 599778.34 | 9 |  | 53980.05
合 计 | [6 empty] | 53980.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 02010015@2 | 橡胶板4~15 | kg | 0.1026 | 3.66 | 0.38
2 | 23070001@1 | 灭火器放置箱 | 个 | 2 | 34 | 68
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 57733.6449 | 1.09 | 63045.14
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3283.9135 | 1 | 3283.91
5 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 2.1945 | 3.56 | 7.81
6 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.9002 | 5.38 | 15.6
7 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 2.1014 | 3.87 | 8.13
8 | 01090035@1 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 0.7505 | 3.87 | 2.9
9 | 01130040@1 | 扁钢60以内 | kg | 2.0095 | 4.43 | 8.9
10 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 12.7205 | 4.42 | 56.22
11 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 3.515 | 3.92 | 13.78
12 | 01290173@2 | 钢板12~20 | kg | 39.6938 | 4.11 | 163.14
13 | 01290173@3 | 钢板12~20 | kg | 0.3259 | 4.11 | 1.34
14 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.57 | 30 | 17.1
15 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.0418 | 3.66 | 0.15
16 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.0418 | 3.66 | 0.15
17 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 40.5887 | 3.9 | 158.3
18 | 02030020@1 | 橡胶条φ20 | 个 | 19.6 | 0.32 | 6.27
19 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 50.236 | 0.13 | 6.53
20 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 28.8065 | 0.13 | 3.74
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.1573 | 7.04 | 1.11
22 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 9.4847 | 7.04 | 66.77
23 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.4471 | 2.75 | 3.98
24 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.76 | 2.63 | 2
25 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.1074 | 7.18 | 0.77
26 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 30.0153 | 8.6 | 258.13
27 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 7.2819 | 8.6 | 62.62
28 | 02330010 | 草袋 | 个 | 3.12 | 1.28 | 3.99
29 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 16.019 | 5.37 | 86.02
30 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 3.296 | 5.94 | 19.58
31 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 63.448 | 5.94 | 376.88
32 | 03010890@2 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 18.128 | 8.66 | 156.99
33 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 3.296 | 36.5 | 120.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 0.204 | 5.25 | 1.07
35 | 03011190 | 铜六角螺栓M6×30 | 十套 | 0.82 | 7.23 | 5.93
36 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 9.3632 | 5.39 | 50.47
37 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3.2 | 0.43 | 1.38
38 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.04 | 5.04 | 10.28
39 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.03 | 14.12 | 14.54
40 | 03013001@1 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 8.652 | 2.63 | 22.75
41 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.06 | 8.41 | 17.32
42 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 14.0743 | 12.1 | 170.3
43 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 2.266 | 2.11 | 4.78
44 | 03014563 | 精制六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 3.12 | 0.5 | 1.56
45 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 2.1527 | 0.09 | 0.19
46 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.132 | 4.27 | 0.56
47 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 12.971 | 3.04 | 39.43
48 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 20.5239 | 11.97 | 245.67
49 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.65 | 0.91 | 1.5
50 | 03134021@3 | 铁砂布0~2# | 张 | 24.5441 | 0.91 | 22.34
51 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.1064 | 4.2 | 0.45
52 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.2375 | 4.2 | 80.8
53 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 99.9182 | 4.2 | 419.66
54 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.2128 | 7.69 | 1.64
55 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0456 | 14.6 | 0.67
56 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 4.9012 | 9.4 | 46.07
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.32 | 0.43 | 0.57
58 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.98 | 0.43 | 0.85
59 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.718 | 2.46 | 1.77
60 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 7.8508 | 3 | 23.55
61 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 4.1002 | 3 | 12.3
62 | 03213071@1 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 9.12 | 3.62 | 33.01
63 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 13.68 | 3 | 41.04
64 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 397.689 | 0.41 | 163.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 6.138 | 0.41 | 2.52
66 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.8925 | 0.41 | 0.78
67 | 04030001 | 砂子 | kg | 18.4012 | 0.17 | 3.13
68 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 5.6783 | 0.17 | 0.97
69 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.5758 | 259.45 | 149.39
70 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.6444 | 202.98 | 130.8
71 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.0232 | 1009.03 | 23.41
72 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.122 | 119.81 | 14.62
73 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.152 | 8.57 | 1.3
74 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.019 | 7.75 | 0.15
75 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.152 | 12.06 | 1.83
76 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.285 | 10.26 | 2.92
77 | 13030240@2 | 厚漆 | kg | 6.118 | 10.26 | 62.77
78 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.095 | 13.57 | 1.29
79 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.5042 | 10.04 | 5.06
80 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.1521 | 10.04 | 1.53
81 | 13350200 | 密封膏 | kg | 3.7639 | 6.19 | 23.3
82 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 1.2095 | 6.19 | 7.49
83 | 13350360@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 1.8691 | 19.13 | 35.76
84 | 13350380@1 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 1.9 | 14.04 | 26.68
85 | 14010010 | 清油 | kg | 0.038 | 9.96 | 0.38
86 | 14010010@2 | 清油 | kg | 0.7796 | 9.96 | 7.76
87 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 7.0206 | 14.63 | 102.71
88 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.3192 | 9.13 | 2.91
89 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 1.216 | 9.13 | 11.1
90 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.1242 | 8.57 | 1.06
91 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 0.0391 | 8.57 | 0.34
92 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 23.3326 | 7.17 | 167.29
93 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.1254 | 3.61 | 0.45
94 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 7.1674 | 3.61 | 25.87
95 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.0456 | 14.45 | 0.66
96 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 2.4092 | 6.39 | 15.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 2.8728 | 6.96 | 19.99
98 | 14350540@2 | 润滑剂 | kg | 2.8842 | 4.53 | 13.07
99 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 798 | 4.57 | 3646.86
100 | 14390070 | 氧气 | m3 | 63.8791 | 5.16 | 329.62
101 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 21.3947 | 7.92 | 169.45
102 | 14390105@1 | 乙炔气 | m3 | 0.1793 | 9 | 1.61
103 | 14410590 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 1.596 | 61 | 97.36
104 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.5536 | 17.87 | 45.63
105 | 17030030@1 | 镀锌钢管 DN253.25 | m | 0.38 | 15.43 | 5.86
106 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.019 | 5.39 | 0.1
107 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 9.5 | 2.19 | 20.81
108 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.95 | 0.16 | 0.15
109 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.0362 | 3.09 | 0.11
110 | 18010515@1 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 22.22 | 2.49 | 55.33
111 | 18010585@1 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 11.11 | 3.52 | 39.11
112 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 11.11 | 1.42 | 15.78
113 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 11.11 | 1.42 | 15.78
114 | 18010810@1 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 11.11 | 1.88 | 20.89
115 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 16 | 0.73 | 11.68
116 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 1.5168 | 80 | 121.34
117 | 24170010 | 水位计 | 套 | 1 | 29.91 | 29.91
118 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 16 | 12.82 | 205.12
119 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.304 | 2.4 | 0.73
120 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.5411 | 2.4 | 18.1
121 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 2.128 | 8.15 | 17.34
122 | 27190001 | 酚醛布板 | kg | 1.1495 | 11.59 | 13.32
123 | 28030440@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 27.4176 | 0.78 | 21.39
124 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 16 | 0.4 | 6.4
125 | 34110010 | 水 | m3 | 0.001 | 4.46
126 | 34110010@2 | 水 | m3 | 78.8792 | 4.46 | 351.8
127 | 34110040 | 电 | kW·h | 10.64 | 0.62 | 6.6
128 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 5 | 0.86 | 4.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
129 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 19 | 2.08 | 39.52
130 | 35330030@1 | 试验容器155L | 个 | 0.1 | 10564.1 | 1056.41
131 | 35330040 | 试验容器270L | 个 | 0.15 | 12820.51 | 1923.08
132 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.19 | 3.11 | 0.59
133 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 895.6954 | 1 | 895.7
134 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0403 | 1 | -0.04
135 | 01000003@1 | 型钢 | kg | 405.8644 | 3.88 | 1574.75
136 | 01290008 | 钢板 | kg | 396.682 | 4.03 | 1598.63
137 | 02190155 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 5 | 3.43 | 17.15
138 | 03139351 | 小膜片 | 片 | 5 | 1.7 | 8.5
139 | 03139361 | 大膜片 | 片 | 5 | 1.21 | 6.05
140 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 49.9434 | 13.58 | 678.23
141 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 69.9145 | 13.58 | 949.44
142 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 241.6325 | 5.58 | 1348.31
143 | 17010100@14 | 热浸镀锌钢管 DN653.75 | m | 45.9085 | 41.23 | 1892.81
144 | 17010100@15 | 热浸镀锌钢管 DN1004 | m | 632.1623 | 67.19 | 42474.98
145 | 17010100@16 | 热浸镀锌钢管 DN1504.5 | m | 25.6641 | 111.84 | 2870.27
146 | 17010100@18 | 镀锌钢管 DN1004 | m | 1 | 67.19 | 67.19
147 | 17010100@19 | 镀锌钢管 DN1504.5 | m | 2 | 111.84 | 223.68
148 | 17010100@21 | 热浸镀锌钢管 DN3006 | m | 15.0995 | 345.58 | 5218.09
149 | 17030001@3 | 热浸镀锌钢管 DN503.5 | m | 18.4217 | 30.76 | 566.65
150 | 17190001 | 金属软管 | m | 9.5 | 8.63 | 81.99
151 | 17250680@1 | 液位信号装置 | 根 | 1 | 2.28 | 2.28
152 | 18030001 | 锥形堵块 | 只 | 5 | 2.52 | 12.6
153 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 14.8106 | 9.72 | 143.96
154 | 18031463@12 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 19.3643 | 9.87 | 191.13
155 | 18031463@14 | 沟槽管件 DN300 | 套 | 2.419 | 182.75 | 442.07
156 | 18031463@6 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 225.3363 | 18.86 | 4249.84
157 | 18031463@7 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 4.801 | 60.01 | 288.11
158 | 18031463@9 | 水池吸水管喇叭口 DN300 | 套 | 4.02 | 120 | 482.4
159 | 18150260@1 | 金属软管活接头 | 套 | 16.32 | 8.65 | 141.17
160 | 18190001@8 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 4 | 272.65 | 1090.6
161 | 18190001@9 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 4 | 418.4 | 1673.6
162 | 18210180@10 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 4 | 135.4 | 541.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
163 | 18210180@11 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 2 | 294.69 | 589.38
164 | 18210180@12 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 6 | 186.73 | 1120.38
165 | 18210180@9 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 6 | 117.7 | 706.2
166 | 18310440@2 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 2 | 24.65 | 49.3
167 | 18310440@4 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 2 | 15 | 30
168 | 19000001@5 | 截止阀 DN25 | 个 | 11.11 | 42.35 | 470.51
169 | 19000001@7 | 真空破坏器 DN25 | 个 | 11.11 | 43.36 | 481.73
170 | 19000020@27 | 旋流防止器 DN300 | 个 | 2 | 1637.17 | 3274.34
171 | 19000020@31 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 10 | 819.14 | 8191.4
172 | 19000020@32 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 36 | 463.01 | 16668.36
173 | 19000020@34 | 明杆闸阀 DN65 | 个 | 16 | 291.49 | 4663.84
174 | 19000020@35 | 明杆闸阀 DN50 | 个 | 6 | 237.13 | 1422.78
175 | 19000020@41 | 旋流防止器 DN100 | 个 | 1 | 606.19 | 606.19
176 | 19000020@48 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 426.55 | 426.55
177 | 19000020@55 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 个 | 3 | 2739.82 | 8219.46
178 | 19000020@57 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 个 | 4 | 1071.68 | 4286.72
179 | 19000020@58 | 防水锤多功能控制阀 DN100 | 个 | 3 | 1753.98 | 5261.94
180 | 19000020@59 | 明杆闸阀 DN300 | 个 | 4 | 3482.13 | 13928.52
181 | 19000220@1 | 安全泄压阀 DN150 | 个 | 1 | 2692.04 | 2692.04
182 | 19000220@4 | 安全泄压阀 DN100 | 个 | 1 | 1830.09 | 1830.09
183 | 20010001@1 | 碳钢螺纹法兰 DN50 | 片 | 20 | 14.47 | 289.4
184 | 20010030@14 | 碳钢平焊法兰 DN300 | 副 | 4 | 247.18 | 988.72
185 | 20010030@2 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 4 | 40.96 | 163.84
186 | 20010030@5 | 碳钢平焊法兰 DN300 | 片 | 2 | 123.59 | 247.18
187 | 20010030@7 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 副 | 21 | 69.76 | 1464.96
188 | 20010030@9 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 副 | 13 | 114.6 | 1489.8
189 | 20010360@21 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 6 | 37.74 | 226.44
190 | 20010360@22 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 20 | 40.96 | 819.2
191 | 20010360@23 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 2 | 114.6 | 229.2
192 | 20010360@25 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 36.5 | 69.76 | 2546.24
193 | 20310140@1 | 金属密封垫 | 个 | 5 | 4.73 | 23.65
194 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 11 | 42.22 | 464.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
195 | 22410030@3 | 自动泄压口 200*300 | 个 | 5 | 309.73 | 1548.65
196 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 32 | 5.25 | 168
197 | 23010001@4 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | 46 | 57.6 | 2649.6
198 | 23030040@4 | 减压稳压消火栓箱 | 套 | 21 | 1026.55 | 21557.55
199 | 23050001@2 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 套 | 2 | 461.95 | 923.9
200 | 23070010@12 | GQQ120/2.5 | 套 | 2 | 5571.68 | 11143.36
201 | 23070010@13 | GQQ90*2/2.5 | 套 | 1 | 8396.46 | 8396.46
202 | 23070010@14 | GQQ120*2/2.5 | 套 | 2 | 11143.36 | 22286.72
203 | 24110180@2 | 压力仪表 | 台 | 12 | 75 | 900
204 | 24110180@3 | 压力开关 | 台 | 2 | 209.67 | 419.34
205 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 12 | 21.56 | 258.72
206 | 26490060@1 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 463 | 463
207 | 26490060@2 | 流量压力测试装置（1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀） | 套 | 2 | 3570.64 | 7141.28
208 | 51050001@2 | 室内消火栓加压泵组（主泵：Q=15L/s,H=55m,N=22kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.1L/s,H=58m,N=2.2kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa；配套控制柜） | 台 | 1 | 45962 | 45962
209 | 51050001@7 | 室外消火栓加压泵组（主泵：Q=30L/s,H=35m,N=22kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.1L/s,H=38m,N=2.2kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa；配套控制柜） | 台 | 1 | 45412 | 45412
210 | 补充主材001@1 | 七氟丙烷气剂 | kg | 837 | 86.73 | 72593.01
211 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.9265 | 251.16 | 986.18
212 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 2.1678 | 251.16 | 544.46
213 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1073.6025 | 1 | 1073.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
214 | 99450640 | 检修费 | 元 | 281.1338 | 1 | 281.13
215 | 99450650 | 维护费 | 元 | 806.8072 | 1 | 806.81
216 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 688.4475 | 1 | 688.45
217 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.4206 | 8.57 | 20.74
218 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 37.4755 | 7.53 | 282.19
219 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 38.8578 | 7.53 | 292.6
220 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.7784 | 7.53 | 156.46
221 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 985.4039 | 0.62 | 610.95
222 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 5.1061 | 0.62 | 3.17
223 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 3336.7283 | 0.62 | 2068.77
224 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.1337 | 0.62 | 0.08
225 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 0.0266 | 0.62 | 0.02
226 | 99451300 | 校验费 | 元 | 72.7729 | 1 | 72.77
227 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.6506 | 1 | 0.65
|  | 合计 |  |  |  | 481936.03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 512751.88
1.1 | 地块六-群众体育场及公交车首末站消防水 | 512751.88
2 | 措施合计 | 28657.68
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25373.76
2.2 | 其他措施费 | 3283.92
3 | 其他项目 | 58368.78 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 51275.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7093.59
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 599778.34
5 | 增值税销项税额 | 53980.05 |  |  | －
6 | 总造价 | 653758.39
7 | 人工费 | 66329.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 653,758.39 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04