## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1119589.97
1.1 | 地上住宅防排烟系统 | 1119589.97
2 | 措施合计 | 151831.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 121946.66
2.2 | 其他措施费 | 29885.17
3 | 其他项目 | 146050.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 111959.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 34091.88
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1417472.68
5 | 增值税销项税额 | 127572.54 |  |  | －
6 | 总造价 | 1545045.22
7 | 人工费 | 346164.08
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,545,045.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地上住宅防排烟系统 | [6 empty] | 1119589.97
1 | 030108003011 | 轴流加压送风机 风量27000CMH 余压750Pa 功率11.0KW 转速960r/min | 1.名称：轴流加压送风机 2.规格、型号：风量27000CMH 余压750Pa 功率11.0KW 转速960r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 9784.06 |  | 58704.36
2 | 030703001154 | 70℃防火阀（常开） 400*1250 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 743.37 |  | 8920.44
3 | 030703001155 | 风管止回阀 400*1250 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 521.64 |  | 3129.84
本页小计 | [8 empty] | 70754.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030703001156 | 电动对开多叶调节阀 400*800 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 408.55 |  | 2451.3
5 | 030703001157 | 手动对开多叶调节阀 400*600 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 54 | 392.62 |  | 21201.48
6 | 030703011080 | 单层百叶风口 400*600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 54 | 197.88 |  | 10685.52
7 | 030703011081 | 防雨百叶 400*800 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：400*800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 237.86 |  | 1427.16
8 | 030503006020 | 压力传感器 | 1.名称：压力传感器 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 75 | 737.06 |  | 55279.5
9 | 030703011082 | 电动多叶送风口 450*（1800+250） | 1.名称：电动多叶送风口 2.规格：450*（1800+250） 3.本体及其附件安装 4.电气检查接线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 60 | 1430.8 |  | 85848
本页小计 | [8 empty] | 176892.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030702001035 | 碳钢通风管道（中压） δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1114.15 | 122.52 |  | 136505.66
11 | 030702001036 | 碳钢通风管道（中压） δ=1mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 115.2 | 163.07 |  | 18785.66
本页小计 | [8 empty] | 155291.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702001037 | 碳钢通风管道（中压） δ=1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1500＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1579.28 | 176.3 |  | 278427.06
13 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3238.17 | 130.83 |  | 423649.78
14 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 14574.21 |  | 14574.21
|  | 措施项目 | [6 empty] | 29885.17
15 | 031302007062 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 15656.79 |  | 15656.79
16 | 031301017063 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 14228.38 |  | 14228.38
本页小计 | [8 empty] | 746536.22
合 计 | [8 empty] | 1149475.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00097 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 121946.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010063 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011063 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF063 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008063 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002063 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF063 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009063 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF063 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000091 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 121946.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 111959.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 34091.88
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 146050.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 111959
合 计 |  |  |  | 111959 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1417472.68 | 9 |  | 127572.54
合 计 | [6 empty] | 127572.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13