## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2034990.67
1.1 | 地块四-地下部分-消防电 | 2034990.67
2 | 措施合计 | 486706.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 249879.48
2.2 | 其他措施费 | 236827.15
3 | 其他项目 | 273356.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 203499.07
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 69857.28
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2795053.65
5 | 增值税销项税额 | 251554.83 |  |  | －
6 | 总造价 | 3046608.48
7 | 人工费 | 718779.81
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,046,608.48 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四-地下部分-消防电 | [6 empty] | 2034990.67
|  | 地块四-地下部分-消防电-消防报警 | [6 empty] | 1616885.99
1 | 030411001196 | 配管 | 1.配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 268.87 | 23.11 |  | 6213.59
2 | 030411001197 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20508.13 | 20.41 |  | 418570.93
本页小计 | [8 empty] | 424784.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030411002039 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-300X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 264.02 | 136.49 |  | 36036.09
4 | 030411002040 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-200X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 283.94 | 106.7 |  | 30296.4
5 | 030411002041 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-150X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 45.19 | 100.15 |  | 4525.78
本页小计 | [8 empty] | 70858.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411002042 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 68.76 | 93.52 |  | 6430.44
7 | 030411002043 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1743.6 | 86.87 |  | 151466.53
8 | 030411002044 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-50X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2414.85 | 80.52 |  | 194443.72
9 | 030411004217 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-4 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12344.13 | 6.15 |  | 75916.4
本页小计 | [8 empty] | 428257.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411004218 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17013.06 | 4.46 |  | 75878.25
11 | 030411004219 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20412.65 | 3.36 |  | 68586.5
12 | 030411004220 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29751.11 | 6.68 |  | 198737.41
13 | 030411004221 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-KYJY-B1-7x1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4972.81 | 24.8 |  | 123325.69
14 | 030411004222 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-KYJY-B1-14x1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 741.99 | 41.79 |  | 31007.76
15 | 080903014006 | 模块箱 | 1.名称:模块箱（图例MKX） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 226 | 135.09 |  | 30530.34
本页小计 | [8 empty] | 528065.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030904008042 | 短路隔离器 | 1.名称:隔离模块（图例SI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 99 | 145.89 |  | 14443.11
17 | 030904008043 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块（图例I/O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 158.05 |  | 474.15
18 | 030904008044 | 输入模块 | 1.名称:输入模块（图例I） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 | 148.08 |  | 7107.84
19 | 030904008045 | 输出模块 | 1.名称:输出模块（图例O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21 | 158.05 |  | 3319.05
20 | 030904001017 | 探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1105 | 71.88 |  | 79427.4
21 | 030904001018 | 探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器（EX防爆型） 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 71.88 |  | 71.88
本页小计 | [8 empty] | 104843.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904001019 | 探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 111 | 70.49 |  | 7824.39
23 | 030904001020 | 探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器（EX防爆型） 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 70.49 |  | 70.49
24 | 030904006010 | 火灾报警电话机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 66.86 |  | 3677.3
25 | 030904003035 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 105 | 104.26 |  | 10947.3
26 | 030904003036 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 160 | 92.47 |  | 14795.2
27 | 030904005017 | 声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 105 | 121.43 |  | 12750.15
本页小计 | [8 empty] | 50064.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030904007010 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(壁装) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 139 | 47.5 |  | 6602.5
29 | 030904013014 | 气体灭火控制盘 | 1.气体灭火控制盘(自带手动/自动转换按钮)（256点以下） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2733.39 |  | 2733.39
30 | 030904003037 | 紧急启动/停止按钮 | 1.名称:紧急启动/停止按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 136.02 |  | 136.02
31 | 080903008014 | 手/自动状态显示装置 | 1.名称:手/自动状态显示装置 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 352.84 |  | 352.84
32 | 030904005018 | 气体灭火系统放气指示灯 | 1.名称:气体灭火系统放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 132.81 |  | 132.81
33 | 031002003026 | 套管 | 1.套管 2.综合考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 54.34 |  | 54.34
|  | 地块四-地下部分-消防电-应急照明集中控制系统 | [6 empty] | 33121.95
本页小计 | [8 empty] | 10011.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411004223 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3256.44 | 4.46 |  | 14523.72
35 | 030411004224 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1628.22 | 6.68 |  | 10876.51
36 | 030411001198 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 378.33 | 20.41 |  | 7721.72
|  | 地块四-地下部分-消防电-消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 69288.77
本页小计 | [8 empty] | 33121.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030503006030 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器（采用标准导轨式安装在加压风机控制箱内,采用汉字液晶实时显示被管理的智能余压探测器工作状态,可存储10000条故障报警信息;系统总线采用NH-RVS-2×1.5mm2通信及供电,沿楼梯间、前室楼板垂直敷设,500米并联连接管理64台余压探测器;） 2.规格::满足设计功能要求 3.输出形式:接收余压传感器信号,联动控制泄压阀,调节余压值 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1974.87 |  | 1974.87
38 | 030503006031 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器（V/A传感器供电由消防电源监控器集中供给,并采用安全电压DC24V; 所有V/A传感器自带总线隔离器,并采用标准导轨式安装,均由配电柜成套厂家安装于被监测配电箱、柜内。V/A传感器采集电压、电流信号时,采用不断开被监测回路的方式,并同时监测开关状态信号,不能采集其他消防控制设备输出的信号。） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 85 | 289.91 |  | 24642.35
本页小计 | [8 empty] | 26617.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030503006032 | 余压探测器 | 1.名称:余压探测器（智能余压探测器采用汉字液晶实时显示余压和温度值,超压时发出声光报警信号;采用安全电压DC24V供电,由SKYK余压控制器集中供给;智能余压探测器具有压差校验功能,所有余压探测器均具有唯一地址编码并自带总线隔离器,通过余压控制器软件编程远程设定现场余压探测器的地址编码及故障参数,方便系统调试及后期维护使用;） 2.规格::满足设计功能要求 3.输出形式:接收余压传感器信号,联动控制泄压阀,调节余压值 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 273.34 |  | 273.34
40 | 030411004225 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1177.4 | 6.68 |  | 7865.03
41 | 030411004226 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2354.81 | 4.46 |  | 10502.45
本页小计 | [8 empty] | 18640.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030411001199 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1177.4 | 20.41 |  | 24030.73
|  | 地块四-地下部分-消防电-电气火灾监控系统 | [6 empty] | 17619.19
43 | 030503006033 | 剩余电流及测温式剩余电流探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式剩余电流探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17 | 245.31 |  | 4170.27
44 | 030409010007 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD（规格详见《国标图集08D800-8》中P35页-火灾自动报警及联动系统过电压保护方式） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 255.55 |  | 255.55
45 | 030411004227 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 487.02 | 6.68 |  | 3253.29
本页小计 | [8 empty] | 31709.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411001200 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 487.02 | 20.41 |  | 9940.08
|  | 地块四-地下部分-消防电-防火门监控系统 | [6 empty] | 298074.77
47 | 030904008046 | 常闭防火门现场监控器模块(双门) | 1.名称:常闭防火门现场监控器模块(双门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 69 | 158.58 |  | 10942.02
48 | 030904008047 | 常闭防火门现场监控器模块(单门) | 1.名称:常闭防火门现场监控器模块(单门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 153.63 |  | 1843.56
49 | 030507007055 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 147 | 234.61 |  | 34487.67
本页小计 | [8 empty] | 57213.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004228 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7727.03 | 6.68 |  | 51616.56
51 | 030411004229 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12344.13 | 3.36 |  | 41476.28
52 | 030411001201 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7727.03 | 20.41 |  | 157708.68
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30276.01
53 | 031302007093 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017095 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 30276.01 |  | 30276.01
本页小计 | [8 empty] | 281077.53
合 计 | [8 empty] | 2065266.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00129 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 249879.48 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010095 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011095 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF095 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 206551.14 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008095 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002095 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF095 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009095 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF095 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000123 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 456430.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 203499.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 69857.28
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 273356.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 203499.07
合 计 |  |  |  | 203499.07 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-消防电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2795053.65 | 9 |  | 251554.83
合 计 | [6 empty] | 251554.83
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13