## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 262922.96
1.1 | 地块四-配套电房气体灭火系统 | 262922.96
2 | 措施合计 | 8726.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7675.60
2.2 | 其他措施费 | 1051.37
3 | 其他项目 | 28438.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 26292.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2145.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 300088.05
5 | 增值税销项税额 | 27007.92 |  |  | －
6 | 总造价 | 327095.97
7 | 人工费 | 22283.34
合计=1+2+3+5 |  | 327,095.97 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地块四-配套电房气体灭火系统 | [6 empty] | 262922.96
1 | 030902009015 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ60/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 4535.17 | 4535.17
2 | 030902009016 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ70/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 |  | 4733.4 | 18933.6
3 | 030902009017 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 5368.84 | 5368.84
4 | 030902009018 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 6860.19 | 6860.19
5 | 030902009019 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:双瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ70*2/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 |  | 9189.39 | 27568.17
6 | 030902009020 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:双瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ90*2/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 |  | 10537.57 | 42150.28
7 | 030902009021 | 七氟丙烷气剂 | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 1420 |  | 86.73 | 123156.6
本页小计 | [8 empty] | 228572.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
8 | 030703001166 | 泄压口 200*300 | 1.类型:泄压口 200*300 2.型号、规格:详见设计图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 |  | 366.44 | 5130.16
9 | 030901013003 | 放置式灭火器箱 | 1.名称:放置式灭火器箱 2.规格、型号:内置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 3.按设计要求设置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 13 |  | 187.17 | 2433.21
10 | 030905004011 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 5 |  | 1175.78 | 5878.9
11 | 030905004012 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 |  | 1444.52 | 1444.52
12 | 030905004013 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 4 |  | 1995.82 | 7983.28
13 | 030905004014 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 270 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 4 |  | 2870.01 | 11480.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1051.37
14 | 031302007084 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
15 | 031301017086 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 1051.37 | 1051.37
本页小计 | [8 empty] | 35401.48
合 计 | [8 empty] | 263974.33
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00120 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 7675.6 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010086 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011086 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF086 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008086 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002086 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF086 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009086 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF086 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000114 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 7675.6
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 26292.30 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 2145.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 28438.12 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 26292.3
合 计 |  |  |  | 26292.3 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-配套电房消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 300088.05 | 9 |  | 27007.92
合 计 | [6 empty] | 27007.92
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-配套电房消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 13 | 34 |  | 442
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 19443.1085 | 1.09 |  | 21231.87
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1051.3729 | 1 |  | 1051.37
4 | 01130040 | 扁钢60以内 | kg | 5.6266 | 4.43 |  | 24.93
5 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.6669 | 3.66 |  | 2.44
6 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.884 | 14.12 |  | 40.72
7 | 03013061@1 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 5.768 | 8.41 |  | 48.51
8 | 03014563@1 | 精制六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 8.736 | 0.5 |  | 4.37
9 | 14390020@2 | 氮气 | m3 | 1577 | 4.57 |  | 7206.89
10 | 14410590 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 3.8 | 61 |  | 231.8
11 | 34130080@1 | 铝牌 | 个 | 14 | 0.86 |  | 12.04
12 | 35330010@1 | 试验容器70L | 个 | 0.25 | 7623.93 |  | 1905.98
13 | 35330020@1 | 试验容器90L | 个 | 0.05 | 7991.45 |  | 399.57
14 | 35330030@1 | 试验容器155L | 个 | 0.2 | 10564.1 |  | 2112.82
15 | 35330040 | 试验容器270L | 个 | 0.2 | 12820.51 |  | 2564.1
16 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 433.5895 | 1 |  | 433.59
17 | 02190155 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 14 | 3.43 |  | 48.02
18 | 03139351 | 小膜片 | 片 | 14 | 1.7 |  | 23.8
19 | 03139361 | 大膜片 | 片 | 14 | 1.21 |  | 16.94
20 | 18030001 | 锥形堵块 | 只 | 14 | 2.52 |  | 35.28
21 | 20310140 | 金属密封垫 | 个 | 14 | 4.73 |  | 66.22
22 | 22410030@4 | 自动泄压口 200*300 | 个 | 14 | 309.73 |  | 4336.22
23 | 23010001@3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | 26 | 57.6 |  | 1497.6
24 | 23070010@22 | GQQ60/2.5 | 套 | 1 | 3752.21 |  | 3752.21
25 | 23070010@23 | GQQ70/2.5 | 套 | 4 | 3950.44 |  | 15801.76
26 | 23070010@24 | GQQ90/2.5 | 套 | 1 | 4198.23 |  | 4198.23
27 | 23070010@25 | GQQ70*2/2.5 | 套 | 3 | 7900.88 |  | 23702.64
28 | 23070010@26 | GQQ90*2/2.5 | 套 | 4 | 8396.46 |  | 33585.84
29 | 23070010@29 | GQQ120/2.5 | 套 | 1 | 5571.68 |  | 5571.68
30 | 补充主材001@2 | 七氟丙烷气剂 | kg | 1420 | 86.73 |  | 123156.6
31 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 116.363 | 1 |  | 116.36
32 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2.6228 | 1 |  | 2.62
33 | 99450650 | 维护费 | 元 | 40.6116 | 1 |  | 40.61
34 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 12.228 | 0.62 |  | 7.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-配套电房消防水 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 99451300 | 校验费 | 元 | 59.052 | 1 |  | 59.05
|  | 合计 |  |  |  |  | 253732.26