## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1657045.03
1.1 | D.1土石方工程 | 225608.38
1.2 | D.5管网工程 | 1403454.02
1.3 | 余泥渣土场外运输费 | 27982.63
2 | 措施合计 | 226624.06
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 60177.18
2.2 | 其他措施费 | 166446.88
3 | 其他项目 | 187587.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 165704.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 21882.61
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价 | 2071256.20
5 | 增值税销项税额 | 186413.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 2257669.26
7 | 人工费 | 384205.01
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,257,669.26 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 225608.38
1 | 040101002012 | 挖沟槽基坑土石方 | 1.综合考虑:土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护费用等 2.包括:将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3001.2 | 8.77 |  | 26320.52
2 | 010103001040 | 回填一般土方（利用方） | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式 2.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 420.37 | 8.3 |  | 3489.07
3 | 040103001023 | 回填石屑 | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式 2.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 856.7 | 228.55 |  | 195798.79
| D.5 | 管网工程 | [6 empty] | 1403454.02
本页小计 | [8 empty] | 225608.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040501017006 | 6L(2层3列)10KV电力排管 | 1.名称:6L(2层3列)10KV电力排管 2.部位:人行道、车行道下铺设 3.材料品种:电力6×φ200*10mm HDPE管，混凝土C30包封 4.垫层、基础浇筑:C20混凝土垫层 5.综合考虑：管枕、地面标志牌、标志桩材质、规格、安装方式、安装间距 6.其他:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m | 146 | 852.41 |  | 124451.86
5 | 040501017007 | 6D通信排管（人行道、车行道） | 1.名称:6D通信排管 2.部位:人行道、车行道下铺设 3.材料品种:通信6×φ110*5mm PVC-U管，钢筋混凝土C30包封 4.垫层、基础浇筑:C20混凝土垫层 5.综合考虑：管枕、地面标志牌、标志桩材质、规格、安装方式、安装间距 6.其他:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m | 35 | 539 |  | 18865
6 | 040501017008 | 12L(3层4列)10KV电力排管 | 1.名称:12L(3层4列）10KV电力排管 2.部位:人行道、车行道下铺设 3.材料品种:电力12×φ200*10mm HDPE管，混凝土C30包封 4.垫层、基础浇筑:C20混凝土垫层 5.综合考虑：管枕、地面标志牌、标志桩材质、规格、安装方式、安装间距 6.其他:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m | 56 | 1550.06 |  | 86803.36
本页小计 | [8 empty] | 230120.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040501017009 | 6线电力+6孔通信管道缆线管廊 | 1.断面规格:b*h:2090*1650mm 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.伸缩缝(沉降缝)要求:缝宽30mm,缝内填聚乙烯发泡板,两侧采用30x30mm聚氨酯密封膏嵌缝，详见图纸 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 6.φ200PVC泄水管内填粗砂 7.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 8.含抹灰、管廊支架、通信电缆套管、相关设施 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 227.27 | 3648.66 |  | 829230.96
8 | 040504002034 | 2层3列电力排管(行人)工作井 | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 5700.04 |  | 28500.2
本页小计 | [8 empty] | 857731.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504002035 | 3层4列电力排管(行人)工作井 | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、滚动支架、电缆支架、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 9321.83 |  | 27965.49
10 | 040504002036 | 2层3列电力排管三通井(行人) | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 7510.14 |  | 7510.14
本页小计 | [8 empty] | 35475.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504002037 | 6线电力+6孔通信缆线管廊电缆检查井 | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7 | 9626.11 |  | 67382.77
12 | 040504002038 | 6线电力+6孔通信缆线管廊电缆工作井 | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 6 | 12683.39 |  | 76100.34
本页小计 | [8 empty] | 143483.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002039 | 6线电力+6孔通信缆线管廊电力过路井（A型电力三通井） | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 16112.08 |  | 32224.16
14 | 040504002040 | 6线电力+6孔通信缆线管廊电力过路井（B型电力三通井） | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 17233.49 |  | 17233.49
本页小计 | [8 empty] | 49457.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002041 | 6线电力+6孔通信缆线管廊通信工作井 | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 10802.44 |  | 43209.76
16 | 040504002042 | 6线电力+6孔通信缆线管廊通信过路井（A型通信三通井） | 1.断面规格:按图综合考虑 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板，综合考虑盖板防盗功能、预制混凝土模板制安、拆除 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、不锈钢通信标志牌 7.含抹灰、电缆支架、通信电缆套管、装饰井盖、相关设施 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 12442.17 |  | 12442.17
17 | 040806002005 | 人工水平接地体 | 1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1048 | 25.12 |  | 26325.76
本页小计 | [8 empty] | 81977.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040806002006 | 接地引下线 | 1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 75 | 7.11 |  | 533.25
19 | 030409001006 | 人工垂直接地体 | 1.名称:人工垂直接地体 2.材质:热镀锌角钢 L50*5*2500mm 3.其它:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | 根 | 30 | 115.03 |  | 3450.9
20 | 040305003004 | 电缆防火墙 | 1.名称:电缆防火墙 2.规格、材质:240mm；两面采用12mm防火板封隔，防火环保膨胀模块砌筑 3.做法：根据施工图综合考虑 4.包括底部用砖块砌筑、防火墙体砌筑、沟底部和电缆周围采用有机堵料密实封堵,其他部位用防火包封堵等 5.其它:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 0.66 | 1855.16 |  | 1224.41
|  | 余泥渣土场外运输费 | [6 empty] | 27982.63
21 | 040103002011 | 土方弃置（运输至各地块堆放场） | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场内道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1724.13 | 16.23 |  | 27982.63
|  | 措施项目 | [6 empty] | 166446.88
22 | 041102001009 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 195.49 | 39.13 |  | 7649.52
23 | 041102032002 | 管道管座模板 | 1.构件类型:管道管座 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 306.81 | 57.3 |  | 17580.21
本页小计 | [8 empty] | 58420.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 041102035002 | 侧墙模板 | 1.构件类型:侧墙 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 1966.78 | 62.81 |  | 123533.45
25 | 041102002009 | 基础模板 | 1.构件类型:基础 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 420.34 | 42.07 |  | 17683.7
本页小计 | [8 empty] | 141217.15
合 计 | [8 empty] | 1823491.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00174 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 60177.18 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 60177.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 165704.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 21882.61
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
| 合 计 | 187587.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 165704.5
合 计 |  |  |  | 165704.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：规划C4路-电力通讯管廊 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2071256.2 | 9 |  | 186413.06
合 计 | [6 empty] | 186413.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13