## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 临时用电临电工程 | [6 empty] | 1172575.48
1 | 030402018001 | 箱式总高压室 | 1.名称:箱式总高压室 2.型号:在高压室新装高压断路器柜4台,直流屏(GZDW-20AH/220V)1台，具体详见《箱式总高压室10kV一次结线图》 3.种类:全绝缘、全密封环网柜 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 183071.26 |  | 183071.26
2 | 030402018002 | #4、#6箱式变 | 1.名称:#4、#6箱式变 2.型号:S11-M-630kVA(环网柜)，高压部分采用SF6负荷开关柜型;低压部分采用固定式柜型;配变选用油浸S11型，具体详见《箱式变高低压一次结线图(630kVA环网型)》 3.种类:全绝缘、全密封环网柜 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.送配电调试、避组合型成套箱式变电站系统调试等调试费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 252540 |  | 505080
本页小计 | [8 empty] | 688151.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030402018003 | #5箱式变 | 1.名称:#5箱式变 2.型号:S11-M-630kVA(带高压柜)，含2台高压柜，1台油浸式变压器S11型S11-M-630kVA变压器,3台低压柜，具体详见《箱式变高低压一次结线图(630kVA带高压柜)》 3.种类:全绝缘、全密封环网柜 4.电力设施牌号 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、单体调试 7.接地 8.送配电调试、避组合型成套箱式变电站系统调试等调试费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 184536.46 |  | 184536.46
4 | 030408001076 | 电力电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70 | 1.名称规格:电力电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.综合考虑揭盖板 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 970 | 236.33 |  | 229240.1
5 | 030408006029 | 8.7/15KV户内冷缩电缆终端头 70mm2 | 1.名称:8.7/15KV户内冷缩电缆终端头 70mm2 2.规格型号:70mm2,8.7/15kV 冷缩型 3.各项指标均需达到设计图纸、规范及供电部门验收要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1183.53 |  | 9468.24
本页小计 | [8 empty] | 423244.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408006030 | 10kV电缆中间头(带防爆盒) 70mm2 | 1.名称:10kV电缆中间头(带防爆盒) 70mm2 2.规格型号:70mm2,8.7/15kV 冷缩型 3.各项指标均需达到设计图纸、规范及供电部门验收要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 725.88 |  | 1451.76
7 | 080802013014 | 标识牌 | 1.名称:不锈钢电缆标识牌 2.规格:菱形，每10米一块 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 40 | 13.16 |  | 526.4
8 | 080601011001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 2 | 122.96 |  | 245.92
9 | 030404036005 | 安建环设施 | 1.名称：安建环设施 2.工作内容：含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 2 | 10500 |  | 21000
10 | 040806001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2.接地跨接线 3.尺寸：L63*6*2500mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 6 | 114.15 |  | 684.9
本页小计 | [8 empty] | 23908.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:电缆接地 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 28.44 |  | 28.44
12 | 030414011006 | 高压配电房接地调试 | 1.名称:高压配电房接地调试 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2 | 1770.45 |  | 3540.9
13 | 040205012001 | 设备遮拦 | 1.类型:设备遮拦 2.规格、型号:隔离护栏 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 1960.9 |  | 3921.8
14 | 030414015001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:包括但不限于电缆交流耐压试验、局放试验、箱式变电站试验、避雷器调试、"五防"系统调试等所有调试 2.电压等级(kV):10kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 29779.3 |  | 29779.3
|  | 临时用电土建工程 | [6 empty] | 587117.11
|  | 箱式高压器基础 | [6 empty] | 96402.99
本页小计 | [8 empty] | 37270.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.综合考虑:土方类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、清除空桩等 2.包括:为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、地块范围内土方可能发生翻挖、倒运、整修费用、环保费用等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 119.7 | 4.56 |  | 545.83
16 | 010103001012 | 回填方 | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式 2.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 39.696 | 8.62 |  | 342.18
17 | 粤040202017004 | 100mm厚C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费、嵌缝材料等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 59.16 | 624.88 |  | 36967.9
本页小计 | [8 empty] | 37855.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010501003011 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑:基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）；构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15.876 | 617.61 |  | 9805.18
19 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑:墙类型（直形、弧形、电梯井墙），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 42.24 | 653.32 |  | 27596.24
本页小计 | [8 empty] | 37401.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010403008001 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体厚度:详见图纸综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑砌筑砂浆强度等级 4.含超高降效费 5.综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用、含超高降效费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 21.12 | 343.98 |  | 7264.86
21 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 III级钢筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、非抗震钢筋、带E抗震钢筋、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用、含超高降效费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.976 | 4867.1 |  | 4750.29
22 | 010516002017 | 预埋铁件 | 1.槽钢10# |  | t | 0.546 | 9700.31 |  | 5296.37
本页小计 | [8 empty] | 17311.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.工作井预制盖板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.含超高降效费 5.综合考虑:板类型，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用、含超高降效费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.96 | 472.26 |  | 453.37
24 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.做法:墙面抹灰 2.素水泥浆遍数:综合考虑，刷素水泥砂浆一遍（掺水中5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛；5厚WP-M15水泥砂浆找平(含挂网部位的抹灰增加费，挂金属网费用另计） 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含超高降效费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 138.56 | 20.78 |  | 2879.28
本页小计 | [8 empty] | 3332.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法:防水砂浆抹灰 2.找平层厚度、砂浆配合比：15厚DS-M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用、含超高降效费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 26.52 | 18.91 |  | 501.49
|  | 排管工程 | [6 empty] | 490714.12
26 | 040501007001 | 2列行车埋管 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2、管道敷设:承插式玻璃钢管 SC150 3、接口C20混凝土包封 4、C25混凝土管枕 5、回填要求:填石粉夯实 6、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 516 | 388.41 |  | 200419.56
27 | 040501007002 | 2层2列行车埋管 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2、管道敷设:承插式玻璃钢管 SC150 3、接口C20混凝土包封 4、C25混凝土管枕 5、回填要求:填石粉夯实 6、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 114 | 585.04 |  | 66694.56
本页小计 | [8 empty] | 267615.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040504002003 | 2层2列直线井(行车) | 1.名称:2层2列直线井(行车) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 3.混凝土强度等级:C25砼钢筋混凝土墙和底板，含钢筋制安 4.抹灰要求:批1:2水泥砂浆15厚 5.井盖、井圈材质及规格:防盗预制钢筋混凝土板1150*300*150mm，L50*5角钢包边，井盖板设置电缆标志牌 6.井圈材质及规格:C25钢筋混凝土，含钢筋制安 7.PVC管Φ200集水口，内填粗砂 8.模板制作、安装、拆除 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 8957.46 |  | 17914.92
29 | 040504002004 | 2层2列三通井(行车) | 1.名称:2层2列直线井(行车) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 3.混凝土强度等级:C25砼钢筋混凝土墙和底板，含钢筋制安 4.抹灰要求:批1:2水泥砂浆15厚 5.井盖、井圈材质及规格:防盗预制钢筋混凝土板1150*300*150mm，L50*5角钢包边，井盖板设置电缆标志牌 6.井圈材质及规格:C25钢筋混凝土，含钢筋制安 7.PVC管Φ200集水口，内填粗砂 8.模板制作、安装、拆除 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 10153.62 |  | 10153.62
30 | 040103001004 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.工作内容:夯实机夯实槽、坑 3.填方材料品种:石屑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 809.52 | 241.54 |  | 195531.46
本页小计 | [8 empty] | 223600
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4460.53
31 | 031302007049 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017050 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
33 | 011702001008 | 模板 | 1、综合考虑垫层模板、基础模板、梁模板、墙模板 |  | 项 | 105.8 | 42.16 |  | 4460.53
本页小计 | [8 empty] | 4460.53
合 计 | [8 empty] | 1764153.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00066 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 53307.47 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010050 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011050 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF050 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008050 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002050 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF050 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009050 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF050 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时用电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000064 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 53307.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临时用电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 175969.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14902.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 190872.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临时用电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2008332.69 | 9 |  | 180749.94
合 计 | [6 empty] | 180749.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：临时用电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1759692.59
1.1 | 临时用电临电工程 | 1172575.48
1.2 | 临时用电土建工程 | 587117.11
2 | 措施合计 | 57768.00
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 53307.47
2.2 | 其他措施费 | 4460.53
3 | 其他项目 | 190872.10 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 175969.26
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14902.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2008332.69
5 | 增值税销项税额 | 180749.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 2189082.63
7 | 人工费 | 131005.78
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,189,082.63 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04