## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1075422.62
1.1 | 公建-地块七-幼儿园-生活水泵房 | 156331.79
1.2 | 公建-地块七-幼儿园-给水系统 | 656896.50
1.3 | 公建-地块七-幼儿园-排水系统 | 242235.16
1.4 | 公建-地块七-幼儿园-雨水系统 | 15448.73
1.5 | 公建-地块七-幼儿园-冷凝水系统 | 886.65
1.6 | 公建-地块七-幼儿园-套管 | 3623.79
2 | 措施合计 | 83214.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 73904.49
2.2 | 其他措施费 | 9310.45
3 | 其他项目 | 128203.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 107542.26
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 20661.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1286840.85
5 | 增值税销项税额 | 115815.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 1402656.53
7 | 人工费 | 194025.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,402,656.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公建-地块七-幼儿园-生活水泵房 | [6 empty] | 156331.79
1 | 031006001004 | 生活变频供水泵组设备 | 1.设备名称:生活变频供水泵组设备 2.型号、规格:满足设计要求 3.附件名称、规格、数量:1)主泵：两台，一用一备 规格：Q=30L/s,H=32m,N=5.5kW 2)气压罐：立式隔膜式，φ600*1800，压力等级1.0MPa，附带压力表 3)变频调速柜及配套管阀 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制箱柜及显示面板，其他详见图纸 6.本体安装，基础槽钢、配件、维修轨道安装，控制箱柜安装 7.附件名称、规格、数量:含气压罐及控制箱柜 泵轴、叶轮、壳体、吸入室、导流室，材质综合考虑 8.控制箱柜接线，电机检查接线 9.调试、接线、接地 10.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 75721.48 |  | 75721.48
本页小计 | [8 empty] | 75721.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031006015003 | 不锈钢生活水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2.型号、规格：S31603食品级不锈钢并带外置式自洁消毒器 综合考虑导流板；有效容积：8m3，综合考虑导流板 3.含配套液位计、防虫网、通气帽、溢（吸）水喇叭口、旋流防止器、拉筋、进出水管、溢流管、人孔出入、内外爬梯及底座等制作、安装，材质综合考虑 4.水箱基础制作参考设计要求，基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 5.水箱安装参照12S101 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 20300.25 |  | 20300.25
3 | 031006011002 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.规格:Q=30m³/h 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 3566.26 |  | 7132.52
4 | 030807003010 | 硬密封闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1394.19 |  | 2788.38
5 | 030807001012 | 不锈钢截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 29 | 196.99 |  | 5712.71
本页小计 | [8 empty] | 35933.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030807001013 | 不锈钢截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 162.36 |  | 974.16
7 | 030807001014 | 不锈钢截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 120.37 |  | 3972.21
8 | 030807001015 | 不锈钢截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 58 | 98.17 |  | 5693.86
9 | 030807001016 | 不锈钢截止阀 DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 78.08 |  | 312.32
10 | 031003008007 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 611 |  | 1222
本页小计 | [8 empty] | 12174.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003008008 | Y型过滤器 DN50 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 280.7 |  | 280.7
12 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 354.42 |  | 708.84
13 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 308.96 |  | 617.92
14 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 257.37 |  | 1029.48
15 | 031003010010 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 188.03 |  | 188.03
本页小计 | [8 empty] | 2824.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031003010011 | 可曲挠橡胶接头 DN40 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 154.42 |  | 1235.36
17 | 031003010012 | 可曲挠橡胶接头 DN32 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 138.58 |  | 1108.64
18 | 030601002003 | 压力表（含接头及弯头） | 1.类型:压力表（含接头及弯头） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 158.46 |  | 1901.52
19 | 030804003010 | 同心异径管 DN100 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 157.74 |  | 315.48
20 | 030804003011 | 同心异径管 DN80 | 1.类型:同心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 121.68 |  | 243.36
21 | 030804003012 | 偏心异径管 DN100 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 157.74 |  | 315.48
本页小计 | [8 empty] | 5119.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030804003013 | 偏心异径管 DN80 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 121.68 |  | 243.36
23 | 031003001019 | 自动排气阀 DN25（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀 （含截止阀） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 144.01 |  | 1728.12
24 | 031003013009 | 水表 DN100 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 889.23 |  | 889.23
25 | 031003013010 | 水表 DN50 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 207.07 |  | 207.07
26 | 030807003011 | 消声缓闭止回阀 DN100 | 1.名称:消声缓闭止回阀 2.材质:不锈钢阀芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 879.89 |  | 1759.78
本页小计 | [8 empty] | 4827.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030807003012 | 消声缓闭止回阀 DN80 | 1.名称:消声止回阀 2.材质:不锈钢阀芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀或多功能控制阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 726.39 |  | 1452.78
28 | 030807004002 | 电动阀 DN100 | 1.类型:电动阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.电源及阀体检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 3135.26 |  | 6270.52
29 | 030807006002 | 无磨损活塞式遥控浮球阀 DN100 | 1.类型:无磨损活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1305.82 |  | 2611.64
30 | 031003003019 | 活塞式液压水位控制阀 DN100 | 1.类型:活塞式液压水位控制阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1424.31 |  | 2848.62
本页小计 | [8 empty] | 13183.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030801006007 | 低压不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27 | 201.61 |  | 5443.47
32 | 030801006008 | 低压不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 183.75 |  | 1102.5
|  | 公建-地块七-幼儿园-给水系统 | [6 empty] | 656896.5
本页小计 | [8 empty] | 6545.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031006001005 | 空气能热泵 | 1.设备名称:空气能热泵 2.型号、规格: 额定制热量52.0KW， 额定功率11.65KW，最大功率：18.4KW， 额定流量:10.0m3/h， 3.附件名称、规格、数量:尺寸：1555*870*1382mm，净重：360kg 4.减震装置形式:按设计要求 5.控制柜安装及电气连接、地脚螺栓灌浆等综合考虑 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 33002.82 |  | 66005.64
34 | 031006001006 | 热泵循环泵 | 1.设备名称:热泵循环泵 2.型号、规格:Q=12m3/h,H=15m，N=1.5KW 单机单泵 3.减震装置形式:按设计要求 4.控制柜安装及电气连接、地脚螺栓灌浆等综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 5705.47 |  | 11410.94
35 | 031006001007 | 热水回水泵 | 1.设备名称:热水回水泵 2.型号、规格:Q=2m3/h,H=15m，N=0.55KW 一用一备 3.减震装置形式:按设计要求 4.控制柜安装及电气连接、地脚螺栓灌浆等综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4458.88 |  | 8917.76
本页小计 | [8 empty] | 86334.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031006001008 | 太阳能循环泵 | 1.设备名称:太阳能循环泵 2.型号、规格:Q=8m3/h,H=15m，N=1.1KW 一用一备 3.减震装置形式:按设计要求 4.控制柜安装及电气连接、地脚螺栓灌浆等综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 5705.47 |  | 11410.94
37 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.型号、规格:尺寸：1000*2000mm 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 125 | 1154.98 |  | 144372.5
38 | 031006015004 | 太阳能闭式储热水箱12.0m3 | 1.材质、类型:太阳能闭式储热水箱 2.型号、规格:容积：12.0m3，内尺寸：φ2200*4200（H）mm，承压压力：0.6Mpa， 内304不锈钢，外201 不锈钢，中间50mm聚氨酯发泡 3.含2个自动排气阀、1个压力表、1个弹簧安全阀、3个截止阀安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 22904.71 |  | 22904.71
本页小计 | [8 empty] | 178688.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031006015005 | 热泵闭式储热水箱12.0m3 | 1.材质、类型:热泵闭式储热水箱12.0m3 2.型号、规格:容积：容积:12.0m3,内尺寸:φ2200*4200(H)mm,承压压力:0.6Mpa,内304不锈钢,外201 不锈钢,中间50mm聚氨酯发泡 3.含2个自动排气阀、1个压力表、1个弹簧安全阀、3个截止阀及配备恒温混水阀、软管等附件和安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 22904.71 |  | 22904.71
40 | 030601001001 | 温度计 | 1.类型:温度计 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 4 | 145.52 |  | 582.08
41 | 031003003020 | 硬密封闸阀 DN100 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 1209.81 |  | 7258.86
42 | 031003003021 | 硬密封闸阀 DN80 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1115.67 |  | 4462.68
本页小计 | [8 empty] | 35208.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003022 | 硬密封闸阀 DN65 | 1.类型:硬密封闸阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 931.97 |  | 5591.82
44 | 030807001017 | 不锈钢截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 163.77 |  | 818.85
45 | 030807001018 | 不锈钢截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 138.47 |  | 830.82
46 | 030807001019 | 不锈钢截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 86.84 |  | 434.2
47 | 030807001020 | 不锈钢截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 72.67 |  | 436.02
本页小计 | [8 empty] | 8111.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031003003023 | 止回阀 DN65 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 489.49 |  | 978.98
49 | 031003003024 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 411.39 |  | 822.78
50 | 031003003025 | 止回阀 DN40 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 313.39 |  | 626.78
51 | 031003003026 | 止回阀 DN32 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 262.74 |  | 525.48
52 | 031003003027 | 弹簧安全阀 DN65 | 1.类型:弹簧安全阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1054.98 |  | 1054.98
53 | 030807001021 | 弹簧安全阀 DN50 | 1.类型:弹簧安全阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 729.72 |  | 1459.44
本页小计 | [8 empty] | 5468.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031003001020 | 可减静压可调先导式减压阀 DN25 | 1.类型:可减静压可调先导式减压阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5..其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 564.8 |  | 14684.8
55 | 031003001021 | 可减静压可调先导式减压阀 DN32 | 1.类型:可减静压可调先导式减压阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:综合考虑 5..其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 723.4 |  | 7957.4
56 | 031003001022 | 可减静压可调先导式减压阀 DN50 | 1.类型:可减静压可调先导式减压阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5..其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 1136.97 |  | 5684.85
57 | 031003001023 | 真空破坏器 DN50 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 211 |  | 211
58 | 031003001024 | 自动排气阀 DN25（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀 （含截止阀） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 144.01 |  | 2160.15
本页小计 | [8 empty] | 30698.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030601002004 | 压力表（含接头及弯头、截止阀） | 1.类型:压力表（含接头及弯头、截止阀） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 158.46 |  | 2218.44
60 | 031003008009 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 611 |  | 1222
61 | 031003008010 | Y型过滤器 DN50 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 280.7 |  | 842.1
62 | 031003010013 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 354.42 |  | 708.84
63 | 031003010014 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 308.96 |  | 617.92
本页小计 | [8 empty] | 5609.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031003010015 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 257.37 |  | 1029.48
65 | 031003010016 | 可曲挠橡胶接头 DN40 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 154.42 |  | 1235.36
66 | 031003010017 | 可曲挠橡胶接头 DN32 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 138.58 |  | 554.32
67 | 031003013011 | 水表 DN100 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 889.23 |  | 2667.69
68 | 031003013012 | 水表 DN65 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 676.12 |  | 1352.24
本页小计 | [8 empty] | 6839.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031003013013 | 水表 DN50 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 207.07 |  | 2277.77
70 | 031003013014 | 水表 DN32 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 153.02 |  | 3366.44
71 | 031003013015 | 水表 DN25 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 35 | 123.48 |  | 4321.8
72 | 031003013016 | 水表组 DN25 | 1.名称:水表组 2.规格:DN25 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表、1个截止阀安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 48 | 311.02 |  | 14928.96
73 | 031003003028 | 无磨损活塞式遥控浮球阀 DN50 | 1.类型:无磨损活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁阀,S30408材质阀板及阀杆 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 812.09 |  | 1624.18
本页小计 | [8 empty] | 26519.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031004014021 | 冷热水龙头 DN25 | 1.类型：冷热水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.连接形式：综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 139 | 205.21 |  | 28524.19
75 | 031001003029 | S30408不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 277.49 | 222.62 |  | 61774.82
本页小计 | [8 empty] | 90299.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031001003030 | S30408不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.54 | 165.62 |  | 8204.81
77 | 031001003031 | S30408不锈钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 413.92 | 145.74 |  | 60324.7
本页小计 | [8 empty] | 68529.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031001003032 | S30408不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 191.26 | 114.74 |  | 21945.17
79 | 031001003033 | S30408不锈钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN40 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82.41 | 83.93 |  | 6916.67
本页小计 | [8 empty] | 28861.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 031001003034 | S30408不锈钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.8 | 47.85 |  | 2239.38
81 | 031001006027 | S5系列PPR给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25 | 43.59 |  | 1089.75
本页小计 | [8 empty] | 3329.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031001006028 | S5系列PPR给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 535.19 | 33.89 |  | 18137.59
83 | 031001006029 | S5系列PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 405 | 27.49 |  | 11133.45
本页小计 | [8 empty] | 29271.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031001006030 | S5系列PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 243 | 24.06 |  | 5846.58
85 | 031001006031 | S2系列PPR给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2系列PPR给水管 DN32（含保温） 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 763.69 | 33.89 |  | 25881.45
本页小计 | [8 empty] | 31728.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031001006032 | S2系列PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2系列PPR给水管 DN25（含保温） 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 644.6 | 27.49 |  | 17720.05
87 | 031001006033 | S2系列PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2系列PPR给水管 DN20（含保温） 4.连接形式:热熔连接或金属丝扣连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 153 | 24.06 |  | 3681.18
|  | 公建-地块七-幼儿园-排水系统 | [6 empty] | 242235.16
本页小计 | [8 empty] | 21401.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 031004003004 | 洗脸（手/涤）盆 | 1.类型：洗脸（手/涤）盆 2.材质:陶瓷制品 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:角阀、感应（开关）器及接线、水龙头、排水附件、托架、管件、存水弯、下水口、软管及其他配件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 21 | 438.64 |  | 9211.44
89 | 031004006005 | 坐便器 | 1.类型：坐便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 112 | 796.62 |  | 89221.44
90 | 031004006006 | 蹲式大便器 | 1.类型：蹲式大便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 24 | 444.2 |  | 10660.8
91 | 031004007002 | 小便器 | 1.类型：小便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 104 | 652.35 |  | 67844.4
本页小计 | [8 empty] | 176938.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031004008001 | 拖布池 | 1.名称:成品拖布池 2.本体及其管件、水龙头、存水弯、下水、通气接头等附件 3.材质：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 24 | 430 |  | 10320
93 | 031004014022 | 洗衣房网框式地漏DN100 | 1.类型：洗衣房网框式地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 73.45 |  | 73.45
94 | 031004014023 | 地漏 DN75 | 1.类型：地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 39 | 69.83 |  | 2723.37
95 | 031004014024 | 透气帽 DN100 | 1.类型：透气帽 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 6.63 |  | 46.41
96 | 031004014025 | 透气帽 DN75 | 1.类型：透气帽 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 3.93 |  | 55.02
97 | 031004014026 | 地面清扫口 DN100 | 1.类型：地面清扫口 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 23.37 |  | 140.22
本页小计 | [8 empty] | 13358.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031001006034 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 730.41 | 62.09 |  | 45351.16
99 | 031001006035 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95.85 | 40.41 |  | 3873.3
本页小计 | [8 empty] | 49224.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 031001006036 | UPVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95 | 28.57 |  | 2714.15
|  | 公建-地块七-幼儿园-雨水系统 | [6 empty] | 15448.73
101 | 031004014027 | 87型雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质、规格:D110 3.具体做法详见给排水国标09S302 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 114.53 |  | 1374.36
102 | 040504009002 | 防冲刷水簸箕 | 1.名称:防冲刷水簸箕 2.材质、规格:综合考虑，详见国标图集11J930第J27页 3.综合考虑附墙及所需附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 208.74 |  | 208.74
103 | 031004014028 | 地漏 DN75 | 1.类型：地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 69.83 |  | 279.32
本页小计 | [8 empty] | 4576.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 031001006037 | S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管 DN100 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:雨水 3.材质、规格:S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29 | 59.73 |  | 1732.17
105 | 031001006038 | UPVC雨水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN150 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33 | 132.17 |  | 4361.61
本页小计 | [8 empty] | 6093.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 031001006039 | UPVC雨水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 125.44 | 59.73 |  | 7492.53
|  | 公建-地块七-幼儿园-冷凝水系统 | [6 empty] | 886.65
107 | 031001006040 | PVC-U冷凝水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管 DN32 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25 | 20.57 |  | 514.25
本页小计 | [8 empty] | 8006.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 031001006041 | PVC-U冷凝水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管 DN25 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.保温、防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 18.62 |  | 372.4
|  | 公建-地块七-幼儿园-套管 | [6 empty] | 3623.79
109 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:综合考虑 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 3623.79 |  | 3623.79
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9310.45
110 | 031302007016 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
111 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 9310.45 |  | 9310.45
本页小计 | [8 empty] | 13306.64
合 计 | [8 empty] | 1084733.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00030 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 73904.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010016 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF016 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008016 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002016 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF016 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF016 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000028 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 73904.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 107542.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 20661.03
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 128203.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：公建-地块七-幼儿园-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1286840.85 | 9 |  | 115815.68
合 计 | [6 empty] | 115815.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13