## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3664275.90
1.1 | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） | 3664275.90
2 | 措施合计 | 603497.65
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 468265.61
2.2 | 其他措施费 | 135232.04
3 | 其他项目 | 497337.74 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 366427.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 130910.15
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4765111.29
5 | 增值税销项税额 | 428860.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 5193971.31
7 | 人工费 | 1423754.03
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,193,971.31 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） | [6 empty] | 3664275.9
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-消防控制中心 | [6 empty] | 198398.35
1 | 030904017001 | 火灾报警控制器 | 1.名称:立柜式火灾报警控制器（地址总数3200点） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 12829.29 |  | 25658.58
2 | 030904017002 | 消防联动控制器 | 1.名称:消防联动控制器（地址码点数1600点） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8033.63 |  | 8033.63
本页小计 | [8 empty] | 33692.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT)（含打印机、图形显示器） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5480.91 |  | 5480.91
4 | 030904013001 | 手动控制盘 | 1.手动控制盘（手动直接启动控制点1200） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1024.77 |  | 1024.77
5 | 030414007002 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜（30KVA，供电时间不小于3h,在线供电式） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 70315.42 |  | 70315.42
6 | 030507007016 | 消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机 | 1.名称：消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机（可记录不少于10000条相关故障信息;输出不少于4个回路,每个回路可连接不小于32个传感器。） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3625.84 |  | 3625.84
本页小计 | [8 empty] | 80446.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030507007017 | 电气火灾监控主机 | 1、名称：电气火灾监控主机（采用主用电源、备用电源两路电源的供电方式,主用电采用AC220V消防专用电源,备用电源由电气火灾监控器自带蓄电池供电） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3214.34 |  | 3214.34
8 | 030904009001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机（壁挂式,携带不小于32台监控分机） 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3614.78 |  | 3614.78
本页小计 | [8 empty] | 6829.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030904010001 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 5026.29 |  | 10052.58
10 | 030904013002 | 消防广播控制盘 | 1.消防广播主机控制盘（控制点1200） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 637.82 |  | 1275.64
11 | 030506004003 | 消防应急广播主机功放 | 1.名称:消防应急广播主机功放（1500W功率放大器） 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 796.45 |  | 1592.9
12 | 030904013003 | 消防专用电话总机 | 1.消防专用电话总机（控制消防电话分机约150台） 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.本体安装、调试、接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3091.55 |  | 3091.55
本页小计 | [8 empty] | 16012.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 080903008001 | 水位显示装置 | 1.名称:水位显示装置 2.规格、要求:详见图纸及技术需求书 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2140.06 |  | 2140.06
14 | 030904006001 | 火灾报警电话机 | 1.名称:火灾报警电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 66.86 |  | 66.86
15 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD（规格详见《国标图集08D800-8》中P35页-火灾自动报警及联动系统过电压保护方式） 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 255.55 |  | 255.55
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试及试运行（含地上地下） 2.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 58954.94 |  | 58954.94
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-消防报警 | [6 empty] | 2032395.65
17 | 030411001058 | 配管 | 1.配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 23.11 |  | 1155.5
本页小计 | [8 empty] | 62572.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001059 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33001.2 | 20.41 |  | 673554.49
19 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-300X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.9 | 136.49 |  | 532.31
20 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.9 | 93.52 |  | 364.73
本页小计 | [8 empty] | 674451.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.3 | 86.87 |  | 4977.65
22 | 030411002016 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:彩钢电缆槽盒、涂防火涂料, 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-50X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4080.5 | 80.52 |  | 328561.86
23 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-4 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4465.37 | 6.15 |  | 27462.03
24 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9953.46 | 4.45 |  | 44292.9
本页小计 | [8 empty] | 405294.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44637.68 | 3.35 |  | 149536.23
26 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32359.19 | 6.67 |  | 215835.8
27 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-KYJY-B1-7x1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 142.95 | 24.8 |  | 3545.16
28 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYYP-B1-6x1.0 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 22.97 |  | 1148.5
29 | 080903014001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱（图例MKX） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 406 | 135.09 |  | 54846.54
30 | 080903008002 | 楼层显示器 | 1.名称:楼层显示器（图例FI） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 | 1335.25 |  | 29375.5
本页小计 | [8 empty] | 454287.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块（图例I/O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 158.01 |  | 3792.24
32 | 030904008004 | 输出模块 | 1.名称:输出模块（图例O） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 408 | 158.01 |  | 64468.08
33 | 030904001001 | 探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2315 | 71.87 |  | 166379.05
34 | 030904006002 | 火灾报警电话机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 66.86 |  | 1069.76
35 | 030904003009 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 406 | 104.24 |  | 42321.44
36 | 030904003010 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 790 | 92.45 |  | 73035.5
本页小计 | [8 empty] | 351066.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:满足设计功能要求 3.含底盒 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 790 | 121.42 |  | 95921.8
38 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(壁装) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1032 | 47.49 |  | 49009.68
39 | 030904007002 | 消防广播 | 1.名称:火灾应急广播扬声器(吸顶) 2.调试 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 54.95 |  | 1208.9
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-应急照明集中控制系统 | [6 empty] | 145008.22
40 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9061.94 | 4.45 |  | 40325.63
41 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450.72 | 6.67 |  | 3006.3
本页小计 | [8 empty] | 189472.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030411001060 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4981.69 | 20.41 |  | 101676.29
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 127952.6
43 | 030507007018 | 消防设备电源状态区域分机 | 1.名称：消防设备电源状态区域分机（64点以下，区域分机自带备用电源,断电后继续给所配接传感器供电不少于8小时） 2.总线制:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.控制点数量:满足设计功能要求 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2126.86 |  | 2126.86
本页小计 | [8 empty] | 103803.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030503006005 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器（V/A传感器供电由消防电源监控器集中供给,并采用安全电压DC24V; 所有V/A传感器自带总线隔离器,并采用标准导轨式安装,均由配电柜成套厂家安装于被监测配电箱、柜内。V/A传感器采集电压、电流信号时,采用不断开被监测回路的方式,并同时监测开关状态信号,不能采集其他消防控制设备输出的信号。） 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 50 | 289.87 |  | 14493.5
45 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3094.28 | 6.67 |  | 20638.85
46 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6188.57 | 4.45 |  | 27539.14
47 | 030411001061 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3094.28 | 20.41 |  | 63154.25
本页小计 | [8 empty] | 125825.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-电气火灾监控系统 | [6 empty] | 225943.54
48 | 030503006006 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 480 | 245.27 |  | 117729.6
49 | 030503006007 | 剩余电流及测温式剩余电流探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式剩余电流探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 140 | 245.27 |  | 34337.8
50 | 030411004066 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2728.07 | 6.67 |  | 18196.23
51 | 030411001062 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2728.07 | 20.41 |  | 55679.91
本页小计 | [8 empty] | 225943.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#）-防火门监控系统 | [6 empty] | 934577.54
52 | 030904009002 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.总线制:总线制 3.控制点数量:满足设计功能要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 | 1798.54 |  | 43164.96
53 | 030904008005 | 常闭防火门现场监控器模块(双门) | 1.名称:常闭防火门现场监控器模块(双门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 736 | 158.54 |  | 116685.44
54 | 030904008006 | 常闭防火门现场监控器模块(单门) | 1.名称:常闭防火门现场监控器模块(单门) 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 438 | 153.59 |  | 67272.42
55 | 030507007019 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1910 | 234.61 |  | 448105.1
56 | 030411004067 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-RYS-B1-2x1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:多芯软导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9208.98 | 6.67 |  | 61423.9
本页小计 | [8 empty] | 736651.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004068 | 配线 | 1.名称:配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:硬绝缘导线 4.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2976.25 | 3.35 |  | 9970.44
58 | 030411001063 | 配管 | 1.配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.刨沟槽 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9208.98 | 20.41 |  | 187955.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 135232.04
59 | 031302007042 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 77311.32 |  | 77311.32
60 | 031301017043 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 57920.72 |  | 57920.72
本页小计 | [8 empty] | 333157.76
合 计 | [8 empty] | 3799507.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00057 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 468265.61 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010043 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011043 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF043 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008043 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002043 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF043 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009043 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF043 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000055 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 468265.61
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 366427.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 130910.15
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 497337.74 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-消防电（50m~60m 1#~24#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4765111.29 | 9 |  | 428860.02
合 计 | [6 empty] | 428860.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13