## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8231412.46
1.1 | 地块七-地下室消防水 | 8231412.46
2 | 措施合计 | 1468064.27
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 774335.21
2.2 | 其他措施费 | 693729.06
3 | 其他项目 | 1039617.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 823141.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 216476.16
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10739094.14
5 | 增值税销项税额 | 966518.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 11705612.61
7 | 人工费 | 2063952.56
合计=1+2+3+5 |  | 11,705,612.61 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地块七-地下室消防水 | [6 empty] | 8231412.46
|  | 地块七-地下室消防水泵房 | [6 empty] | 702835.79
1 | 030109001001 | 室内消火栓加压泵组 | 1.室内消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=25L/s,H=110m,N=75kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=110m,N=4.0kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.6MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 100865.13 | 100865.13
2 | 030109001002 | 室外消火栓加压泵组 | 1.室外消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=30L/s,H=45m,N=22kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=1.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 60874.57 | 60874.57
本页小计 | [8 empty] | 161739.7
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
3 | 030109001003 | 自动喷淋加压泵组 | 1.自动喷淋加压泵组 2.规格：主泵：Q=40L/s,H=85m,N=75kW,3台（两用一备） 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 100212.32 | 100212.32
4 | 030903008001 | 泡沫液储罐 | 1.名称:泡沫液储罐（内充3%AFFF泡沫液） 2.规格:容积2T 采用泡沫液，含控制箱安装、减振装置及全套配件等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 17731.08 | 70924.32
5 | 030817006001 | 水位计 | 1.水位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 |  | 61.92 | 61.92
6 | 030404031001 | 液位信号装置 | 1.液位信号装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 653.95 | 653.95
7 | 030901001002 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN200 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 144.1 | 288.2
8 | 030807003013 | 旋流防止器 DN200 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 1478.04 | 1478.04
本页小计 | [8 empty] | 173618.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030807003014 | 旋流防止器 DN150 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1053.66 | 2107.32
10 | 030807003015 | 明杆闸阀 DN200 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 |  | 1905.12 | 26671.68
11 | 030807003016 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 |  | 1213.36 | 33974.08
12 | 030807003017 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 739.94 | 739.94
13 | 030807003018 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 474.79 | 1899.16
本页小计 | [8 empty] | 65392.18
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030807003019 | 明杆闸阀 DN50 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 353.87 | 1415.48
15 | 030807003020 | 防水锤多功能控制阀 DN200 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 4608.07 | 13824.21
16 | 030807003021 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 3134.04 | 12536.16
17 | 030807003022 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 1188.42 | 4753.68
18 | 030807003023 | 减压阀 DN50 | 1.类型:减压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 1140.63 | 4562.52
本页小计 | [8 empty] | 37092.05
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
19 | 031003010019 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 238.02 | 952.08
20 | 031003010020 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 299.51 | 1198.04
21 | 031003010021 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 |  | 684.85 | 5478.8
22 | 031003010022 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN200 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 1092.92 | 6557.52
23 | 030601002007 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 180.02 | 4500.5
24 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN150 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 15 |  | 2927.17 | 43907.55
本页小计 | [8 empty] | 62594.49
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
25 | 030807003024 | 电磁阀 DN50 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 708.96 | 2835.84
26 | 030807003025 | 旋塞阀 DN50 | 1.类型:旋塞阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 532.67 | 2130.68
27 | 030807003026 | 电信号闸阀 DN50 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 548.94 | 2195.76
28 | 030807003027 | 电信号闸阀 DN200 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 |  | 2263.16 | 72421.12
29 | 030503006002 | 流量计 DN100 | 1.类型:流量计 2.型号、规格:DN100 3.连接形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 1 |  | 943.91 | 943.91
本页小计 | [8 empty] | 80527.31
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 031003008011 | Y型过滤器 DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 |  | 451.15 | 1804.6
31 | 031003008012 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 |  | 1299.65 | 5198.6
32 | 031003008013 | Y型过滤器 DN200 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 |  | 1969.43 | 5908.29
33 | 031003003039 | 安全泄压阀 DN150 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 2940.07 | 2940.07
34 | 031003003040 | 安全泄压阀 DN200 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 4436.88 | 4436.88
本页小计 | [8 empty] | 20288.44
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
35 | 031003003041 | 流量压力测试装置 | 1.类型:流量压力测试装置 2.参数:计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 3.附件配置:1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 |  | 4601.33 | 13803.99
36 | 030601002008 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 |  | 349.54 | 1048.62
37 | 031003001029 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 |  | 150.87 | 1206.96
38 | 031003003042 | 水锤消除器 DN150 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 2448.84 | 4897.68
39 | 031003003043 | 水锤消除器 DN200 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 3456.54 | 3456.54
本页小计 | [8 empty] | 24413.79
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
40 | 030903002001 | 不锈钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 |  | 42.97 | 515.64
41 | 030903002002 | 不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.056 |  | 132.31 | 5829.05
本页小计 | [8 empty] | 6344.69
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
42 | 030901002003 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:水池 2.介质:放空管、溢流管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 |  | 303.76 | 1215.04
43 | 030901002004 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:水池 2.介质:通气管、试水管、呼吸管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 |  | 218.61 | 874.44
本页小计 | [8 empty] | 2089.48
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
44 | 030901002005 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.689 |  | 97.19 | 2691.09
45 | 030901002006 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.249 |  | 157.02 | 4435.66
本页小计 | [8 empty] | 7126.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
46 | 030901002007 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112.692 |  | 219.6 | 24747.16
47 | 030901001003 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN300 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.324 |  | 569.1 | 9859.09
本页小计 | [8 empty] | 34606.25
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
48 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54.998 |  | 191.53 | 10533.77
49 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.86 |  | 317.55 | 16468.14
|  | 地块七-地下室消火栓系统 | [6 empty] | 2855950.53
本页小计 | [8 empty] | 27001.91
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
50 | 030901002008 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 366.35 |  | 97.19 | 35605.56
51 | 030901002009 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 321.6 |  | 157.01 | 50494.42
本页小计 | [8 empty] | 86099.98
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
52 | 030901002010 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2880.011 |  | 219.6 | 632450.42
53 | 030901002011 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3707.216 |  | 88.07 | 326494.51
本页小计 | [8 empty] | 958944.93
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
54 | 030901002012 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4504.075 |  | 131.92 | 594177.57
55 | 031003003044 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 116 |  | 1173.26 | 136098.16
56 | 031003003045 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 191 |  | 702.39 | 134156.49
57 | 031003003046 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 488 |  | 454.25 | 221674
本页小计 | [8 empty] | 1086106.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
58 | 031003003047 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1083.32 | 2166.64
59 | 031003006001 | 减压阀组 DN150 | 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:1个减压阀、1个Y型过滤器、2个压力表、2个控制阀 6.含减压孔板、流量检测测试接口，本体及附件制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 |  | 6907.59 | 13815.18
60 | 031003001030 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 150.87 | 301.74
61 | 030901010003 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 55 |  | 1346.84 | 74076.2
本页小计 | [8 empty] | 90359.76
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
62 | 030901010004 | 带灭火器组合式甲型单栓消火栓箱（车库区域） | 1.名称:带灭火器组合式甲型单栓消火栓箱（车库区域） 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 426 |  | 1241.54 | 528896.04
63 | 030901012002 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 813.92 | 813.92
64 | 030905002003 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 104729.68 | 104729.68
|  | 地块七-地下室喷淋系统 | [6 empty] | 4628645.28
本页小计 | [8 empty] | 634439.64
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
65 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21151.613 |  | 53.22 | 1125688.84
66 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10949.833 |  | 59.51 | 651624.56
本页小计 | [8 empty] | 1777313.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
67 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2019.886 |  | 71.95 | 145330.8
68 | 030901001009 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2125.395 |  | 87.9 | 186822.22
本页小计 | [8 empty] | 332153.02
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
69 | 030901001010 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1305.204 |  | 88.07 | 114949.32
70 | 030901001011 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3016.175 |  | 107.25 | 323484.77
本页小计 | [8 empty] | 438434.09
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
71 | 030901001012 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1748.264 |  | 131.92 | 230630.99
72 | 030901001013 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3811.588 |  | 191.53 | 730033.45
本页小计 | [8 empty] | 960664.44
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
73 | 030903002003 | 不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:泡沫液管道 3.材质、规格:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2330.159 |  | 132.31 | 308303.34
74 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:泡沫比例混合器 2.型号、规格:8~100L/s 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 60 |  | 2409.19 | 144551.4
75 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:68℃,K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10975 |  | 38.41 | 421549.75
76 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 60 |  | 728.66 | 43719.6
77 | 030901006002 | 水流指示器 DN100 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 683.82 | 3419.1
本页小计 | [8 empty] | 921543.19
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
78 | 030901006003 | 水流指示器 DN80 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN80 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 545.37 | 1636.11
79 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | 1.类型:减压孔板 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 250.14 | 250.14
80 | 030901007002 | 减压孔板 DN100 | 1.类型:减压孔板 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 191.9 | 959.5
81 | 030901007003 | 减压孔板 DN80 | 1.类型:减压孔板 2.规格:DN80 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 155.13 | 465.39
82 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.安装 3.调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 |  | 434.73 | 2173.65
83 | 031003001031 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 64 |  | 60.74 | 3887.36
本页小计 | [8 empty] | 9372.15
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
84 | 031003001032 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 150.87 | 754.35
85 | 031003003048 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 61 |  | 1451.59 | 88546.99
86 | 031003003049 | 电信号闸阀 DN100 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 1124.48 | 5622.4
87 | 031003003050 | 电信号闸阀 DN80 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN80 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 644.73 | 1934.19
88 | 031003003051 | 明杆闸阀 DN80 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN80 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 549.97 | 1099.94
本页小计 | [8 empty] | 97957.87
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
89 | 030807003028 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 |  | 474.79 | 4273.11
90 | 031003003052 | 明杆闸阀 DN50 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 65 |  | 355.25 | 23091.25
91 | 031003001033 | 闸阀 DN32 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 97.09 | 485.45
92 | 031003001034 | 闸阀 DN25 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 |  | 83.43 | 667.44
93 | 031003003053 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 61 |  | 326.97 | 19945.17
本页小计 | [8 empty] | 48462.42
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
94 | 030901004002 | 湿式报警阀 DN200 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 |  | 3477.1 | 10431.3
95 | 030901012003 | 多用式水泵接合器 SQD150-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 |  | 1178.52 | 7071.12
96 | 030905002004 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 25242.28 | 25242.28
|  | 地块七-地下室套管 | [6 empty] | 43980.86
97 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 43980.86 | 43980.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 106490.41
98 | 031302007032 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
99 | 031301017033 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 106490.41 | 106490.41
本页小计 | [8 empty] | 193215.97
合 计 | [8 empty] | 8337902.87
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00047 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 774335.21 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010033 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011033 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF033 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 587238.65 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008033 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002033 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF033 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009033 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF033 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000045 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 1361573.86
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 823141.25 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 216476.16
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 1039617.41 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下室消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10739094.14 | 9 |  | 966518.47
合 计 | [6 empty] | 966518.47
表—13