## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15315095.90
1.1 | 地下部分排烟防火系统 | 14442495.99
1.2 | 地下部分通风系统 | 872599.91
2 | 措施合计 | 2819026.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1491321.74
2.2 | 其他措施费 | 1327704.77
3 | 其他项目 | 1948429.28 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1531509.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 416919.69
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 20082551.69
5 | 增值税销项税额 | 1807429.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 21889981.34
7 | 人工费 | 4045236.94
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 21,889,981.34 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下部分排烟防火系统 | [6 empty] | 14442495.99
1 | 030108001001 | 低噪音柜式离心排烟风机 风量40500/27000CMH 余压800/400Pa 功率24/8.5KW 转速660/450r/min | 1.名称：低噪音柜式离心排烟风机 2.规格、型号：风量40500/27000CMH 余压800/400Pa 功率24/8.5KW 转速660/450r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 56 | 20692.16 |  | 1158760.96
2 | 030108001002 | 低噪音柜式离心送风机 风量22000CMH 余压400Pa 功率7.5KW 转速500r/min | 1.名称：低噪音柜式离心送风机 2.规格、型号：风量22000CMH 余压400Pa 功率7.5KW 转速500r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 53 | 13160.83 |  | 697523.99
本页小计 | [8 empty] | 1856284.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108001003 | 低噪音柜式离心送风机 风量18000CMH 余压400Pa 功率7.5KW 转速500r/min | 1.名称：低噪音柜式离心送风机 2.规格、型号：风量18000CMH 余压400Pa 功率7.5KW 转速500r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 53 | 13160.83 |  | 697523.99
4 | 030108001004 | 低噪音柜式离心排烟风机 风量36000/24000CMH 余压800/400Pa 功率15.5/5.5KW 转速730/500r/min | 1.名称：低噪音柜式离心排烟风机 2.规格、型号：风量36000/24000CMH 余压800/400Pa 功率15.5/5.5KW 转速730/500r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：落地安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：落地安装，弹簧隔振器(不带橡胶) 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 19887.92 |  | 79551.68
本页小计 | [8 empty] | 777075.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108003001 | 轴流加压送风机 风量28000CMH 余压450Pa 功率7.5KW 转速1450r/min | 1.名称：轴流加压送风机 2.规格、型号：风量28000CMH 余压450Pa 功率7.5KW 转速1450r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17 | 8036.41 |  | 136618.97
6 | 030108003002 | 轴流加压送风机 风量14000CMH 余压380Pa 功率4KW 转速1450r/min | 1.名称：轴流加压送风机 2.规格、型号：风量14000CMH 余压380Pa 功率4KW 转速1450r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 3724.91 |  | 26074.37
本页小计 | [8 empty] | 162693.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030108003003 | 轴流排烟风机 风量18000CMH 余压380Pa 功率5.5KW 转速1450r/min | 1.名称：轴流排烟风机 2.规格、型号：风量18000CMH 余压380Pa 功率5.5KW 转速1450r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4108.91 |  | 4108.91
8 | 030703001001 | 280℃高气密排烟防火阀 1000*800 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：1000*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1062.99 |  | 1062.99
9 | 030703001002 | 280℃高气密排烟防火阀 1250*630 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：1250*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1129.49 |  | 2258.98
本页小计 | [8 empty] | 7430.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001003 | 280℃高气密排烟防火阀 1600*400 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：1600*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 972.34 |  | 1944.68
11 | 030703001004 | 280℃高气密排烟防火阀 1600*500 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：1600*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1142.8 |  | 3428.4
12 | 030703001005 | 280℃高气密排烟防火阀 2000*400 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：2000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 75 | 1142.8 |  | 85710
13 | 030703001006 | 280℃高气密排烟防火阀 400*2000 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：400*2000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1142.8 |  | 1142.8
本页小计 | [8 empty] | 92225.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030703001007 | 280℃高气密排烟防火阀 800*400 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 551.6 |  | 2206.4
15 | 030703001008 | 280℃高气密排烟防火阀 900*1250 | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀 2.规格：900*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 64 | 1489.06 |  | 95299.84
16 | 030703001009 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 1000*320 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：1000*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 1349.52 |  | 13495.2
17 | 030703001010 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 1250*320 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：1250*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 54 | 1434.75 |  | 77476.5
本页小计 | [8 empty] | 188477.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001011 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 1250*630 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：1250*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1927.41 |  | 3854.82
19 | 030703001012 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 1600*500 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：1600*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1940.72 |  | 3881.44
20 | 030703001013 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 2000*400 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：2000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 132 | 1940.72 |  | 256175.04
21 | 030703001014 | 280℃全自动高气密排烟防火阀 800*800 | 1.名称：280℃全自动高气密排烟防火阀 2.规格：800*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1690.45 |  | 1690.45
本页小计 | [8 empty] | 265601.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703001015 | 70℃防火阀（常开）1000*500 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1000*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 743.37 |  | 743.37
23 | 030703001016 | 70℃防火阀（常开）1200*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 722.06 |  | 7942.66
24 | 030703001017 | 70℃防火阀（常开）1250*630 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1250*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1129.49 |  | 1129.49
25 | 030703001018 | 70℃防火阀（常开）2000*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：2000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1142.8 |  | 9142.4
26 | 030703001019 | 70℃防火阀（常开）2200*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：2200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 1228.03 |  | 60173.47
本页小计 | [8 empty] | 79131.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030703001020 | 70℃防火阀（常开）400*1250 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 743.37 |  | 1486.74
28 | 030703001021 | 70℃防火阀（常开）400*600 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 324.88 |  | 649.76
29 | 030703001022 | 70℃防火阀（常开）500*1000 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：500*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 743.37 |  | 1486.74
30 | 030703001023 | 70℃防火阀（常开）600*320 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：600*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 273.73 |  | 273.73
31 | 030703001024 | 70℃防火阀（常开）600*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：600*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 324.88 |  | 15919.12
本页小计 | [8 empty] | 19816.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030703001025 | 70℃防火阀（常开）600*800 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：600*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 722.06 |  | 10830.9
33 | 030703001026 | 70℃防火阀（常开）630*800 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：630*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 747.63 |  | 3738.15
34 | 030703001027 | 70℃防火阀（常开）700*630 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：700*630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 680.51 |  | 680.51
35 | 030703001028 | 70℃防火阀（常开）700*700 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：700*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 732.72 |  | 732.72
36 | 030703001029 | 70℃防火阀（常开）800*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 551.6 |  | 1654.8
本页小计 | [8 empty] | 17637.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030703001030 | 70℃防火阀（常开）800*800 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 892.53 |  | 1785.06
38 | 030703001031 | 70℃防火阀（常开）800*1000 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1062.99 |  | 2125.98
39 | 030703001032 | 70℃防火阀（常开）900*1000 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：900*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 1249.34 |  | 68713.7
40 | 030703001033 | 70℃防火阀（常开）900*500 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：900*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 690.1 |  | 7591.1
41 | 030703001034 | 电动对开多叶调节阀 320*320 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：320*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 204.05 |  | 1428.35
本页小计 | [8 empty] | 81644.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703001035 | 电动对开多叶调节阀 400*400 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 258.28 |  | 4390.76
43 | 030703001036 | 手动对开多叶调节阀 600*320 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：600*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 343.9 |  | 343.9
44 | 030703001037 | 手动对开多叶调节阀 600*400 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：600*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 | 392.62 |  | 14919.56
45 | 030703001038 | 手动对开多叶调节阀 600*800 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：600*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 636.22 |  | 636.22
46 | 030703001039 | 风管止回阀 1000*500 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 502.4 |  | 502.4
本页小计 | [8 empty] | 20792.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030703001040 | 风管止回阀 1200*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 485.56 |  | 1456.68
48 | 030703001041 | 风管止回阀 2000*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：2000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 774.27 |  | 3097.08
49 | 030703001042 | 风管止回阀 2200*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：2200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23 | 867.63 |  | 19955.49
50 | 030703001043 | 风管止回阀 400*1250 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 521.64 |  | 521.64
51 | 030703001044 | 风管止回阀 400*2000 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*2000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 774.27 |  | 774.27
本页小计 | [8 empty] | 25805.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703001045 | 风管止回阀 600*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：600*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 268.71 |  | 1612.26
53 | 030703001046 | 风管止回阀 600*800 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：600*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 485.56 |  | 2913.36
54 | 030703001047 | 风管止回阀 630*800 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 505.77 |  | 1011.54
55 | 030703001048 | 风管止回阀 800*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 350.82 |  | 701.64
56 | 030703001049 | 风管止回阀 800*800 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 620.29 |  | 620.29
本页小计 | [8 empty] | 6859.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030703001050 | 风管止回阀 900*1000 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：900*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 858.48 |  | 17169.6
58 | 030703001051 | 风管止回阀 900*1250 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：900*1250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 57 | 1047.96 |  | 59733.72
59 | 030703001052 | 风管止回阀 900*500 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：900*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 460.3 |  | 1380.9
60 | 030703011001 | 单层百叶风口 600*300 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2616 | 140.48 |  | 367495.68
61 | 030703011002 | 单层百叶风口 800*500 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 86 | 293.78 |  | 25265.08
本页小计 | [8 empty] | 471044.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030703011003 | 单层百叶风口 800*300 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 197.88 |  | 4749.12
63 | 030703011004 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 378.06 |  | 378.06
64 | 030703011005 | 双层百叶风口 1800*600 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：1800*600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 112 | 697.89 |  | 78163.68
65 | 030703021001 | 消声静压箱（JGX1） | 1.名称：消声静压箱（JGX1） 2.规格：2200*2500*500（H） 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 116 | 3893.39 |  | 451633.24
66 | 030408009001 | 挡烟垂壁（镀锌钢板 0.8mm） | 1.名称：挡烟垂壁 2.规格：镀锌钢板 0.8mm 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 91.93 | 88.84 |  | 8167.06
本页小计 | [8 empty] | 543091.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030702001001 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 163.05 | 137.41 |  | 22404.7
68 | 030702001002 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 389.27 | 116.85 |  | 45486.2
本页小计 | [8 empty] | 67890.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030702001003 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 940.17 | 122.52 |  | 115189.63
70 | 030702001004 | 碳钢通风管道（低压） δ=1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1232.87 | 163.07 |  | 201044.11
本页小计 | [8 empty] | 316233.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030702001005 | 碳钢通风管道（低压） δ=1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1452.36 | 176.3 |  | 256051.07
72 | 030702001006 | 碳钢通风管道（排烟风管） δ=1.0mm | 1.名称：镀锌风管（排烟风管） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1386.25 | 131.73 |  | 182610.71
本页小计 | [8 empty] | 438661.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030702001007 | 碳钢通风管道（排烟风管）δ=1.2mm | 1.名称：镀锌风管（排烟风管） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6665.03 | 170.38 |  | 1135587.81
74 | 030702001008 | 碳钢通风管道（排烟风管）δ=1.5mm | 1.名称：镀锌风管（排烟风管） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1500＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18257.4 | 182.09 |  | 3324489.97
本页小计 | [8 empty] | 4460077.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热0.5hA 2.规格：9mm防火板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2897.82 | 66.84 |  | 193690.29
76 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 31789.71 | 130.83 |  | 4159047.76
77 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 191281.35 |  | 191281.35
|  | 地下部分通风系统 | [6 empty] | 872599.91
78 | 030108001005 | 低噪音管道式离心风机 风量6500CMH 余压400Pa 功率2.2KW 转速1100r/min | 1.名称：低噪音管道式离心风机 2.规格、型号：风量6500CMH 余压400Pa 功率2.2KW 转速1100r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5138 |  | 5138
本页小计 | [8 empty] | 4549157.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030108001006 | 低噪音管道式离心风机 风量3000CMH 余压250Pa 功率0.8KW 转速690r/min | 1.名称：低噪音管道式离心风机 2.规格、型号：风量3000CMH 余压250Pa 功率0.8KW 转速690r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 3660.46 |  | 14641.84
80 | 030108001007 | 低噪音管道式离心风机（防爆型） 风量400CMH 余压200Pa 功率200W/220V | 1.名称：低噪音管道式离心风机（防爆型） 2.规格、型号：风量400CMH 余压200Pa 功率200W/220V 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2688.46 |  | 2688.46
本页小计 | [8 empty] | 17330.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030108001008 | 低噪音管道式离心风机 风量6000CMH 余压300Pa 功率2.2KW 转速700r/min | 1.名称：低噪音管道式离心风机 2.规格、型号：风量6000CMH 余压300Pa 功率2.2KW 转速700r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 4806.8 |  | 24034
82 | 030108001009 | 低噪音管道式离心风机 风量2240CMH 余压250Pa 功率0.25KW 转速900r/min | 1.名称：低噪音管道式离心风机 2.规格、型号：风量2240CMH 余压250Pa 功率0.25KW 转速900r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2852.46 |  | 5704.92
本页小计 | [8 empty] | 29738.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030108001010 | 低噪音管道式离心风机 风量2800CMH 余压250Pa 功率0.25KW 转速900r/min | 1.名称：低噪音管道式离心风机 2.规格、型号：风量2800CMH 余压250Pa 功率0.25KW 转速900r/min 3.本体安装、附件安装 4.安装方式：吊装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.减振台座制作、安装：吊装，弹性减振支吊架 7.软、硬管接口制作、安装 8.控制箱（与设备配套成套产品）及到风机相关线缆、线管 9.电机检查接线 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2852.46 |  | 5704.92
84 | 030108003004 | PF-0.65壁式轴流风机(带防雨百叶) | 1.名称：PF-0.65壁式轴流风机(带防雨百叶) 2.规格：风量650CMH 功率40W/220V 转速1300r/min 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 615.96 |  | 8623.44
85 | 030108003005 | PF-1.0壁式轴流风机(带防雨百叶) | 1.名称：PF-1.0壁式轴流风机(带防雨百叶) 2.规格：风量1000CMH 功率40W/220V 转速1300r/min 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18 | 625.56 |  | 11260.08
本页小计 | [8 empty] | 25588.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030108003006 | PF-1.5壁式轴流风机(带防雨百叶) | 1.名称：PF-1.5壁式轴流风机(带防雨百叶) 2.规格：风量1500CMH 功率60W/220V 转速1300r/min 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18 | 663.16 |  | 11936.88
87 | 030404033001 | BP-0.25百叶窗式排气扇(带防雨百叶) | 1.名称：BP-0.25百叶窗式排气扇(带防雨百叶) 2.规格：风量250CMH 功率30W/220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 41 | 159.69 |  | 6547.29
88 | 030404033002 | BP-0.5百叶窗式排气扇(带防雨百叶) | 1.名称：BP-0.5百叶窗式排气扇(带防雨百叶) 2.规格：风量500CMH 功率30W/220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 73 | 193 |  | 14089
89 | 030404033003 | 天花式排气扇(带防雨百叶) 风量250CMH 余压120Pa 功率30W | 1.名称：天花式排气扇(带防雨百叶) 2.规格： 风量250CMH 余压120Pa 功率30W 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 13 | 526.65 |  | 6846.45
本页小计 | [8 empty] | 39419.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030703001053 | 70℃电动防火阀 350*350 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：350*350 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 395.62 |  | 12659.84
91 | 030703001054 | 70℃电动防火阀 420*420 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：420*420 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 453.04 |  | 8154.72
92 | 030703001055 | 70℃电动防火阀 1000*400 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：1000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 832.75 |  | 7494.75
93 | 030703001056 | 70℃电动防火阀 200*160 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：200*160 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 299.19 |  | 299.19
本页小计 | [8 empty] | 28608.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030703001057 | 70℃电动防火阀 400*320 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：400*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 401.47 |  | 401.47
95 | 030703001058 | 70℃电动防火阀 600*400 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：600*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 520.8 |  | 3645.6
96 | 030703001059 | 70℃电动防火阀 800*400 | 1.名称：70℃电动防火阀 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 747.52 |  | 6727.68
97 | 030703001060 | 70℃防火阀（常开）200*200 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：200*200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 41 | 111.8 |  | 4583.8
本页小计 | [8 empty] | 15358.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030703001061 | 70℃防火阀（常开）250*250 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：250*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 57 | 135.77 |  | 7738.89
99 | 030703001062 | 70℃防火阀（常开）1500*1000 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1500*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1888.58 |  | 1888.58
100 | 030703001063 | 70℃防火阀（常开）200*120 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：200*120 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 94.75 |  | 947.5
101 | 030703001064 | 70℃防火阀（常开）200*160 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：200*160 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 103.27 |  | 206.54
102 | 030703001065 | 70℃防火阀（常开）320*200 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：320*200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 137.37 |  | 412.11
本页小计 | [8 empty] | 11193.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030703001066 | 70℃防火阀（常开）400*200 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 154.41 |  | 308.82
104 | 030703001067 | 70℃防火阀（常开）400*250 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 175.72 |  | 2108.64
105 | 030703001068 | 70℃防火阀（常开）400*320 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：400*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 205.55 |  | 411.1
106 | 030703001069 | 70℃防火阀（常开）500*500 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：500*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 335.53 |  | 335.53
107 | 030703001070 | 70℃防火阀（常开）630*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：630*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 337.66 |  | 337.66
本页小计 | [8 empty] | 3501.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030703001071 | 70℃防火阀（常开）800*400 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 551.6 |  | 3861.2
109 | 030703001072 | 70℃防火阀（常开）1000*1600 | 1.名称：70℃防火阀（常开） 2.规格：1000*1600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 160 | 1995.12 |  | 319219.2
110 | 030703001073 | 手动对开多叶调节阀 320*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 230.22 |  | 1841.76
111 | 030703001074 | 风管止回阀 200*120 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：200*120 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 55.48 |  | 554.8
112 | 030703001075 | 风管止回阀 400*250 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 150.82 |  | 603.28
本页小计 | [8 empty] | 326080.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030703001076 | 风管止回阀 400*320 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 174.4 |  | 348.8
114 | 030703001077 | 风管止回阀 800*400 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 350.82 |  | 1052.46
115 | 030703011006 | 单层百叶风口 1000*1600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*1600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 320 | 895.85 |  | 286672
116 | 030703011007 | 单层百叶风口 150*300 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：150*300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 46.12 |  | 46.12
117 | 030703011008 | 单层百叶风口 1500*1000 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1500*1000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 853.71 |  | 853.71
118 | 030703011009 | 单层百叶风口 300*600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：300*600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 172.59 |  | 172.59
本页小计 | [8 empty] | 289145.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030703011010 | 单层百叶风口 400*200 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*200 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 68.08 |  | 816.96
120 | 030703011011 | 单层百叶风口 400*250 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*250 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 106.77 |  | 1067.7
121 | 030703011012 | 单层百叶风口 500*250 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*250 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 117.31 |  | 1876.96
122 | 030703011013 | 单层百叶风口 600*300 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 140.48 |  | 280.96
123 | 030703011014 | 单层百叶风口 600*500 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 223.16 |  | 446.32
124 | 030703011015 | 单层百叶风口 600*600 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 248.44 |  | 1987.52
本页小计 | [8 empty] | 6476.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030703011016 | 单层百叶风口（带防虫网） 800*400 | 1.名称：单层百叶风口（带防虫网） 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 238.59 |  | 477.18
126 | 030703011017 | 防雨百叶 1500*1000 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1500*1000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 883.11 |  | 883.11
127 | 030703011018 | 防雨百叶 1000*400 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1000*400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 301.62 |  | 2714.58
128 | 030703011019 | 防雨百叶 1800*3000 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1800*3000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2761.06 |  | 2761.06
129 | 030703011020 | 防雨百叶 600*400 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：600*400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 202.58 |  | 1418.06
130 | 030703011021 | 防雨百叶 800*400 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：800*400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 237.86 |  | 2140.74
本页小计 | [8 empty] | 10394.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 030703011022 | 防雨百叶 200*120 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：200*120 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 37.74 |  | 75.48
132 | 030703011023 | 防火风口（含防火阀和百叶风口） 300*300 | 1.名称：防火风口（含防火阀和百叶风口） 2.规格：300*300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 39 | 168.06 |  | 6554.34
133 | 030703011024 | 防火风口（含防火阀和百叶风口） 400*400 | 1.名称：防火风口（含防火阀和百叶风口） 2.规格：400*400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 272.89 |  | 1364.45
134 | 030702001009 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 231.11 | 137.41 |  | 31756.83
本页小计 | [8 empty] | 39751.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030702001010 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.27 | 116.85 |  | 2952.8
136 | 030702001011 | 碳钢通风管道（低压） δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 92.51 | 122.52 |  | 11334.33
本页小计 | [8 empty] | 14287.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030702001012 | 碳钢通风管道（低压） δ=1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.89 | 163.07 |  | 960.48
138 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 9626.43 |  | 9626.43
|  | 措施项目 | [6 empty] | 163048.12
139 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
140 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 163048.12 |  | 163048.12
本页小计 | [8 empty] | 173635.03
合 计 | [8 empty] | 15478144.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1491321.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 1164656.65 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2655978.39
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1531509.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 416919.69
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1948429.28 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-通风、防排烟 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 20082551.69 | 9 |  | 1807429.65
合 计 | [6 empty] | 1807429.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13