## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块七-幼儿园消防水 | [6 empty] | 719847.15
|  | 地块七-幼儿园消防水泵房 | [6 empty] | 215744.55
1 | 030109001004 | 室内消火栓加压泵组 | 1.室内消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=15L/s,H=65m,N=22kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=38m,N=1.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 53869.57 |  | 53869.57
2 | 030109001005 | 自动喷淋加压泵组 | 1.自动喷淋加压泵组 2.规格：主泵：Q=15L/s,H=55m,N=15kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=38m,N=1.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2650,压力等级1.0MPa 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 52150.57 |  | 52150.57
本页小计 | [8 empty] | 106020.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030817006002 | 水位计 | 1.水位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 61.92 |  | 61.92
4 | 030404031002 | 液位信号装置 | 1.液位信号装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 653.95 |  | 653.95
5 | 030901001020 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN200 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 144.1 |  | 288.2
6 | 030807003029 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 817.87 |  | 1635.74
7 | 030807003030 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1213.36 |  | 4853.44
8 | 030807003031 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 739.94 |  | 14058.86
本页小计 | [8 empty] | 21552.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030807003032 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 474.79 |  | 1899.16
10 | 030807003033 | 防水锤多功能控制阀 DN200 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 4608.07 |  | 4608.07
11 | 030807003034 | 防水锤多功能控制阀 DN100 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 2030.91 |  | 8123.64
12 | 030807003035 | 防水锤多功能控制阀 DN50 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1188.42 |  | 4753.68
本页小计 | [8 empty] | 19384.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031003010023 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 238.02 |  | 952.08
14 | 031003010024 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 299.51 |  | 1198.04
15 | 031003010025 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 429.65 |  | 1718.6
16 | 031003010026 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 684.85 |  | 2739.4
17 | 030601002009 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18 | 180.02 |  | 3240.36
18 | 030901004003 | 湿式报警阀 DN150 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2927.17 |  | 2927.17
本页小计 | [8 empty] | 12775.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030807003036 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 1491.69 |  | 8950.14
20 | 030503006003 | 流量计 DN100 | 1.类型:流量计 2.型号、规格:DN100 3.连接形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 1 | 943.91 |  | 943.91
21 | 031003008014 | Y型过滤器 DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 451.15 |  | 1804.6
22 | 031003008015 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 1299.65 |  | 5198.6
23 | 031003003057 | 安全泄压阀 DN100 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1981.31 |  | 3962.62
本页小计 | [8 empty] | 20859.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003003058 | 流量压力测试装置 | 1.类型:流量压力测试装置 2.参数:计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 3.附件配置:1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4601.33 |  | 9202.66
25 | 030601002010 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 349.54 |  | 699.08
26 | 031003003059 | 水锤消除器 DN100 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1917.78 |  | 1917.78
27 | 031003003060 | 水锤消除器 DN150 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2448.84 |  | 2448.84
本页小计 | [8 empty] | 14268.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030901002014 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:水池 2.介质:放空管、溢流管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 | 303.76 |  | 1215.04
29 | 030901002015 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:水池 2.介质:通气管、试水管、呼吸管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 | 218.61 |  | 874.44
本页小计 | [8 empty] | 2089.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030901001021 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.943 | 87.91 |  | 1753.19
31 | 030901001022 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.08 | 88.07 |  | 1416.17
本页小计 | [8 empty] | 3169.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030901001023 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62.169 | 131.92 |  | 8201.33
33 | 030901001024 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.76 | 191.53 |  | 7423.7
|  | 地块七-幼儿园消火栓系统 | [6 empty] | 187438.27
本页小计 | [8 empty] | 15625.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030901001025 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76.72 | 88.07 |  | 6756.73
35 | 030901001026 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 592.4 | 131.92 |  | 78149.41
本页小计 | [8 empty] | 84906.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030901001027 | 热浸镀锌钢管 DN65（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65（含保温） 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.858 | 103.88 |  | 920.17
37 | 030901001028 | 热浸镀锌钢管 DN100（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100（含保温） 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54 | 153.16 |  | 8270.64
本页小计 | [8 empty] | 9190.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030901010006 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 37 | 1388.44 |  | 51372.28
39 | 030901013001 | 放置式灭火器箱 | 1.名称:放置式灭火器箱 2.规格、型号:内置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.按设计要求设置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 4 | 228.77 |  | 915.08
40 | 030901010007 | 天面试验消火栓 | 1.名称:天面试验消火栓 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.附件:自带压力表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 449.9 |  | 449.9
41 | 031003003061 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 702.39 |  | 23178.87
本页小计 | [8 empty] | 75916.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003003062 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 454.25 |  | 5905.25
43 | 031003003063 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 665.93 |  | 665.93
44 | 031003003064 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.材质:详见图纸设计说明 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 597.35 |  | 597.35
45 | 031003003065 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 805.8 |  | 805.8
46 | 031003001035 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 150.87 |  | 301.74
本页小计 | [8 empty] | 8276.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030601002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 180.02 |  | 180.02
48 | 030901012004 | 多用式水泵接合器 SQD100-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 813.92 |  | 813.92
49 | 030905002006 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 8155.18 |  | 8155.18
|  | 地块七-幼儿园喷淋系统 | [6 empty] | 268144.13
50 | 030901001029 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1175.771 | 53.22 |  | 62574.53
本页小计 | [8 empty] | 71723.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030901001030 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 475.028 | 59.51 |  | 28268.92
52 | 030901001031 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.681 | 71.95 |  | 2495.3
本页小计 | [8 empty] | 30764.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030901001032 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 162.992 | 87.9 |  | 14327
54 | 030901001033 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 114.973 | 88.07 |  | 10125.67
本页小计 | [8 empty] | 24452.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030901001034 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 97.212 | 107.25 |  | 10425.99
56 | 030901001035 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 253.178 | 131.92 |  | 33399.24
本页小计 | [8 empty] | 43825.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030901001036 | 热浸镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.842 | 162.8 |  | 7137.48
58 | 030901001037 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 246.333 | 191.53 |  | 47180.16
本页小计 | [8 empty] | 54317.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030901001038 | 热浸镀锌钢管 DN25（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25（含保温） 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.682 | 66.7 |  | 2580.09
60 | 030901001039 | 热浸镀锌钢管 DN32（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32（含保温） 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.547 | 75.6 |  | 1326.55
本页小计 | [8 empty] | 3906.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030901001040 | 热浸镀锌钢管 DN40（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40（含保温） 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.413 | 88.14 |  | 477.1
62 | 030901001041 | 热浸镀锌钢管 DN50（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50（含保温） 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 | 103.97 |  | 415.88
本页小计 | [8 empty] | 892.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030901001042 | 热浸镀锌钢管 DN65（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65（含保温） 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.238 | 103.88 |  | 440.24
64 | 030901001043 | 热浸镀锌钢管 DN80（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80（含保温） 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.568 | 124.94 |  | 695.67
本页小计 | [8 empty] | 1135.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030901001044 | 热浸镀锌钢管 DN150（含保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150（含保温） 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.防腐、绝热要求：详见图纸设计说明 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.865 | 224.58 |  | 1317.16
66 | 031001007001 | 内外涂塑钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋专用排水管 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN100 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.4 | 198.18 |  | 3448.33
67 | 031004014029 | 排水漏斗 DN100 | 1.类型：排水漏斗 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 160.73 |  | 642.92
本页小计 | [8 empty] | 5408.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030901003003 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:68℃,K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 506 | 38.41 |  | 19435.46
69 | 030901006004 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 728.66 |  | 2185.98
70 | 030901006005 | 水流指示器 DN125 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN125 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 700.4 |  | 700.4
71 | 030901008002 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.安装 3.调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 434.73 |  | 434.73
72 | 031003001036 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 60.74 |  | 182.22
73 | 031003001037 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 150.87 |  | 301.74
本页小计 | [8 empty] | 23240.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003003066 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 1451.59 |  | 7257.95
75 | 031003003067 | 电信号闸阀 DN125 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN125 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1264.65 |  | 1264.65
76 | 031003003068 | 电信号闸阀 DN100 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1124.48 |  | 2248.96
77 | 031003003069 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 665.93 |  | 665.93
本页小计 | [8 empty] | 11437.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030901004004 | 湿式报警阀 DN150 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2927.17 |  | 2927.17
79 | 031003003070 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.材质:详见图纸设计说明 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 597.35 |  | 597.35
80 | 030901012005 | 多用式水泵接合器 SQD150-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 1178.52 |  | 1178.52
81 | 030905002007 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1484.84 |  | 1484.84
|  | 地块七-幼儿园气体灭火系统 | [6 empty] | 41537.3
82 | 030902009009 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:XQQW20/1.6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 2281.44 |  | 2281.44
本页小计 | [8 empty] | 8469.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030902009010 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 6860.19 |  | 13720.38
84 | 030902009011 | 七氟丙烷气剂 | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 221 | 86.73 |  | 19167.33
85 | 030703001099 | 泄压口 300*300 | 1.类型:泄压口 300*300 2.型号、规格:详见设计图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 521.31 |  | 1563.93
86 | 030905004006 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 40 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 | 812.58 |  | 812.58
87 | 030905004007 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 2 | 1995.82 |  | 3991.64
|  | 地块七-幼儿园套管 | [6 empty] | 6982.9
88 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6982.9 |  | 6982.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7512.78
89 | 031302007035 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 46238.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031301017036 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7512.78 |  | 7512.78
本页小计 | [8 empty] | 7512.78
合 计 | [8 empty] | 727359.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 56158.08 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010036 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011036 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF036 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008036 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002036 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF036 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009036 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF036 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000048 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 56158.08
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 71984.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15699.77
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 87684.49 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 871202.5 | 9 |  | 78408.23
合 计 | [6 empty] | 78408.23
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块七-幼儿园消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 719847.15
1.1 | 地块七-幼儿园消防水 | 719847.15
2 | 措施合计 | 63670.86
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56158.08
2.2 | 其他措施费 | 7512.78
3 | 其他项目 | 87684.49 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 71984.72
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15699.77
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 871202.50
5 | 增值税销项税额 | 78408.23 |  |  | －
6 | 总造价 | 949610.73
7 | 人工费 | 148509.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 949,610.73 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04