## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 512179.43
1.1 | 规划C3路照明市政道路电气 | 512179.43
2 | 措施合计 | 37969.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16816.86
2.2 | 其他措施费 | 21152.80
3 | 其他项目 | 57333.16 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 51217.94
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6115.22
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 607482.25
5 | 增值税销项税额 | 54673.40 |  |  | －
6 | 总造价 | 662155.65
7 | 人工费 | 101420.39
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 662,155.65 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 规划C3路照明市政道路电气 | [6 empty] | 512179.43
1 | 030404017285 | 道路照明配电箱 | 1.名称:道路照明配电箱 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.含基础，详见配电箱基础大样图 5.304不锈钢箱体,落地安装,防护等级IP54 6.综合考虑基础、垫层等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 14459.5 |  | 14459.5
2 | 030402018004 | 组合型成套箱式变电站 | 1.箱式变电站 2.规格：12kV预装式,内装1台干式电力变压器SC14-100kVA 10(10.5)±4%/0.4kV Dyn,11 Uk=4% 、 2台高压负荷开关柜、1台GGD型受电柜、1台GGD型电容器柜、1台GGD型出线柜 3.含基础,详见预装式变电站基础大样图 4.防雷接地 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 170569.03 |  | 170569.03
本页小计 | [8 empty] | 185028.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030412008003 | 双挑臂路灯 | 1.名称:双挑臂路灯(10米/6米) 2.灯杆采用Q235碳素钢板整板卷,壁厚约为5~6mm，灯臂厚度不小于2.5mm 3.整灯源功率100W/30W截光型LED灯 4.接地要求:防雷接地 5.本体及附件安装 6.灯具基础制安 7.路灯施牌号 8.30mA防水型电磁式漏电微型断路器、内置式AC220V/DC24V直流电源驱动装置 9.含智能节点控制器 10.综合考虑基础、垫层等 11.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8.8 | 6226.18 |  | 54790.38
4 | 030412008004 | 三头路灯(杆高12m） | 1.名称:三头路灯(杆高12m） 2.灯杆的材质及高度:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷,壁厚约为5~6mm,灯臂 厚度不小于2.5mm,杆高12m 3.光源数量:整灯功率3x150W泛光型LED路灯 4.接地要求:防雷接地 5.本体及附件安装 6.灯具基础制安 7.路灯施牌号 8.30mA防水型电磁式漏电微型断路器、内置式AC220V/DC24V直流电源驱动装置 9.含智能节点控制器 10.综合考虑基础、垫层等 11.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1.6 | 8023.85 |  | 12838.16
本页小计 | [8 empty] | 67628.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408003005 | 电缆保护管 6*HDPEΦ110*5.3 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:6*HDPEΦ110*5.3 3.材质:HDPE 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、垫层等 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 176 | 208.67 |  | 36725.92
6 | 030408003006 | 电缆保护管 4*HDPEΦ50*2.3 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:4*HDPEΦ50*2.3 3.材质:HDPE 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、垫层等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.8 | 119.94 |  | 2494.75
7 | 030408003007 | 电缆过路保护管 6*DBW-R100*5 | 1.名称:电缆过路保护管 2.规格:6*DBW-R100*5 3.材质:DBW 4.敷设方式:埋地 5.全段C20混凝土包封 6.综合考虑管道基础、垫层等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18 | 624.2 |  | 11235.6
8 | 030408003008 | 电缆过路保护管 10*DBW-R100*5 | 1.名称:电缆过路保护管 2.规格:10*DBW-R100*5 3.材质:DBW 4.敷设方式:埋地 5.全段C20混凝土包封 6.综合考虑管道基础、垫层等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16 | 997.76 |  | 15964.16
本页小计 | [8 empty] | 66420.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:2xHDPE-R-200×8×6000管束 3.材质:HDPE 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、垫层等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 200.3 |  | 40060
10 | 030408001082 | 电力电缆YJV-0.6/1kV 5x25 | 1.名称:电力电缆YJV-0.6/1kV-5x25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 132.4 | 102.09 |  | 13516.72
11 | 030408001083 | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16 | 1.名称:电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 187 | 70.85 |  | 13248.95
12 | 030408001084 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | 1.名称:电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2 | 98.44 |  | 196.88
本页小计 | [8 empty] | 67022.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030408006033 | 电力电缆头 多芯(70截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 0.8 | 199.85 |  | 159.88
14 | 030408006034 | 电力电缆头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 0.8 | 154.11 |  | 123.29
15 | 030408006035 | 电力电缆头 多芯(16截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1.6 | 98.74 |  | 157.98
16 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 235.82 |  | 47164
17 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2 | 150.3 |  | 300.6
本页小计 | [8 empty] | 47905.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 88 | 183.87 |  | 16180.56
19 | 030411004103 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-BVV-450/750V-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 208 | 3.47 |  | 721.76
20 | 030409002012 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Ф12 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 214.8 | 62.39 |  | 13401.37
21 | 040504001011 | 路灯电缆过路井 | 1.名称:路灯过路工作井 2.井深、尺寸:1340x1120x1500mm(长x宽x深) 3.具体做法详见电缆过路工作井大样图 5.配球墨铸铁填充式盖板 6.综合考虑垫层、基础等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4.4 | 1596.23 |  | 7023.41
本页小计 | [8 empty] | 37327.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504001012 | 路灯电缆拉线井 | 1.名称:路灯电缆拉线井 2.井深、尺寸:1340x1120x1200mm(长x宽x深) 3.具体做法详见电缆拉线手井大样图 5.配球墨铸铁填充式盖板 6.综合考虑垫层、基础等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9.6 | 1329.48 |  | 12763.01
23 | 031002003023 | 铜套管 | 1.铜套管 2.橡胶胶布、防水胶布、热缩管保护处理 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20.8 | 56.65 |  | 1178.32
24 | 030414002001 | 箱变高低压设备及线路试验 | 1.名称:箱变高低压设备及线路试验 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 4401.71 |  | 4401.71
25 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 138.1205 | 9.17 |  | 1266.56
26 | 040103001018 | 回填石粉 | 1.土质要求:回填石粉 2.密实度要求:按设计要求综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 83.1119 | 228.55 |  | 18995.23
本页小计 | [8 empty] | 38604.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场内外运输、排障、协调等 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 138.1205 | 16.23 |  | 2241.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 21152.8
28 | 041102002005 | 模板 | 综合考虑垫层模板、基础模板、包封混凝土模板墙模板等等 |  | 项 | 1 | 21152.8 |  | 21152.8
本页小计 | [8 empty] | 23394.5
合 计 | [8 empty] | 533332.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00079 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 16816.86 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000071 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16816.86
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51217.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6115.22
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 57333.16 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-照明 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 607482.25 | 9 |  | 54673.4
合 计 | [6 empty] | 54673.4
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13