合同编号：

买卖合同

采 购 方：

供 货 方：

买卖合同

买方【全称】：                                   （以下称甲方）

联系地址：

卖方【全称】：                                   （以下称乙方）

联系地址：

本项目经公开招标，确定甲方向乙方采购本合同货物。

根据相关法律、行政法规的规定，经双方平等协商，双方就           （下称本项目）甲方向乙方购买以下称货物事宜，签订本合同。

- 货物及价款

- 货物价格一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （不含税、元） | （含税、元） | （含税、元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同暂定总价(含税，增值税率13%)：（大写： ） ¥ ： 元。其中：不含增值税金额：（大写： ） ¥ ： 元；增值税金额：（大写： ） ¥ ： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同结算总价根据经双方确认的最终实际采购数量和供货时的合同综合单价确定，综合单价税率暂按13%增值税计，在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，含税价格随税率变动调整。增值税税率按以下说明执行：以国家税率调整之日为界，已开具发票的货物按已开票票面税率执行，未开具发票的货物执行调整后的增值税税率。

3.在合同有效期内，甲方有权根据需要按本合同固定综合单价向乙方购买货物，乙方根据甲方提出的数量、发货方式等要求向甲方供货。《货物价格一览表》中约定的货物数量为暂定数量，本合同履行过程中，甲方有权根据项目实际情况，增加或减少货物的实际采购数量，乙方同意不调价按本合同约定综合单价供货，甲方无需加付任何费用（仅对增加购买的货物按双方确认的数量和综合单价结算）；甲方依法必须进行招标进行采购或其他有特殊要求的，有权另行组织招标采购，由此造成本项目需求减少的，甲方无需作任何赔偿或补偿。

4.合同综合单价包括但不限于货物的生产、检验、配件、运输（运输到甲方指定交货地点）、保护、包装、保险、装卸、损耗、送检、验货人工及相关税务（增值税专用发票）及提供技术培训、售后服务、风险代价等所可能发生的全部费用及税金，每个价格周期内综合单价不受人工成本上涨、运输距离远或甲方因生产需要，多次送货、汇率变动、国家或地方政策改变或其他因素影响。除本合同另有约定外，甲方不需向乙方支付其他任何费用。

5. 《货物价格一览表》中约定的货物数量为暂定数量，甲方有权根据项目的实际需求调整货物的采购数量，按实结算。实际供货数量多于或少于上表中所列货物品种及数量的，甲方均无需给予任何赔偿或补偿。

第二条  质量约定

1、货物应为全新未使用合格产品，质量应符合国家、地方及行业标准、通常标准及厂方出厂标准，并符合招标文件及本合同文件技术标准和要求，完全满足甲方的实际使用需要。详细技术要求按照技术规范的标准执行，质量合格无瑕疵（详见附件4：质量标准和要求）。

2、乙方在供应货物同时，应向甲方提供产品合格证及使用说明书 一 份及相应的配件。

3、乙方应保证所供货物是由合格原材料制造而成，全新未使用过且完全满足合同要求的合格产品。原材料的选择、检验和试验应符合招标文件及合同文件的要求。乙方在供应货物同时，应向甲方提供产品合格证、使用说明书、第三方检测报告（如需）各一份及相应的配件、备品、备件（如有）。

4、甲方有权定期或随时到制造商工厂检验货物，乙方必须给予配合及提供方便。

5、质保期2年，自货物送达甲方指定地点并经验收合格之日算起，但如货物出厂标示的质保期高于前述标准的，按货物出厂标示的质保期计算。质保期内，乙方对货物进行免费保修。出现故障的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内派人检查及维修，并在2天（日历天，本合同无特别说明的均为日历天）内修复完毕。否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方负责。乙方提供的货物在质保期满后出现损坏的，乙方仍应积极帮助甲方解决。

7、质保期内，若货物经 2 次维修仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换并承担所有更换费用，因不能正常使用而给甲方或第三方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

8、甲方在使用货物时所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

第三条  交货约定

1、交货时间：本合同交货时间应根据甲方交货通知，按甲方交货通知准时分批交货。

2、交货地点、方式

交货地点为：

甲方所在地仓库（或工程项目所在地）。

乙方接到甲方交货通知后7天内，负责将货物运送到甲方指定位置并免费卸货、搬运至甲方指定仓库或存放地点。非常规件的交货时间由双方协商确定。

在货物移交甲方并经验收合格前（即在质量跟踪卡或送货单上签收初验合格前），货物的毁损、灭失的风险和责任以及与交货有关（含运输、装卸）的所有费用均由乙方承担。

第四条  验收

1、货物到达交货地点后，甲方按送货单清点无缺件，按照本合同约定查看相关单证和资料无缺漏，外观包装无破损后，甲乙双方即时验收，验收后双方代表签字确认验收结果，该验收结果并不代表甲方对货物质量的最终验收和认可。

在验收中若发现货物有短缺破损或与合同文件不符的其他情况，甲方有权拒收货物，乙方承担全部责任。验收所需的费用（如有）由乙方承担。

2、收货验收合格的，由甲乙双方签署《收货验收合格单》（甲方单独验收的，由甲方单独签署），甲方须将单独签署的《收货验收合格单》或复印件交付给乙方留存）。

如乙方提供的货物与本合同文件要求不符，甲方有权要求退货或换货，乙方无条件接受退货、换货，并承担由此发生的一切费用和损失。乙方实际交货时间以乙方最终提交合格货物时间为准。

不合格情形严重或不合格货物价款超过单批次货物价款的 10 %的，甲方可解除本合同，因货物不合格而造成的一切损失（包括直接和间接损失，以及造成甲方、第三方人身、财产损害）均由乙方赔偿。

3、验收按本合同文件要求及国家及行业有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方做出详尽的现场记录，经乙方现场确认，此现场记录或备忘录为乙方应依甲方要求作补缺、更换损坏部件、退换货、解除合同、索赔等的有效证据。因货物不符合本合同要求而产生的一切费用、损失等均由乙方承担。

4、甲方在验收时直至在使用过程中，甲方认为如货物存在质量问题的，乙方应按本合同第六条约定承担违约责任；如果甲乙双方对货物质量有争议的，甲方有权将货物送有资质的质量检验机构进行检验。若经检验合格，检验费用由甲方承担，经检验不合格，检验费用由乙方承担，乙方并承担质量不合格的全部责任。

第五条  价款的支付

1、本合同不支付预付款。

2、每批货送到甲方指定地点经到货验收合格后，在收到乙方开具的与合格货物价款等额的增值税专用发票并审核合格及其他请款资料后30个工作日内，甲方支付该批货物经验收合格货物货款的95%，剩余5%作为质保金，质保期结束后，经乙方书面申请，甲方在扣除违约金、赔偿金等（如有）后15个工作日内无息一次支付。如乙方未提交发票或提交发票不合格的，甲方有权延迟付款直至乙方提交合格发票，并不承担任何责任。

3、如果依合同乙方应支付违约金或赔偿或其他费用的，甲方有权从上述应支付给乙方的款项中直接扣除，不足部分甲方有权要求乙方另行补足。

4、乙方同意甲方可采用银行转账、商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）或保理方式向乙方支付货物货款。

如甲方采用商业汇票方式支付的，在商业汇票到期日之前，乙方需贴现承兑汇票的，发生的利息由乙方承担。

如甲方采用保理方式支付的，货款项账期自动延展为一年，由此产生的保理手续费由甲方承担。

第六条  违约责任

1、在乙方完全按本合同约定履行的情形下，甲方未按本合同规定的时间付款，每逾期一天（自付款期限届满后的第一个工作日起算），甲方向乙方支付逾期付款额万分之一的违约金，违约金总额不超过当批次货款价款的 1 %。

2、如乙方未按本合同规定的时间全部交货，则乙方应从规定应交货日的次日起，每天按逾期货款的万分之三向甲方支付违约金，因迟延交货造成甲方损失的，乙方须另行全额赔偿。乙方延迟交货超过 15 天，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方支付延迟交货部分货款20%的违约金，由此所造成的甲方的损失大于该数额的，违约金自动增加至甲方的全部损失额。因不能交货造成甲方需向第三方采购货物的，如果市场价格高于合同综合单价，乙方应向甲方承担价差赔偿责任。

3、货物质量存在问题的，如甲方选择继续要货，乙方须在甲方指定的期限内免费更换交付符合合同质量标准的货物（甲方验收确认合格后，由乙方提回原不合格货物），因此构成迟延交货的，乙方并须承担迟延交货违约责任。甲方决定解除合同的，或货物内在质量存在问题，造成甲方或第三人损失的，乙方须负责赔偿因此而造成甲方的一切损失（包括直接和间接损失，以及造成甲方、第三方人身、财产损害）。

4、因乙方违反本合同约定且，甲方根据本合同或法律法规的规定解除本合同的，除本合同另有约定外，乙方须向甲方支付本合同暂定总价款20%的违约金。由此所造成的甲方的损失大于该数额的，违约金自动增加至甲方的全部损失额。

5、如乙方违约或乙方无正当理由向法院起诉、向仲裁机构申请仲裁且其请求未得到法院、仲裁机构支持的，甲方因此产生的相关费用（包括但不限于律师费等）均由乙方承担，甲方并有权视情况将乙方列为黑名单，后续拒绝其参与甲方或甲方所属集团的所有项目，乙方确认无异议。

6、因乙方开具的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引发税务问题的，乙方应向甲方重新开具合格的增值税发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

7、如因乙方与其他方之间的争议纠纷导致甲方或甲方关联单位被起诉或仲裁的，乙方应承担甲方或甲方关联单位因此而产生的全部费用和损失（包括但不限于律师费、诉讼费/仲裁费、账户被查封损失等，其中账户被查封损失按被冻结资金年化16%的资金占用费计算，以下同）。对本合同约定的乙方应向甲方或甲方关联单位支付的任何款项，甲方均可从应付乙方的合同款项中直接扣除。

8、乙方应对其所供货物拥有所有权。货物一经交付给甲方后，其所有权即转至甲方，但甲方有权按本合同有关条款规定予以拒收。乙方有义务保证不会有第三方对乙方所供的货物主张任何权利。如在货物交付后，有第三方声明对货物拥有所有权或其他权利，则由此造成甲方卷入所有权纠纷、诉讼、不能按期使用、经济损失等，概由乙方负责。

第七条  不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除本合同，或者部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

第八条  关于知识产权的约定

乙方保证其销售的产品未侵犯其他人的知识产权及其他权益，并保证甲方持有、使用该产品不会遭受任何侵权指控，否则，所造成的一切损失（包括但不限于处理法律程序所产生的律师费用、诉讼费用及所带来的赔偿责任）和责任、费用均由乙方承担，且甲方有权随时解除本合同。如果乙方拒绝处理前述侵权指控、索赔或诉讼或在收到甲方通知后7日内未作表示，甲方可以自己的名义处理这些指控、索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

第九条  适用法律和合同争议的解决办法

1、本合同的订立、履行、变更、终止、解释、争议的解决等，均适用中华人民共和国的法律。

2、双方因本合同发生争议的，应先协商解决，协商不成的，任何一方均向甲方住所地人民法院起诉。

第十条  履约保证金

1、乙方应在收到中标通知书后且在签订合同前，向甲方提供本合同暂定总价（中标价）5%的履约担保（即￥       元，大写：人民币      ）。履约担保的有效期从签订合同日起至合同项下全部货物交付甲方指定供货地点，经甲方全部验收合格后15日止。

2、乙方提供的履约保证金可以银行保函的形式、现金或甲方接受的其它形式提供，乙方可以委托其开户银行开具以甲方为受益人的不可撤销的见索即付银行保函，与此有关的费用由乙方承担。

3、在货物全部到货并按本合同第四条验收合格后，经乙方书面申请，甲方在 30 个工作日内将剩余的履约保证金（如有）退还给乙方(不计利息)。

4、如乙方未能履行本合同规定的义务和服务承诺，甲方有权直接从履约保证金中扣取违约金或赔偿金。不足的，乙方须按甲方通知在5天内另行支付，并补足履约保证金。

十一条 合同期限

合同有效期：从本合同生效之日起算满24个月之日止（   年  月  日）。合同期满后，若因甲方管理需要，可要求乙方适当延长合同期限，经双方协商同意后，按本合同条款确定的单价、供货方式、付款方式、质量约定、验收方式等继续履行合同。虽合同有效期尚未届至但本项目已完工，甲方不再向乙方采购任何货物，甲方无需向乙方支付任何赔偿或补偿。

第十二条 其他

1、本合同书及涉及本合同货物的中标通知书、投标文件、招标文件及本项目招标过程中双方签署或认可的其他文件等（如有）均属本合同文件的组成部分，各部分互为补充、解释。如本合同文件出现矛盾的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准：（1）本合同及其补充协议，（2）中标通知书，（3）招标文件及其补充资料，（4）投标文件及其补充资料（以符合招标文件和经甲方书面同意者为准，但若经甲方确认响应文件承诺乙方的义务、责任比招标文件的规定更严、更大、对甲方更有利者，以该等对甲方有利的承诺为准)。同一顺序的多份文件出现不一致的，以时间在后的文件为准。

2、甲方如有需要，乙方应根据甲方要求派出技术人员到货物使用现场提供技术指导服务，为甲方提供相关技术培训，培训的主要内容包括：货物的基本结构、性能、技术参数、日常使用、保管与安全防护、安全隐患的排除、紧急情况的处理等，培训地点为货物使用现场或甲方指定的其他地方。乙方应提供相关培训材料。该等服务，培训所需费用已包含在合同价款中，乙方不得再要求甲方支付任何费用。

3、乙方确认：本合同中列明的乙方“联系地址”为其有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址或通过电话、邮件、传真等方式通知乙方的联系人（如下）。甲方通过特快专递方式向乙方“联系地址”发出相关通知、函件的，自其签收时，即视为已有效送达。以电话、邮件、传真等方式通知乙方联系人的，自甲方发出通知起满8小时，即视为已有效送达乙方。

乙方联系人：         职务：

传真：           电话：          邮箱：

4、本合同一式     份，甲方执    份，乙方执     份，每份均具同等法律效力。

5、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

附件：1、交货通知单及交货通知单回函

2、廉政责任书

3、服务承诺

4、质量标准和要求

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      　 乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　              法定代表人：

或授权代表：　　　　　　　　　　　　　  或授权代表：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

开户银行：　　                        　开户银行：

户名：                  　　　      　户名：

账号：   　　　　　　　　           　账号：

签约时间：    年   月   日

签约地点：   市   区

附件1：

送货通知单

:

经招标，贵公司中选并与我司签订了《    》（合同编号       ）。我司现需一批球墨管及配件,根据合同约定, 请贵公司按下列送货清单的数量(详见附件一)，于     年     月     日前将货物送达以下交货地点：   省   市   路   号。

特此通知

采 购 方：

联系部门：

联 系 人：

联系电话：

通知时间：   年  月   日

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价（不含税） | 综合单价（含税） | 合计金额（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 价(含税)：（大写：人民币 元） ¥ ： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上税率暂按13%增值税计。

交货通知单回函

:

贵公司      年   月   日的《送货通知》收悉，我司将按照《     》（合同编号            ）和《送货通知》的要求安排发货。

专此函复

供 货 方：

联系部门：

联 系 人：

联系电话：

回复时间：  年  月   日

附件2：

廉政责任书

项目名称：

买方：                                            （以下称甲方）

卖方：                                 　         （以下称乙方）

为加强货物采购过程中的廉政建设，规范货物采购过程中甲方、乙方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲方、乙方双方的责任
   （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
   （二）严格履行采购过程中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
   （四）教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同。)（以下称本身人员或有关人员）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，甲方、乙方双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

(六)发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
    第二条　甲方的责任
    甲方应教育和监督本方与该货物采购过程中有关的人员，在货物采购过程中的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：
   （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。
   （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
   （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（甲方、乙方双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。
   （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
   （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同乙方有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买规定以外的材料、设备等。
    第三条　乙方的责任
    应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行货物采购过程中的有关方针、政策，尤其是有关安装的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：
   （一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
   （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
   （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
   （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
    第四条　法律和纪律责任
   （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，乙方应向甲方或有关机关举报，甲方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。
   （二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，甲方应向乙方或有关机关举报，乙方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

（五）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而刁难A方，致使A方履行合同发生障碍或困难的，A方应向B方举报，B方除应按前述规定调查处理外，并应采取有效措施排除或协助、配合A甲排除A方履行合同中因此发生的障碍或困难。
    第五条　本责任书作为《       》的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方盖章后立即生效。
    第六条　本责任书的有效期与主合同一致。
    第七条　本责任书一式   份，甲方执   份，乙执   份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

附件3：

中选供应商服务承诺

附件4

质量标准和要求

# 阀门等配件技术标准和要求

## 1.执行标准及规范

GB/T 13927-2008       《工业阀门压力试验》

GB/T 22652-2008       《阀门密封面堆焊工艺评定》

GB/T 12465-2007       《管路补偿接头》

GB/T 17241.6-1998     《整体铸铁管法兰》

GB/T 12232-2005       《通用阀门法兰连接铁制闸阀》

GB/T 12232-2005       《通用阀门法兰连接钢制球阀》

GB/T 15188.1-1994     《阀门的结构长度对焊连接阀门》

GB/T 14173-1993       《平面钢闸门技术条件》

GB/T 14173-1993       《平面钢闸门技术条件》

GB/T 12224-2005       《钢制阀门一般要求》

GB/T 13927-1992       《阀门压力试验》

GB/T 17241.6-1998     《法兰连接尺寸》

GB 1348-1988          《球墨铸铁件》

GB 12220-1989         《通用阀门标志》

GB 12227-2005         《通用阀门球墨铸铁件技术条件》

GB 12228-2005         《通用阀门碳素钢锻件技术条件》

GB 12238-2005         《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》

GB 12232-2005         《通用阀门法兰连接铁制闸阀》

GB 12221-1989         《法兰连接金属阀门结构长度》

GB 12225-1989         《铜合金技术条件》

GB 1220-1984          《不锈钢技术条件》

GB 17219-1998         《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB/T12777-2008        《金属波纹管膨胀节通用技术条件》

GB 699                《优质碳素结构钢技术条件》

GB 700                《碳素结构钢》

GB 11352              《一般工程用铸造碳钢件》

GB 8982               《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

GB 9286               《色漆和清漆漆膜的划格试验》

GB 191                《包装、储运图示标志》

GB 4879               《防锈包装》

JB/T 8527-1997        《金属密封蝶阀》

JB/T 1691-1992        《阀门结构要素阀干头部尺寸》

JB/T 6495-1992        《阀门结构要素阀板（或阀瓣）T型槽尺寸》

JB/T 6496-1992        《阀门结构要素填料函尺寸》

JB/T 6497-1992        《阀门结构要素阀杆端部尺寸》

JB/T 6498-1992        《阀门结构要素阀瓣或阀杆连接JB槽尺寸》

JB/T 1762-1992        《阀门结构要素板体尺寸》

JB/T 5296-1991        《通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法》

JB/T 5300-1991        《通用阀门材料》

JB/T 8531-1997        《阀门手动装置技术条件》

JB/T 53171-1994       《蝶阀产品质量分级》

JB/T 53183-1994       《阀门用灰铸铁件产品分等》

JB/T 53183-1994       《阀门用球墨铸铁件产品分等》

JB/T 7352-1994        《工业过程控制系统用电磁阀》

JB/T 5300-2008        《工业用阀门材料选用导则》

JB/T 9092-1999        《阀门的检验与试验》

JB/T 308-2004         《阀门型号编制方法》

JB/Z 248-1985         《蝶阀静压寿命试验规程》

JB/ZQ 4000.2-1986     《切削加工件通用技术条件》

JB/ZQ 4000.3-1986     《焊接件通用技术条件》

JB/ZQ 4000.10-1986    《涂装通用技术条件》

JB/ZQ 4286-1986       《包装技术通用技术条件》

JB 93-1991            《手柄》

JB 1684-1975          《蝶阀参数》

GB/T12238-2008        《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB 106-1978           《阀门标识和识别涂漆》

JB 1708-1991          《填料压盖》

JB 1717-1991          《阀门结构要素上密封座尺寸》

JB 2765-1981-1991     《阀门名词术语》

JB 3092               《火焰切割质量技术条件》

JB 8                  《产品标牌》

JB 2932-1986          《水处理设备制造技术条件》

CJ/T 261-2007         《给水排水用蝶阀》

CJ/T 208-2005         《可曲挠橡胶接头》

QB/L 543-2001         《水处理设备质量验收标准》

HG/T 3091-2000        《橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范》

SDZ 014               《涂漆通用技术条件》

GB/T 12465-2002       《管路松套补偿接头》

CJ/T 3029-1994        《可调式堰门》

QB/L 543-2001         《水处理设备质量验收标准》

DL/T 5018-1994        《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》

SL 545-2011           《铸铁闸门技术条件》

SDZ 014               《涂漆通用技术条件》

以上标准如合同签订期间，有新的或修订版的国家（行业）标准颁布实施，则执行新标准

## 2.一般要求

（1）所有送达工地的设备均应是全新、未经使用的成品，并附有明显的标志以便辨别其等级。

（2）在生产、运送、储存期间应采取正确的保护及包装设施，以确保设备及配件在任何情况下不受破损。

（3）所有供本项目使用的重要阀门和配件原则上应为同一生产厂家生产，且同一型号阀门的零部件、易损件应能互换。供应商确不生产的个别设备（主要指伸缩节、橡胶软接头）可以向与供应商在同一档次及以上的其他阀门厂外购，外购产品需符合本技术规范，并经采购人认可。

（4）生产原料是正规厂家原料（提供进货发票复印件或海关报关单复印件或原产地商会证明或进货公司有关证明），提供原材料的生产证明和抽检证明材料。出具真实、可信的合格证及测试报告。

（5）提供材料性能检测数据及合格证明，如铸件实际的物理化学检测数据，内防腐、橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能等。

2.1构造要求

（1）各种设备应带有铭牌，铭牌应当刻在不锈钢金属片上，并紧固在阀门的显眼处，且应清晰地标出（但不限于）下列内容：

a.制造厂名称

b.设备的名称、规格和型号、公称压力

c.制造年月

d.额定性能

e.设备出厂编号

f.设备重量

（2）全部阀门都应具备下述符号，符号应浇铸凸出的字体在壳体醒目的位置处。

a.口径

b.工作压力

c.水流流向箭头方向

d.制造厂标识

（3）阀门的两端都应做成法兰接口，法兰接口的尺寸及连接孔的个数、位置、大小等均应符合GB4216标准的规定。所有材料应符合DIN/ISO或GB标准的规定。

（4）全部阀门应配备相应的操作杆、手轮、传动帽等操作机构，除非另有说明。阀门应当向左（即逆时针方向）进行开启，操作机构上应当浇铸箭头，以指示开启阀门的旋转方向。阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指标。全部阀门压力等级不小于1.0Mpa。

（5）供货商保证在阀门安装前，所提供的阀门接口都应密封完好，以免杂质侵入内部，损坏密封面和阀板。

（6）相关规定

阀门的标志按GB1220或DIN等标准规定进行。

阀门的包装、运输、贮存按GB/T12252规定进行。

## 3 蝶阀结构及技术要求

### 3.1双偏心蝶阀

3.1.1 结构形式、性能及尺寸

启闭方式：手动；

结构：DN350 及以上口径采用双偏心软密封法兰式蝶阀，卧式安装。DN350

以下口径采用中线衬胶对夹式蝶阀或双偏心软密封法兰蝶阀。

应用介质：空气、水、污水；

阀门公称压力：1.0MPa

3.1.2 设备描述及构造

3.1.2.1双偏心蝶阀

(1)阀体：采用球墨铸铁 0 QT450-10 及以上, 表面处理: 环氧树脂静电喷涂, 厚度值不小于 250 微米。阀板采用球墨铸铁 0 QT450-10 及以上加纯环氧树脂烤漆工艺。700 口径以下阀门，阀板采用流线型设计，阀板符合流体力学性质，需要具有较小的阻力，并且需要提供阀门开度与 KV 值对照表。700 口径及以上阀门，根据实际工况要求可选配流线型阀板或者双层拱形防气蚀低流阻阀板，如果采用双层拱形阀板确实有防气蚀能力需要提供测试报告及测试曲线表。

（2）阀轴:应采用420不锈钢2Cr13 以上材质。为确保阀轴与阀板之间传动安全性，对于 600 及以下口径，应该采用键传动，并键需要由定位螺栓进行定位防止键在阀门开关后产生位移。对于 600 以上口径，采用双销加键定位方式，且阀门的两个阀杆都需要由双销加键的连接方式来进行传力。为防止销钉腐蚀及脱落，销钉上需有双层密封圈进行保护，并且有不锈钢压盖锁紧销钉防止脱

落。

（3）阀轴与阀板的连接，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，如果采用销或锥销，必须机械地牢固。轴与阀板应紧密装配，应保证在开启和关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。对于 600 以上口径，采用双销加键定

位方式，且阀门的两个阀杆都需要由双销加键的连接方式来进行传力。为防止销钉腐蚀及脱落，销钉上需有双层密封圈进行保护，并且有不锈钢压盖锁紧销钉防止脱落。阀板两端与轴连接部分应采用盲孔或通孔，如为通孔则必须采用加密封橡胶圈设计，确保阀板与阀轴连接部分不受液体腐蚀。

（4）阀体和阀板的密封：密封圈材料应采用优质 M EPDM 橡胶、R NR 天然橡

胶背衬环氧树脂，有良好的耐磨性及抗老化性，提供该材料在 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。阀座区域不会出现任何锈蚀。 阀座区域采用球墨铸铁材质纯环氧树脂烤漆的一体式阀座形式或者不锈钢一体式阀座。阀板密封圈及密封圈压环：阀板密封圈若采用压环用螺栓锁压与蝶板上。每个螺栓与压环的接触面需由 O 型圈保护，压环与阀板的接触面同样需要由密封圈保护。

（5）阀体轴承应采用无需注油的铝青铜ZCuAl10Fe3 或优于此牌号材料的

自润式轴承，这种材料对水和橡胶不产生有害影响，轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有很好的性能。在最大压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过 0.25。

（6）工作温度：－10℃～70℃。

（7）同一型号阀门的零部件均能互换。阀门下端盖处需要可在线维修，且

制造商可提供附件锁定阀门于任意开度。这样可保证阀门在线更换驱动装置时蝶板不因流体冲击而产生位移，对之后的驱动装置安装定位产生影响。

（8）采用双偏心软密封。具备双向等压密封功能。

（9）阀门传动机构：阀门的传动机构要有足够的强度，阀门传动机构采用一级蜗轮蜗杆二级行星齿轮二级驱动，二级驱动箱均带有同步的开启显示，全密封结构，保证能防潮、防水，所有的受力部件能承受 3 倍以上的额定力矩而无损

坏，保证阀板在开启和关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在中间任意位置。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置， 齿轮箱材质要求采用球墨铸铁 0 QT450-10 及以上。

操作机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度。设计的安全系数：以材料抗拉为基础时，不小于 5；以屈服强度为基础时，不小于3。

所有传动机构的受力部件应能经受 2 倍的额定力矩而无任何损害。

在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀的最大作用力不大于 300N。所有

的阀门应能够灵活启闭,省时省力,尽可能开启圈数少,开启力矩小。

涡轮箱的防护等级需达到 IP68，推荐使用知名品牌：ROTORK、auma、

Limitorque 等同等档次及以上品牌。（提供工作原理和结构图）

3.1.2.2中线衬胶蝶阀

中线型蝶阀的连接方式：对夹式连接结构形式。

（1）阀体：采用球墨铸铁QT450 或以上材质, 表面处理: 环氧树脂静电喷涂, 厚度值不小于 250 微米。阀板采用304不锈钢材质。阀板采用流线型设计，阀板符合流体力学性质，需要具有较小的阻力，并且需要提供阀门开度与KV值对照表。

（2）密封材料:根据介质不同采用材料为EPDM 或NBR橡胶，提供该材料涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。 橡胶密封圈要求可拆卸，以便以后维护及更换，密封圈与阀体之间为卡槽式固定方式，确保阀门频繁开关后不会产生密封圈移位等情况。

阀体和阀板的密封：密封圈材料应采用优质 EPDM 橡胶背衬环氧树脂，有良好的耐磨性及抗老化性，阀座区域不会出现任何锈蚀。

（3）阀轴:应采用420 不锈钢或2Cr13 以上材质。为确保阀轴与阀板之

间传动安全性，应该采用无销六方内孔设计。保证不会产生销钉脱落等现象发生。

（4）手动中线衬胶蝶阀为涡轮驱动。

（5）轴承应具有自润滑功能，操作可靠，免维护。

3.1.3 材质要求

主要材料材质见下表（材料使用不低于下表要求）：

| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 | 7 | 轴封压盖 | 青铜 |
| 2 | 阀板 | QT450-10(双偏心)/304不锈钢（中线型） | 8 | 传动机构齿轮箱 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 3 | 阀座 | 丁晴橡胶NBR | 9 | 自紧式销 | 不锈钢1Cr17Ni2 |
| 4 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 | 10 | 手轮 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 5 | 轴承 | 铝青铜ZCuAl10Fe3 | 11 | 阀瓣密封 | NR、EPDM、NBR |
| 6 | 轴密封 | O型丁晴橡胶NBR密封圈 |  |  |  |

注：蝶阀应标明阀体密封面材质和阀板密封面材质。其余部件在无明确要求

的情况下可由供应商根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在响应文件中予以明确。

3.1.4 防腐处理

阀体在涂装之前，应进行喷砂除锈，达到 sa2.5 级要求，以彻底清除浮锈、

油脂附着物。阀门的内防腐涂料应符合《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750

及《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价规范》（2001）的规定，

且应具备 WRAS 或 NSF 安全认证。

涂层：加温静电喷涂环氧树脂粉末工艺，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚

度为：≥250μm，应有耐 3kv 电压的绝缘性能。涂层附着力按 GB/T9286-1998。

涂料采用 阿克苏 、 杜邦或同等档次及以上品牌。（附材料检验报告、合同、合作协议或发票等相关证明材料，用以证明阀门生产实际使用的涂层品牌）

3.1.5 工作性能试验

阀门的试验应当按 GB4981 或 DIN 等标准的规定。

外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有

害缺陷存在。

强度试验：按 GB/T13927 标准的规定，试验压力位公称压力的 1.5 倍，试验

过程中，阀的承压壁及上下密封处不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。壳体试验的持续时间如下：

| 公称通径DN | 最短试验持续时间ｓ |
| --- | --- |
| 50 | 15 |
| 65～200 | 60 |
| ≥250 | 180 |

密封试验：按GB/T13927或DIN等标准的规定，试验压力为公称压力的1.1倍，任意一侧施加压力，在试验持续时间内无可见渗透。密封试验持续时间如下：

| 公称通径DN | 最短试验持续时间ｓ |
| --- | --- |
| 50 | 15 |
| 65～200 | 30 |
| ≥250 | 60 |

供货商与采购人协商关于现场试验的方法，在考虑现场情况下，采取相应的现场的试验步骤。

## 4 闸阀结构及技术要求

### 4.1 结构形式、性能及尺寸

### 启闭方式：手动；

### 结构：暗杆，弹性座封闸阀；

### 应用介质：空气、水、污水；

### 阀门公称压力：1.0MPa；

### 4.2 设备描述及构造材质

### 4.2.1 阀体、阀盖、闸板

### 1）阀体、阀盖、闸板骨架的材质均为球墨铸铁 0 QT450-10 及以上材质，

### 符合 GB12227 规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均进行热处理以消除内应力，

### 商标及材质牌号铸在阀体上。

### 2）以球墨铸铁为骨架的闸板 ， 利用最新的硫化技术内外表面完全包覆丁

### 腈橡胶或三元乙丙烯橡胶 EPDM ，包胶贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，

### 彻底将闸板金属与流体隔离。

### 3）法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁 QT450-10 及以上材质，法兰与阀

### 体铸为一体，法兰的连接尺寸按照 GB/T17241.6-1998 的有关规定执行。

### 4）阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。

### 5）阀体与阀盖之间的连接为法兰式连接，阀体和阀盖采用精密铸造而成，

### 保证铸件精确的几何尺寸和密封面的表面质量，使密封面无需任何精加工即可保

### 证密封性能。

### 6）阀体的最小壁厚保证在 1.5 倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

### 4.2.2阀杆

### 1）阀杆材质为不锈钢 2Cr13 ，符合 GB1220-1992 规定的技术条件。

### 2）阀杆螺母的材质为铝青铜 ZcuAL10Fe3，阀杆螺母与闸板的连接为嵌入式，

### 即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。闸板的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺

### 紧密连接为一体。保证阀杆螺母与闸板两者之间的连接牢固，长期水流冲击下和

### 操作时阀杆螺母不松动、阀板无脱落。

### 3）软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

### 4.2.3 轴承

### 采用止推轴承，材料采用铝青铜 ZcuAL10Fe3。

### 4.2.4 密封

### 1）阀体与阀盖的密封：采用 R NBR 或 或 M EPDM 橡胶材质。

### 2）阀杆与阀盖的密封：采用 3 道“O”型 NBR 或 EPDM 橡胶材质密封圈密封，

### 密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均

### 可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

### 3）阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合 GB/T13927-1992

### 的规定。

### 4.2.5 阀门传动机构

### 1） 手轮采用球墨铸铁 0 QT450-10 及以上制造，手轮是可卸式的。手轮安装在

### 阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。

### 手轮注明开启和关门方向。手轮的表面光滑、没有毛刺、凹坑、凸起等表面质量

### 缺陷。

### 2）在额定压力下人工操作手轮开启或关闭的最大作用力小于 300N。

### 3）所有传动机构的受力部件能经受 2 倍的额定力矩而无任何损伤。

### 4）所有室外阀门手轮必须尽量贴近地面以便于人员操作。

### 4.2.6 涂层

### 防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到 Sa2.5 级，涂层厚度为：0.25mm 及以上。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

### 阀门外观颜色均采用蓝色。

### 4.2.7 手动涡轮箱

### DN500 及以上闸阀需配备手动涡轮箱，涡轮箱同蝶阀要求

### 4.2.8 其它要求

### 1）运至现场的密封圈没有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中没

### 有松动，脱落、渗漏现象。

### 2）需配备阀门与伸缩器之间连接的螺栓，螺栓的材质为 Q235 碳钢。

### 3）其它材料要求

### 上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸

### 的零部件、紧固件，均采用不锈钢 2Cr13 材质或不锈钢 1Cr13 材料制造。

4.2.9 材质要求

| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁QT450-10及以上 | 7 | 止推轴承 | 铝青铜ZcuAL10Fe3 |
| 2 | 阀盖 | 球墨铸铁QT450-10及以上 | 8 | 压盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 3 | 闸板骨架 | 球墨铸铁QT450-10及以上 | 9 | O型密封圈 | 丁腈橡胶 NBR/三元 乙丙橡胶 EPDM |
| 4 | 闸板橡胶 | 丁腈橡胶 NBR/EPDM | 10 | 手轮 | 球墨铸铁QT450-10及以上 |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 | 11 | 螺栓 | 镀锌碳钢Q235A |
| 6 | 闸板螺母 | 304 不锈钢/铝青 铜 ZCuAl10Fe3 |  |  |  |

注：其余部件在无明确要求的情况下可由供应商根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在响应文件中予以明确。

### 4.3 铜硬密封内丝闸阀（手轮式）

### 4.3.1标准要求

### 执行国家标准、行业规范，阀门的设计符合如下相关标准：

### 1）GB/T8464-2008铁制和铜制螺纹连接阀门；

### 2）GB/T 7307-2001  55°非密封管螺纹；

### 3）GB/T 13927-2008工业阀门压力试验；

### 4）GB/T 12220－2015工业阀门标志；

### 5）GB/T20078-2006 铜和铜合金锻件；

### 6）GB/T21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范；

### 7）GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

### 8）其他现行相关国家标准、行业规范；

### 以上标准如合同签订期间，有新的或修订版的国家（行业）标准颁布实施，则执行新标准。

### 4.3.2 技术性能及材质要求

### 1）工作介质、温度及结构、安装要求

### 工作介质为自来水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.6MPa。,螺纹连接。

### 2）阀体、阀盖、阀板

### 阀体、阀盖、阀板材质采用黄铜HPb59-1，阀体采用铜棒锻压或锻造工艺加工（严禁阀体采用模具铸造）锻造。

### 3）阀杆

### 1.阀杆材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。

### 4）密封

### 1.阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”形丁腈橡胶密封圈密封。必须采用免维护结构。

### 2.阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》的规定。

### 4.3.3 铭牌与标志

### 1）标识

### 标识内容如下：

### l 规格、工作压力

### l 制造厂家商标

### l 丝口连接阀门阀体上喷印编码

### 阀门的标志符合《通用阀门标志GB/T 12220－2015》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

## 5 排气阀结构及技术要求

### 5.1球墨铸铁软密封法兰复合式排气阀

5.1.1技术性能及材质要求

（1）工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，工作压力1.6Mpa，

（2）阀体、阀盖、排气罩采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂沙型，阀体铸件过流表面应保证光滑，要符合GB/T12227规定的技术条件，商标及材质牌号铸在阀体上。

（3）浮球及浮桶采用304不锈钢，相应的物理化学主要控制指标详见国家标准GB/T3280-2007。

5.1.2其他性能要求

（1）排气阀应有较大的排气量，停水后通水时可在极短的时间内排除管道内的空气。
（2）排气阀在管内有负压产生时，浮球应该可以迅速开启，大量吸入外界空气，以保证管线不会因负压而产生损害。

（3）排气阀应有比较高的空气关闭压力，在浮球关闭前的较短时间内，应有足够能力将管道内的空气排放完毕，提高输水效率。

（4）排气阀的水关闭压力应不大于0.02MPa，在较低的水压下就可以关闭排气阀，从而避免水的大量涌出。

（5）排气阀应采用不锈钢浮球（浮桶）作启闭件。

（6）排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒，以防大量排气后高速水流直接冲击浮球（浮桶）而造成浮球（浮桶）的过早损伤。

（7）运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中不得有松动，脱落、渗漏现象。

5.1.3涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面至少进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；将铸件加热后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕，涂层厚度0.3mm-0.5mm；阀门外观颜色均采用蓝色。

### 5.2球墨铸铁法兰快速排气阀

（1）工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.0MPa。阀门要求能满足现场使用环境的要求，法兰连接。

（2）阀体、阀盖

阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面要求光滑，并符合相关材料标准的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。材料必须是电炉冶炼。

法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

（3）浮球、阀杆、螺栓

浮球采用不锈钢（牌号06Cr19Ni10/304），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准GB/T3280-2007。表面应光滑，使用寿命长。

阀杆采用20Cr13不锈钢制作，符合GB/T 1220－2007 不锈钢棒的要求。

连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。

（4）防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。粉末应提供材料原产地证明。

（5）其他性能要求

排气阀应有较大的排气量，停水后通水时可在极短的时间内排除管道内的空气。排气阀在管内有负压产生时，浮球应该可以迅速开启，大量吸入外界空气，以保证管线不会因负压而产生损害。

排气阀应有比较高的空气关闭压力，在浮球关闭前的较短时间内，应有足够能力将管道内的空气排放完毕，提高输水效率。

排气阀的水关闭压力应不大于0.02MPa，在较低的水压下就可以关闭排气阀，从而避免水的大量涌出。

排气阀应采用不锈钢浮球作启闭件。

## 6 伸缩接头结构及技术要求

### 6.1球墨铸铁双法兰限位伸缩接头（B2F）

6.1.1结构形式、性能及尺寸

连接方式：法兰连接。

公称压力：1.0MPa。

6.1.2设备描述及构造材质

（1）双法兰限位松套伸缩接头执行GB/T12465-2007《管路松套伸缩接头》标准。

（2）双法兰限位松套伸缩接头易于拆卸。

（3）双法兰限位松套伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。

（4）双法兰限位松套伸缩接头为限位形式，其一端用本体法兰与阀门连接，另一端用法兰与管道连接。

（5）长期使用后，可通过调节压盖螺栓，重新达到密封效果，具有良好的水密性和气密性，密封无泄漏。

（6）具有限位机构，双法兰限位松套伸缩接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用，可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时，拉脱伸缩接头，造成不必要的管道泄漏事故。

（7）本体、压盖采用球墨铸铁精密铸造，所有铸件都经时效处理，质地细密，结构均匀，无裂纹、缩孔、缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷；铸件清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

（8）密封圈采用丁腈橡胶制成，耐磨耐腐蚀性强，密封性能好。橡胶圈整体成型，具有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能。

（9）限位伸缩管采用碳钢制成，螺柱螺母采用不锈钢制成，强度高，刚性好，耐磨耐腐蚀性强，使用寿命长。

（10）伸缩量

| 公称通径DN（mm） | 伸缩量△L（mm） |
| --- | --- |
| 65～250 | ≥±25 |
| 300～700 | ≥±32.5 |
| 800～2400 | ≥±65 |

（11）采用标准化设计：所有设备不论是作为一个整体或是它的有关部件都具有绝对的互换性。

6.1.3材质要求

| 主要零部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 本体 | 不低于球墨铸铁QT450-10 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 压盖 | 不低于球墨铸铁QT450-10 |
| 限位伸缩接头 | 不低于碳钢Q235A |
| 螺柱 | 不低于不锈钢2Cr13 |
| 螺母 | 不低于不锈钢2Cr13 |

### 6.2球墨铸铁法兰可曲扰性橡胶接头

6.2.1结构形式、性能及尺寸

结构形式：可曲挠橡胶接头

连接方式：法兰连接。

公称压力：1.0MPa。

6.2.2设备描述及构造材质

（1）橡胶接头的组成材料，天然橡胶应符合GB/T8081规定，合成橡胶应符合GB/T 5577规定，其他材料应符合相关标准规定。

（2）橡胶接头能吸收全部连接设备和管道的轴向和侧向位移，能吸收振动，防止振动沿管道传递。

（3）橡胶接头能承受介质条件要求（污水或空气），具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，无泄漏。

（4）橡胶接头整体性能符合GB/T26121-2010《可曲挠橡胶接头》标准。

6.2.3材质要求

单球橡胶接头：丁苯氯丁天然橡胶（含聚脂帘布加强层），密封端面以钢质圆环为加强环。

配套法兰：碳钢Q235A

保护罩（直埋土中的橡胶接头）：碳钢Q235A

## 7 过滤器结构及技术要求

### 7.1 球墨铸铁法兰Y型过滤器

（1）工作介质、温度及结构、安装要求 工作介质为自来水或河水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.0MPa。减压阀要求能满足现场使用环境的要求。

（2）阀体、阀盖、

A)阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面要求光滑，并符合相关材料标准的规定，铸件要进行热处理消除内应力。材质牌号铸在阀体上。

B)法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-的规定。

C)结构形式为Y型过滤器结构。

D)阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

（3）过滤网采用不锈钢304材质。清洗时，只将滤网取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，维护方便。

（4）密封：阀体与阀盖的密封：采用橡胶膜片密封。

阀体与阀盖的密封试验均要符合GB/T 13927-2008《工业阀门  压力试验》的规定。

运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中不得有松动、脱落、渗漏现象。

（5）防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀板表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末，阀门外观颜色为蓝色。粉末应提供材料原产地证明。喷涂应采用自动流水线生产。

## 8 倒流防止器结构及技术要求

### 8.1球墨铸铁法兰减压型倒流防止器

（1）工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.0MPa。能满足现场使用环境的要求，用于城镇供水管网与各类用户管网之间，自来水总管和小区用户水表后；或者生活饮用水与消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断，能够严格防止污水倒流和返虹吸回流水回流到供水管网水系统中。

（2）阀体、阀盖

阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。

法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

阀体采用直流式，阀体与阀盖之间的连接采用法兰式结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

阀瓣骨架为不锈钢CF8精密铸造或更高的材料,表面包覆丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM),采用模压硫化成型工艺,硫化后的橡胶无气泡、裂纹、疤痕、创伤、骨架外露等缺陷。

（3）阀杆

阀杆材质采用不锈钢（20Cr13或304），该材料符合GB /T1220－2007的规定。

阀座材质为不锈钢CF8精密铸造。

止回阀弹簧材质为不锈钢1Cr18Ni9。

（4）密封

阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。

（5）其他部件的材质

连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。

（6）性能试验

符合GB/T 25178-2010的要求。

（7）防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

9 排泥阀结构及技术要求

9.1球墨铸铁软密封法兰排泥阀

（1）工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.0MPa。能满足现场使用环境的要求。 安装在各类出水处理厂或工业用沉淀池的底部壁外，用以排除沉淀池内的泥沙及污物。

（2）阀体、阀盖

A) 阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。

B)法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

C)阀体采用直流式，阀体与阀盖之间的连接采用法兰式结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

(3)阀杆

阀杆材质采用不锈钢（20Cr13或304），该材料符合GB /T1220－2007的规定。

(4)密封

阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。

(5)膜片

膜片采用优质丁腈橡胶加尼龙网。

连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。

(6)性能试验

符合CJ/T 196-2004的要求。

(7)防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

以上标准在供货过程中如政府部门颁布新标准，以最新版标准执行