## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2079296.88
1.1 | 地下室消防工程 | 2079296.88
2 | 措施合计 | 218381.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 192004.39
2.2 | 其他措施费 | 26377.54
3 | 其他项目 | 261607.18 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 207929.69
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 53677.49
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2559285.99
5 | 增值税销项税额 | 230335.74 |  |  | －
6 | 总造价 | 2789621.73
7 | 人工费 | 508693.90
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,789,621.73 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室消防工程 | [6 empty] | 2079296.88
|  | 消防泵房 | [6 empty] | 338324.54
1 | 030109001001 | 室内消火栓系统加压泵组（含控制柜） | 1.名称:室内消火栓系统加压泵组（含控制柜） 2.规格:主泵:Q=10L/S,H=100M,N=30KW（2台，一用一备),稳压泵:Q=1.5L/S,H=60M,N=2.2KW（2台，一用一备),立式隔膜式气压罐:有效调节容积150L 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 12757.15 |  | 12757.15
2 | 030109001002 | 室外消火栓系统加压泵组（含控制柜） | 1.名称:室外消火栓系统加压泵组（含控制柜） 2.规格:主泵:Q=20L/S,H=45M,N=22KW（2台，一用一备),稳压泵:Q=2.5L/S,H=50M,N=2.2KW（2台，一用一备),立式隔膜式气压罐:有效调节容积150L 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 12757.15 |  | 12757.15
本页小计 | [8 empty] | 25514.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030109001003 | 自动喷淋系统加压泵组（含控制柜） | 1.名称:自动喷淋系统加压泵组 2.规格:主泵:Q=40L/S,H=100M,N=75KW/台（3台，两用一备) 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 8022.75 |  | 8022.75
4 | 030801001001 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 | 1.安装部位:消防泵房 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN200 3.连接形式:焊接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.57 | 382.44 |  | 14750.71
5 | 030801001002 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 | 1.安装部位:消防泵房 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:焊接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.08 | 285.21 |  | 9719.96
本页小计 | [8 empty] | 32493.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030801001003 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 | 1.安装部位:消防泵房 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:焊接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 115.03 | 199.83 |  | 22986.44
7 | 030901001015 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN20 3.连接形式:焊接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.64 | 28.23 |  | 300.37
8 | 030901001016 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.2 | 507.52 |  | 4161.66
本页小计 | [8 empty] | 27448.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030901001017 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.6 | 51.75 |  | 755.55
10 | 030817006001 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 531.9 |  | 1063.8
11 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 371.21 |  | 742.42
12 | 030601004003 | 流量开关 | 1.名称:流量测试装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1291.74 |  | 1291.74
13 | 030807003007 | 安全泄压阀 DN25 | 1.类型:安全泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 904.58 |  | 2713.74
本页小计 | [8 empty] | 6567.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030807003008 | 水锤消除止回阀 DN150 | 1.类型:水锤消除止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 1052.81 |  | 7369.67
15 | 030807003009 | 水锤消除止回阀 DN100 | 1.类型:水锤消除止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 774.59 |  | 4647.54
16 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 | 135.75 |  | 2986.5
17 | 030807003010 | 水锤吸纳器 DN100 | 1.类型:水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2520.99 |  | 5041.98
18 | 030807003011 | 水锤吸纳器 DN200 | 1.类型:水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3973.99 |  | 3973.99
19 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN200 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1097.52 |  | 4390.08
本页小计 | [8 empty] | 28409.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 687.8 |  | 4814.6
21 | 031003010010 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 431.6 |  | 3452.8
22 | 030807003012 | 明杆闸阀 DN200 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 1910.09 |  | 19100.9
23 | 030807003013 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1216.5 |  | 9732
24 | 030807003014 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 | 742.06 |  | 20035.62
本页小计 | [8 empty] | 57135.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030807003015 | 液动水位控制阀 DN20 | 1.类型:液动水位控制阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 888.54 |  | 1777.08
26 | 031003010011 | 可曲挠橡胶接头 DN250 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1345.58 |  | 4036.74
27 | 031004014013 | 18目铜丝网 | 1.名称:18目不锈钢丝网罩 2.型号、规格:DN150 3.配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 28.25 |  | 169.5
28 | 031003012003 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 3779.96 |  | 3779.96
29 | 031003012004 | 旋流防止器 DN150 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 6708.27 |  | 20124.81
30 | 031003012005 | 旋流防止器 DN150 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 11005.37 |  | 44021.48
本页小计 | [8 empty] | 73909.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003012006 | 旋流防止器 DN250 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 16472.33 |  | 49416.99
32 | 031003013014 | 水表组 DN100 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.附件配置:含1个水表、1个闸阀安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2044.62 |  | 2044.62
33 | 031003003025 | 闸阀 DN250 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN250 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2267.45 |  | 6802.35
34 | 031003003026 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 583.75 |  | 1167.5
35 | 031003001014 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 68.28 |  | 204.84
本页小计 | [8 empty] | 59636.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031003008003 | Y型过滤器 DN250 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN250 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 2776.77 |  | 8330.31
37 | 031003008004 | Y型过滤器 DN200 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 1358.15 |  | 5432.6
38 | 031003008005 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 622.87 |  | 1245.74
39 | 031003008006 | Y型过滤器 DN25 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN25 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 151.74 |  | 455.22
40 | 031003003027 | 电触点信号阀 DN200 | 1.名称:电触点信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 1507.75 |  | 3015.5
本页小计 | [8 empty] | 18479.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003003028 | 电动阀 DN100 | 1.类型:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 8730.18 |  | 8730.18
|  | 消防工程 | [6 empty] | 1698554.61
|  | 消防栓系统 | [6 empty] | 641838.72
42 | 030901001018 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2 | 191.73 |  | 383.46
本页小计 | [8 empty] | 9113.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030901001019 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2138.81 | 132.75 |  | 283927.03
44 | 030901001020 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1345.67 | 88.19 |  | 118674.64
本页小计 | [8 empty] | 402601.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030901010005 | 带消火栓和消防软管卷盘的消火栓箱（不带灭火器箱） | 1.名称:带消火栓和消防软管卷盘的消火栓箱（不带灭火器箱） 2.规格:内置DN65全铜消火栓一个,DN65衬胶水带(25m长)一卷,φ19直流水枪一支,卷盘(30m长)一台,φ7小型喷枪一支 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 91 | 1178.94 |  | 107283.54
46 | 030901010006 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65全铜消火栓一个,DN65衬胶水带(25m长)一卷,φ19直流水枪一支,卷盘(30m长)一台,φ7小型喷枪一支,同时配置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11 | 1339.85 |  | 14738.35
47 | 030901013004 | 灭火器箱 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 2.形式:放置式（2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5） 3.规格:按设计要求配置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 85 | 229.15 |  | 19477.75
48 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2.形式:放置式（1具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4） 3.规格:按设计要求配置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 73 | 61.36 |  | 4479.28
本页小计 | [8 empty] | 145978.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2.形式:放置式 3.规格:按设计要求配置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 13 | 180.03 |  | 2340.39
50 | 030901013007 | 灭火器 | 1.名称：推车式灭火器 2.形式:推车式 3.规格:按设计要求配置 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 25 | 709.36 |  | 17734
51 | 031003002005 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 704.89 |  | 4229.34
52 | 031003002006 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 455.8 |  | 4102.2
53 | 031003003029 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 47 | 583.75 |  | 27436.25
本页小计 | [8 empty] | 55842.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031003003030 | 减压阀组 DN100 | 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:1个减压阀、1个Y型过滤器、2个压力表、2个控制阀 6.含减压孔板、流量检测测试接口，本体及附件制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 4559.12 |  | 9118.24
55 | 031003003031 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 668.43 |  | 6015.87
56 | 030905002005 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行（小㘵-平山首期第二批-地块一-地下室消火栓系统） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 102 | 214.69 |  | 21898.38
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 1056715.89
57 | 030903008002 | 水成膜泡沫液储罐 | 1.名称:水成膜泡沫液储罐 2.规格:有效容积3000 采用水成膜泡沫液，含全套配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 29751.07 |  | 29751.07
本页小计 | [8 empty] | 66783.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031003002007 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 704.89 |  | 2819.56
59 | 031003002008 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 455.8 |  | 1823.2
60 | 031003003032 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式：丝扣连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 137.99 |  | 1931.86
61 | 031003003033 | 旋启式止回阀 DN50 | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 168.91 |  | 2195.83
62 | 031003003034 | 电磁阀 DN50 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN50 3.材质:球墨铸铁 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 320.44 |  | 4165.72
本页小计 | [8 empty] | 12936.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031003002009 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 1457.38 |  | 29147.6
64 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 255.99 |  | 4351.83
65 | 031003001015 | 湿式报警阀 DN150 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 | 2935 |  | 14675
66 | 030901008003 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 | 68.28 |  | 341.4
67 | 030901006004 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 734.42 |  | 12485.14
68 | 030903007002 | 泡沫比例混合器 | 1.名称:泡沫比例混合器 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 13 | 818.1 |  | 10635.3
本页小计 | [8 empty] | 71636.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030901003002 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:K80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2680 | 38.35 |  | 102778
70 | 030901001021 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1149.98 | 191.73 |  | 220485.67
71 | 030901001022 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 422.09 | 132.08 |  | 55749.65
本页小计 | [8 empty] | 379013.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030901001023 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 276.71 | 88.19 |  | 24403.05
73 | 030901001024 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 565.91 | 88.05 |  | 49828.38
本页小计 | [8 empty] | 74231.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030901001025 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 468.64 | 72.06 |  | 33770.2
75 | 030901001026 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2819.04 | 59.6 |  | 168014.78
本页小计 | [8 empty] | 201784.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030901001027 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4162.71 | 53.31 |  | 221914.07
77 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 394.71 | 132.44 |  | 52275.39
78 | 030901008004 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 12 | 68.28 |  | 819.36
本页小计 | [8 empty] | 275008.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031003001016 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 159.06 |  | 795.3
80 | 030901013008 | 自动干粉灭火装置 | 1.名称：自动干粉灭火装置 2.形式:悬挂式 3.规格:6KG 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 483.27 |  | 483.27
81 | 031003003035 | 蝶阀 DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 992.47 |  | 1984.94
82 | 031003001017 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 65.16 |  | 260.64
83 | 031003001018 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 68.28 |  | 341.4
本页小计 | [8 empty] | 3865.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031003003036 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1087.07 |  | 2174.14
85 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行（小㘵-平山首期第二批-地块一-地下室喷淋系统） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6314.14 |  | 6314.14
|  | 套管 | [6 empty] | 42417.73
86 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:套管（地块一-地下室消防工程） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 42417.73 |  | 42417.73
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7913.26
87 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7913.26 |  | 7913.26
本页小计 | [8 empty] | 58819.27
合 计 | [8 empty] | 2087210.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 192004.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 18464.28 |  | 18464.28
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 210468.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 207929.69
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 53677.49
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 261607.18 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2559285.99 | 9 |  | 230335.74
合 计 | [6 empty] | 230335.74
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13