## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2681931.71
1.1 | 临电设施 | 973349.87
1.2 | 市政部分 | 1708581.84
2 | 措施合计 | 192874.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 192874.32
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 325749.86 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 268193.17
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 53920.69
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 3636.00
4 | 税前工程造价 | 3200555.89
5 | 增值税销项税额 | 288050.03 |  |  | －
6 | 总造价 | 3488605.92
7 | 人工费 | 393340.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,488,605.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 临电设施 | [6 empty] | 973349.87
1 | 040801003001 | 10KV欧式箱式变电站 | 1.名称:10KV欧式箱式变电站 2.型号:S11-M-630kVA 3.容量(KV·A):630kVA 4.电压(KV):10kV 5.组合形式:带高低压开关柜 6.规格:4600×2200×2500 |  | 套 | 1 | 341109.53 |  | 341109.53
2 | 040801003002 | 10KV欧式箱式变电站 | 1.名称:10KV欧式箱式变电站 2.型号:S11-M-630kVA 3.容量(KV·A):630kVA 4.电压(KV):10kV 5.组合形式:环网柜 6.规格:4600×2200×2500 |  | 套 | 1 | 348153.77 |  | 348153.77
3 | 030409001001 | 箱式变电站、箱式高压室地网 | 1.名称：箱式变电站、箱式高压室地网 2.材料规格：L2500×5×50、16#圆钢 |  | 套 | 2 | 4424.04 |  | 8848.08
4 | 030410001001 | 箱式变电站安、箱式高压室健环标识牌 | 1.名称:预装型成套箱式变电站、箱式高压室安健环标识牌 |  | 套 | 2 | 2591.89 |  | 5183.78
5 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管敷 5.电压等级(kV):10kV |  | m | 1195 | 204.04 |  | 243827.8
6 | 030408006001 | 电力电缆头 全冷缩户内终端头3x70 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:全冷缩户内终端头3x70 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 4 | 720.43 |  | 2881.72
7 | 030414015001 | 电缆试验（6个回路） | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 回路 | 1 | 5832.88 |  | 5832.88
8 | 030414015002 | 电缆试验（6个回路） | 1.名称:电缆局放试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 回路 | 1 | 8006 |  | 8006
9 | 030414002001 | "五防"系统调试 变电站、配电室 | 五防调试 |  | 系统 | 1 | 1091.38 |  | 1091.38
本页小计 | [8 empty] | 964934.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030414008001 | 母线 | 10kV母线系统调试 |  | 段 | 1 | 2127.18 |  | 2127.18
11 | 030414009001 | 避雷器 | 10kV避雷器调试 |  | 组 | 1 | 1440.78 |  | 1440.78
12 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 线路保护测控装置调试 |  | 套 | 1 | 2959.27 |  | 2959.27
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | 无机防火包 |  | 处 | 10 | 10.03 |  | 100.3
14 | 030408008002 | 防火堵洞 | 防火有机堵料 |  | 处 | 10 | 10.03 |  | 100.3
15 | 030408009001 | 防火隔板 | 12mm厚，6处四角螺旋固定 |  | m2 | 5 | 288.91 |  | 1444.55
16 | 030408010001 | 防火涂料 | 防火涂料 |  | kg | 5 | 48.51 |  | 242.55
|  | 市政部分 | [6 empty] | 1708581.84
17 | 010606009001 | 箱式变压器护栏7900x5700x1800 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废弃料品种:余泥渣土 4.运距:25km 5.填方材料品种:素土 6.混凝土种类:预拌混凝土 7.混凝土强度等级:C25 8.钢材品种、规格:镀锌钢管DN65×4,镀锌钢丝网 20x20 9.防锈油漆要求:调和漆,红白相间 |  | 套 | 2 | 23815.28 |  | 47630.56
18 | 010401003001 | 箱式变压器基础 4900x2700（不含人手孔） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.密实度要求:夯填 4.填方材料品种:石屑 5.废弃料品种:余泥渣土 6.运距:25km 7.钢筋混凝土垫层 C15 8.C25砼台阶 12.圈梁混凝土强度等级:C25 13.找平层砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 14.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 15.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内 16.预埋铁件尺寸:综合考虑 17.集水口:φ200PVC管回填砂 18.预埋HDPEφ160管 |  | 座 | 2 | 21116.45 |  | 42232.9
本页小计 | [8 empty] | 98278.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040803003001 | 1层2列排管 （行车） | 1.名称:1层2列排管（行车） 2.管道材料:玻璃钢管 3.管材规格:Φ175mmx10mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料等 7.余方弃置运距25km 8.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定。建议使用单条管长度6米。 9.具体:垫层100MM厚、回填石粉回填按20cm逐层洒水夯实 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 950 | 1029.34 |  | 977873
20 | 040803003002 | 电缆沟（2层2列排管 （行车）） | 1.名称:2层2列排管（行车） 2.管道材料:玻璃钢管 3.管材规格:Φ175mmx10mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料等 7.余方弃置运距25km 8.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定。建议使用单条管长度6米。 9.具体:垫层100MM厚、回填石粉回填按20cm逐层洒水夯实 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 305 | 1651.18 |  | 503609.9
本页小计 | [8 empty] | 1481482.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504002001 | 1层2列排管(行车)直线井 | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1690 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150x300x150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.模板制、安、拆 9.综合考虑土方开挖、回填材料等 10.余方弃置运距25km 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 21 | 3807.28 |  | 79952.88
本页小计 | [8 empty] | 79952.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504002002 | 电缆线路工程建筑-1层2列排管行车转角井 | 1.名称:1层2列排管(行车)转角井 2.井深:尺寸:L:2370 W:1390 H:1650 凸:740 3.密实度要求:按20cm逐层洒水夯实 4.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 6.盖板:1150x300x150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 7.井框:预埋镀锌铁板边框 8.其他:Φ200PVC集水口、橡胶缓冲层等安装 9.模板制、安、拆 10.综合考虑土方开挖、回填材料等 11.余方弃置运距25km 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 12 | 4773.55 |  | 57282.6
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 57282.6
合 计 | [8 empty] | 2681931.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 192874.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
合 计 |  |  |  |  | 192874.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3200555.89 | 9 |  | 288050.03
合 计 | [6 empty] | 288050.03
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-临电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 268193.17 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 53920.69
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用 | 3636.00
| 合 计 | 325749.86 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12