## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 578279.74
1.1 | 火灾自动报警工程 | 473402.64
1.2 | 消防控制室 | 104877.10
2 | 措施合计 | 77940.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 69452.64
2.2 | 其他措施费 | 8487.64
3 | 其他项目 | 77244.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 57827.97
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19416.45
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 733464.44
5 | 增值税销项税额 | 66011.80 |  |  | －
6 | 总造价 | 799476.24
7 | 人工费 | 203430.75
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 799,476.24 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警工程 | [6 empty] | 473402.64
|  | 消防自动报警系统 | [6 empty] | 238865.38
1 | 030904001007 | 编址感烟探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 366 | 73.23 |  | 26802.18
2 | 030904001008 | 非编址感烟探测器 | 1.名称:非编址感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 73.23 |  | 1098.45
3 | 030904001009 | 非编址感温探测器 | 1.名称:非编址感温探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 | 71.77 |  | 1794.25
4 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 部 | 10 | 79.74 |  | 797.4
5 | 030904008012 | 火灾报警显示盘 | 1.名称:火灾报警显示盘 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1712.92 |  | 6851.68
6 | 030904003005 | 带指示灯消火栓按钮 | 1.名称:带指示灯消火栓按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 81 | 93.29 |  | 7556.49
本页小计 | [8 empty] | 44900.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904005002 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 83 | 112.89 |  | 9369.87
8 | 030904008014 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21 | 204.78 |  | 4300.38
9 | 030904006003 | 手动报警器(带电话插孔) | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 65 | 30.4 |  | 1976
10 | 030904008015 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 67 | 350.06 |  | 23454.02
11 | 030904008016 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 |  | 个 | 1 | 159.26 |  | 159.26
12 | 030904008017 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 159.26 |  | 4459.28
13 | 030904007002 | 消防吸顶式扬声器 | 1.名称:消防吸顶式扬声器 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 130 | 57.34 |  | 7454.2
本页小计 | [8 empty] | 51173.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904008018 | 干线模块接线箱 | 1.名称:干线模块接线箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 52 | 285.54 |  | 14848.08
15 | 030904008019 | 末端模块接线箱 | 1.名称:末端模块接线箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 285.54 |  | 4854.18
16 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 785.43 | 20.49 |  | 16093.46
本页小计 | [8 empty] | 35795.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001093 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3334.87 | 16.61 |  | 55392.19
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（地块九） 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 18593.68 |  | 18593.68
19 | 030411004128 | 直流电源干线NH-BV-4 | 1.名称:直流电源干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:4 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 854.38 | 5.58 |  | 4767.44
20 | 030411004098 | 电源线NH-BV-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1411.19 | 3.8 |  | 5362.52
本页小计 | [8 empty] | 84115.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411004129 | I/O模块后出线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:I/O模块后出线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 4.81 |  | 96.2
22 | 030411004100 | 系统信号支线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:系统信号支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 322.07 | 4.81 |  | 1549.16
23 | 030411004102 | 系统信号总线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:系统信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2312.5 | 4.81 |  | 11123.13
24 | 030411004105 | 消防电话支线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:消防电话支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 631.85 | 4.65 |  | 2938.1
25 | 030411004106 | 消防广播总线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:消防应急广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 175.56 | 4.85 |  | 851.47
本页小计 | [8 empty] | 16558.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004108 | 消防广播支线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:消防广播支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 496.7 | 4.65 |  | 2309.66
27 | 030408002001 | 直接制控制线支线NH-KVV-3x1.5 | 1.名称:直接制控制线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-KVV 4.规格:3x1.5 5.材质:控制电缆 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 184.23 | 14.29 |  | 2632.65
28 | 030411004109 | 通讯二总线ZR-RVS-2*2.5 | 1.名称:通讯二总线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*2.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 58.84 | 6.67 |  | 392.46
29 | 030411004112 | 通讯二总线ZR-RVS-2*2.5 | 1.名称:通讯二总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*2.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 151 | 6.54 |  | 987.54
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 57625.34
本页小计 | [8 empty] | 6322.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001094 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 446.2 | 16.61 |  | 7411.38
31 | 030904017003 | 1路剩余电流监视模块 | 1.名称:1路剩余电流监视模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 48 | 577.04 |  | 27697.92
32 | 030904017004 | 4路剩余电流监视模块 | 1.名称:4路剩余电流监视模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 577.04 |  | 1154.08
33 | 030904017005 | 6路剩余电流监视模块 | 1.名称:6路剩余电流监视模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 577.04 |  | 1154.08
本页小计 | [8 empty] | 37417.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030904017006 | 8路剩余电流监视模块 | 1.名称:8路剩余电流监视模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 577.04 |  | 4616.32
35 | 030504008001 | 自动报警系统调试 | 1.测试类别:电气火灾监控系统调试 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 13461.86 |  | 13461.86
36 | 030411004131 | 电气火灾监控线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气火灾监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 458 | 4.65 |  | 2129.7
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 14461.95
37 | 030904017007 | 单路三相电源监控模块 | 1.名称:单路三相电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 | 649.91 |  | 7149.01
38 | 030905001002 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 4855.49 |  | 4855.49
本页小计 | [8 empty] | 32212.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.42 | 16.61 |  | 1701.2
40 | 030411004132 | 消防电源监控线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:消防电源监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.42 | 4.65 |  | 708.75
41 | 030411004133 | 电源线NH-BV-2*2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:2*2.5 5.材质:硬绝缘导线 6其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.5 | 3.8 |  | 47.5
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 78476.56
42 | 030904009003 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1805.17 |  | 7220.68
本页小计 | [8 empty] | 9678.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030904008020 | 单门常闭防火门控制模块 | 1.名称:单门常闭防火门控制模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 154.84 |  | 7587.16
44 | 030904008021 | 双门常闭防火门控制模块 | 1.名称:双门常闭防火门控制模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 95 | 159.79 |  | 15180.05
45 | 030404019002 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 239 | 79.8 |  | 19072.2
46 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 973 | 16.61 |  | 16161.53
47 | 030905003001 | 防火门调试 | 1.防火门调试 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 51.03 |  | 969.57
本页小计 | [8 empty] | 58970.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004134 | 电源线NH-BV-2*2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:2*2.5 5.材质:硬绝缘导线 6其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2005.77 | 3.8 |  | 7621.93
49 | 030411004121 | 防火门监控线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:防火门监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1002.89 | 4.65 |  | 4663.44
|  | 余压监控系统 | [6 empty] | 1478.29
50 | 030411001098 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30 | 23.46 |  | 703.8
本页小计 | [8 empty] | 12989.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411004124 | 余压监控线-监控器至探测器、监控主机至监控器-NH-RYS-2*1.5 | 1.名称:余压监控线-监控器至探测器、监控主机至监控器 2.配线方式:综合考虑 3.型号:NH-RYS 4.规格:2*1.5 5.材质:多芯软导线 6其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.66 | 5.02 |  | 78.61
52 | 030411004125 | 余压监控线-监控器至泄压阀-NH-RVV-7*1.5 | 1.名称:余压监控线-监控器至泄压阀 2.配线方式:综合考虑 3.型号:NH-RVV 4.规格:7*1.5 5.材质:多芯软导线 6其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.19 | 23.05 |  | 695.88
|  | 消防防火线槽 | [6 empty] | 47679.2
53 | 030411003042 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-100*80*1.2 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*80*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 342.94 | 116.36 |  | 39904.5
54 | 030411003044 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-200*100*1.5 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT200*100*1.5 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.15 | 147.59 |  | 2678.76
本页小计 | [8 empty] | 43357.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030411003043 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-300*150*1.5 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT300*150*1.5 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13 | 202.52 |  | 2632.76
56 | 030411003046 | 电话封闭式消防桥架-钢制桥架-100*100*1.2 | 1.名称：电话封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*100*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.32 | 119.34 |  | 1231.59
57 | 030411003045 | 广播封闭式消防桥架-钢制桥架-100*100*1.2 | 1.名称：广播封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*100*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.32 | 119.34 |  | 1231.59
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 34815.92
58 | 030904009002 | 气体灭火控制器 | 1.气体灭火控制器 2.参数详见设计说明及图纸 3.成套安装 4.校接线 5.调试 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 1908.24 |  | 17174.16
本页小计 | [8 empty] | 22270.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030904003006 | 气体灭火报警紧急启动/停止按钮 | 1.气体灭火报警紧急启动/停止按钮 2.参数详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 127.91 |  | 1151.19
60 | 030411001097 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 501.15 | 16.61 |  | 8324.1
61 | 030411004126 | 气体灭火线 WDZN-RYS-2x1.5 | 1.名称:报警联动总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2X1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 529.15 | 8.24 |  | 4360.2
62 | 030411004127 | 气体灭火线 WDZN-RYY-6x1.5 | 1.名称:报警联动总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-RYY 4.规格:6X1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 299 | 12.73 |  | 3806.27
本页小计 | [8 empty] | 17641.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防控制室 | [6 empty] | 104877.1
|  | 自动报警系统 | [6 empty] | 64386.22
63 | 030904013002 | 火灾报警控制器(联动型) | 1.名称：火灾报警控制器(联动型)JB-QG-GST5000 2.规格、线制:总线制，立柜式,其他详见设计图纸要求 3.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17702.8 |  | 17702.8
64 | 030904010001 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5407.6 |  | 5407.6
65 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置GST-GM9000 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5480.89 |  | 5480.89
66 | 030904015002 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 829.94 |  | 829.94
本页小计 | [8 empty] | 29421.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030404022001 | 总线制手动操作盘 | 1.名称:总线制手动操作盘GST-LD-SD128 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1244.24 |  | 2488.48
68 | 030404022002 | 多线制控制盘 | 1.名称:多线制控制盘GST-LD-KZ014 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1244.24 |  | 4976.96
69 | 030904014001 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机GST-TS-Z01A 2.本体安装、调试、接地 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4256.01 |  | 4256.01
70 | 030904014002 | 直通119专线电话 | 1.名称：直通119专线电话 2.本体安装、调试、接地 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1183.13 |  | 1183.13
71 | 030904014003 | 消防广播控制器 | 1.名称：消防广播控制器GST-GBFB-200/MP3 2.含广播录放盘、功率放大器、广播分配盘（切换装置）、音源及话筒及分区控制器 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3977.35 |  | 3977.35
72 | 030904016001 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量：10kVA30min 3.含机柜和电池等 4.单体调试、接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 18083.06 |  | 18083.06
|  | 电气火灾监控系统（总） | [6 empty] | 12026.23
本页小计 | [8 empty] | 34964.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030904012008 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3222.91 |  | 3222.91
74 | 030904012011 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8803.32 |  | 8803.32
|  | 消防电源监控系统（总） | [6 empty] | 19394.2
75 | 030904012004 | 消防设备电源监控器 | 1.名称:消防设备电源监控器 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台
76 | 030904012009 | 消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机 | 1.名称:消防设备电源状态监控器/余压监控系统主机 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 9697.1 |  | 19394.2
|  | 防火门监控系统（总） | [6 empty] | 3662.85
77 | 030904012006 | 防火门控制器 | 1.名称:防火门控制器 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台
78 | 030904012010 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.规格、线制:总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3662.85 |  | 3662.85
|  | 应急照明控制系统 | [6 empty] | 5407.6
本页小计 | [8 empty] | 35083.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030904010002 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:总线制，其他详见设计图纸要求 3.控制回路:满足设计功能要求 4.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、大屏幕液晶显视器、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5407.6 |  | 5407.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8487.64
80 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 3109.57 |  | 3109.57
81 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5378.07 |  | 5378.07
本页小计 | [8 empty] | 13895.24
合 计 | [8 empty] | 586767.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 69452.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010015 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 69452.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 733464.44 | 9 |  | 66011.8
合 计 | [6 empty] | 66011.8
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块九-地上部分-火灾自动报警工程（含消防控制室） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 57827.97 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19416.45
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 77244.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12