## 单位工程工程量清单汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 气体灭火系统
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 自动喷淋系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
气体灭火系统
1 | 030902007001 | 预制式双瓶七氟丙烷 | 1.名称:预制式双瓶七氟丙烷 2.规格:灭火剂储瓶容积:2*40L 灭火剂充装置量:80kg 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
2 | 030902007002 | 预制式双瓶七氟丙烷 | 1.名称:预制式双瓶七氟丙烷 2.规格:灭火剂储瓶容积:2*70L 灭火剂充装置量:140kg 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
3 | 030703001020 | 机械式自动泄压口 | 1.名称:机械式自动泄压口 2.外形尺寸:LXB=430x330 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
4 | 030902004001 | 七氟丙烷药剂 | 1.名称:七氟丙烷药剂 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 220
5 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:2*40L 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 点 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:2*70L 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 点 | 1
气体灭火系统合计
消火栓系统
7 | 030901002001 | 消火栓-热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓给水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 340.23
8 | 030901002002 | 消火栓-热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓给水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 159.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030901002003 | 消火栓-热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓给水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 63.35
10 | 031003003002 | 球墨铸铁明杆闸阀DN150 | 1.名称:球墨铸铁明杆闸阀DN150 2.安装:法兰连接 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
11 | 031003001026 | 蝶阀DN65 | 1.名称:蝶阀DN65 2.安装:法兰连接 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
12 | 031003001027 | 蝶阀DN100 | 1.名称:蝶阀DN100 2.安装:法兰连接 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9
13 | 031003001028 | 蝶阀DN150 | 1.名称:蝶阀DN150 2.安装:法兰连接 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003002001 | 可调式减压阀DN150 | 1.类型:减压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN1501.6MPa 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2
15 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
16 | 030901013001 | MF/ABC4灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 具 | 8
17 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQD150 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
18 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.配置:室内消火栓口径DN65,直流水枪φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m;消防卷盘规格:胶带内径19mm,长度30m,喷嘴口径6~9mm 3.箱体下部放置2具灭火器 MF/ABC4 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030901010002 | 天面试验消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.配置:SN65消火栓一个，DN65、L=25m衬胶水龙带一条，DN65*φ19mm直流水枪一支，φ19mm×25m自救消防卷盘一套 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
20 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 254.16
21 | 031201003012 | 支架金属结构刷油 | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 254.16
22 | 031201003013 | 管道金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 349.79
23 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 点 | 31
24 | 031002003017 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN100 3.规格：DN150 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031002003018 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.穿管尺寸:DN65 3.规格：DN125 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
26 | 031002003019 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.穿管尺寸:DN150 3.规格：DN200 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
27 | 030413003008 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ250(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
28 | 030413003009 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ200(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 22
29 | 030413003010 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ150(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
消火栓系统合计
自动喷淋系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030901002004 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 179.34
31 | 030901002005 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 124.06
32 | 030901002006 | 热浸镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 94.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030901002007 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接 6.管网水冲洗 7.水压试验 8.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 52.63
34 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 88.38
35 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接方式:丝扣连接 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 69.15
36 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 519.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋水 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1145.83
38 | 031003003003 | 信号闸阀DN150 | 1.名称:闸阀DN150 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
39 | 031003003004 | 球墨铸铁明杆闸阀DN150 | 1.名称:球墨铸铁明杆闸阀DN150 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
40 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1.规格:末端试水装置 2.组装形式:DN25 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
41 | 030901008002 | 试水阀DN25 | 1.名称:试水阀DN25 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003002002 | 可调式减压阀DN150 | 1.类型:减压阀 2.材质:铸铁 3.规格:DN150，阀后压力0.5MPa 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
43 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀装置 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.阀门及配件安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
44 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 1.1名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
45 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:铜质雾喷喷头 2.材质、型号、规格: DN20 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1018
46 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:喷淋灭火系统调试 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 点 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 1577.6
48 | 031201003014 | 支架金属结构刷油 | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 1577.6
49 | 031201004001 | 管道金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2171.21
50 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQD150 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
51 | 031002003020 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN150 3.规格：DN200 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
52 | 031002003021 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.穿管尺寸:DN150 3.规格：DN200 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030413003011 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ250(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
自动喷淋系统合计
分部分项合计
措施项目
54 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
55 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 68649.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 68649.9
合 计 |  |  |  | 68649.90 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 主要材料设备价格表
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：消防水工程 | 工程名称：消防水工程 | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：消防水工程 | 工程名称：消防水工程 | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：消防水工程 | 工程名称：消防水工程 | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)