## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 807537.56
1.1 | 消防水系统 | 807537.56
2 | 措施合计 | 77610.54
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 70872.07
2.2 | 其他措施费 | 6738.47
3 | 其他项目 | 100567.03 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 80753.76
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19813.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 985715.13
5 | 增值税销项税额 | 88714.36 |  |  | －
6 | 总造价 | 1074429.49
7 | 人工费 | 162085.71
合计=1+2+3+5 |  | 1,074,429.49 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防水系统 | [6 empty] | 807537.56
|  | 室外消火栓 | [6 empty] | 274186.66
1 | 031001001001 | 内外壁热浸镀锌焊接普通钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.4Mpa，保持2h无明显渗漏为合格 |  | m | 1232 | 113.27 |  | 139548.64
2 | 031001005001 | 球墨给水铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨给水铸铁管 DN100 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 120.31 | 165.14 |  | 19867.99
3 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:室外埋地管道油漆 2.除锈级别:手工除锈 3.油漆品种:底子油、石油沥青 4.涂刷遍数:一遍，两遍 |  | m2 | 479.26 | 68.85 |  | 32997.05
4 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 17 | 438.87 |  | 7460.79
5 | 031003008003 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 | 819.3 |  | 819.3
6 | 031003013002 | 法兰水表 | 1.安装部位:室外 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含1个闸阀、1个止回阀 |  | 套 | 1 | 1920.05 |  | 1920.05
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:多功能水泵接合器 2.安装部位:地下 3.型号、规格:DN100 |  | 套 | 11 | 1018.94 |  | 11208.34
8 | 粤R2-3-60 | 室外消火栓 地下式消火栓 | 1.名称:拆除原消火栓 |  | 套 | 1 | 45.8 |  | 45.8
本页小计 | [8 empty] | 213867.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽方一、二类土 2.其他:详见设计图纸 |  | m3 | 2028.47 | 9.23 |  | 18722.78
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 2013.02 | 20.21 |  | 40683.13
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 15.45 | 59.08 |  | 912.79
|  | 室内消火栓 | [6 empty] | 266640.34
12 | 031001001002 | 内外壁热浸锌焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:内外壁热浸锌焊接钢管DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.4Mpa，保持2h无明显渗漏为合格 |  | m | 198 | 94.61 |  | 18732.78
13 | 031001001003 | 内外壁热浸锌焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:内外壁热浸锌焊接钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.4Mpa，保持2h无明显渗漏为合格 |  | m | 375.8 | 141.95 |  | 53344.81
14 | 031001001004 | 内外壁热浸锌焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:内外壁热浸锌焊接钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.4Mpa，保持2h无明显渗漏为合格 |  | m | 5.06 | 79.26 |  | 401.06
本页小计 | [8 empty] | 132797.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001001005 | 内外壁热浸锌焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:内外壁热浸锌焊接钢管DN15 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.4Mpa，保持2h无明显渗漏为合格 |  | m | 4.32 | 39.98 |  | 172.71
16 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:室内管道油漆 2.除锈级别:手工除锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数:各二遍 |  | m2 | 193.65 | 25.72 |  | 4980.68
17 | 031003001004 | 屋面试验消火栓 | 1.名称:屋顶试验消火栓 2.规格:DN65 |  | 个 | 4 | 135.9 |  | 543.6
18 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.尺寸:1000*800*240，均设1个消防按钮 3.附件材质、规格:配置1个口径65,SN65型室内消火栓,1支Φ65*19直流水枪,1条25米DN65衬胶水龙带,1个消防软管卷盘,1条25米Φ19消防软管,自带灭火器箱等 |  | 套 | 95 | 1312.72 |  | 124708.4
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.灭火器:放置内置2个MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 组 | 95 | 126.81 |  | 12046.95
20 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.名称:拆除原消火栓 |  | 套 | 99 | 78.11 |  | 7732.89
21 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 4 | 86.52 |  | 346.08
22 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.规格:本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 |  | 台 | 4 | 206.61 |  | 826.44
23 | 031003003011 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 27 | 438.87 |  | 11849.49
本页小计 | [8 empty] | 163207.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003008002 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 | 819.3 |  | 819.3
25 | 031003001006 | 防止旋流器 DN50 | 1.名称:防止旋流器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN50,1.8MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 6.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1 | 711.59 |  | 711.59
26 | 031003003010 | 流量开关 DN150 | 1.类型:流量开关 2.规格:DN100 3.控制参数:2.5L/S |  | 个 | 1 | 1271.15 |  | 1271.15
27 | 031003001007 | 螺纹截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 55.48 |  | 55.48
28 | 030807003001 | 液压水位控制阀组（含1个液动阀,1个活塞过滤式遥控浮球阀）DN100 | 1.名称:液压水位控制阀组 2.型号、规格:铜芯球墨铸铁，DN50 3.附件:附件:含1个液动阀,1个活塞过滤式遥控浮球阀 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 2877.47 |  | 2877.47
29 | 031003013001 | 螺纹水表（含1个截止阀）DN50 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个截止阀 |  | 套 | 1 | 361.55 |  | 361.55
30 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 2.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 系统 | 1 | 24857.91 |  | 24857.91
|  | 消防水泵房 | [6 empty] | 266710.56
本页小计 | [8 empty] | 30954.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031006015001 | 一体化消防水池及泵房 | 1.名称:一体化消防水池及泵房 2.规格:泵站尺寸12mX4mX3m(h),有效容积72m3 3.辅件:由专业厂家深化设计，一体化消防水箱，含人孔,内人梯,外人梯,液位计,通气管,溢流，管、阀门、管道配件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 套 | 1 | 185728.14 |  | 185728.14
32 | 031006002001 | 室内消火栓给水系统稳压泵 | 1.设备名称:室内消火栓给水系统稳压泵组 2.型号、规格:一用一备 3.水泵主要技术参数:Q=1L/s,H=45m,P=2.2Kw 4.含2个稳压泵,控制箱 5.减震装置形式:按设计要求 |  | 套 | 2 | 9205.99 |  | 18411.98
33 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:隔膜式气压罐,300L |  | 台 | 1 | 4058.51 |  | 4058.51
34 | 030109001001 | 室内消火栓给水消防泵 | 1.名称:室内消火栓给水消防泵 2.型号:一用一备 3.性能参数:Q=10L/s,H=70m,P=18.5Kw 4.减震装置形式:按设计要求 |  | 套 | 2 | 12005.34 |  | 24010.68
35 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.规格:本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 |  | 台 | 5 | 206.61 |  | 1033.05
36 | 030601002006 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 1 | 276.61 |  | 276.61
37 | 031003003008 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.材质:按设计要求 3.规格:DN100,0.85MPa 4.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 1 | 1371.17 |  | 1371.17
38 | 030807003009 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 4 | 524.9 |  | 2099.6
39 | 030807003006 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 7 | 319.51 |  | 2236.57
本页小计 | [8 empty] | 239226.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030807003010 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 387.41 |  | 774.82
41 | 030807003008 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 5 | 333.16 |  | 1665.8
42 | 030807003022 | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3 | 381.86 |  | 1145.58
43 | 030807003023 | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 2 | 214.65 |  | 429.3
44 | 030807003016 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 1112.11 |  | 2224.22
45 | 030807003017 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 677.8 |  | 1355.6
46 | 030807003012 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 306.3 |  | 612.6
47 | 030807003005 | 异径大小头 | 1.名称:异径大小头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 337.99 |  | 675.98
48 | 030807003002 | 异径大小头 | 1.名称:异径大小头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 258.77 |  | 258.77
49 | 030807003003 | 异径大小头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 161.52 |  | 161.52
50 | 030807003004 | 异径大小头 | 1.名称:异径大小头 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 114.65 |  | 229.3
51 | 030807003018 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 337.99 |  | 675.98
52 | 030807003011 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 258.77 |  | 258.77
53 | 030807003019 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 161.52 |  | 161.52
本页小计 | [8 empty] | 10629.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030807003020 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 4 | 114.65 |  | 458.6
55 | 030901001002 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:具体内容详见设计图纸 |  | m | 41.48 | 57.4 |  | 2380.95
56 | 030901001001 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:具体内容详见设计图纸 |  | m | 23.88 | 68.82 |  | 1643.42
57 | 030901001003 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:具体内容详见设计图纸 |  | m | 52.68 | 106.9 |  | 5631.49
58 | 030901001004 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:具体内容详见设计图纸 |  | m | 24.52 | 219.64 |  | 5385.57
59 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2 | 306.66 |  | 613.32
60 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2 | 370.57 |  | 741.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6738.47
61 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6738.47 |  | 6738.47
本页小计 | [8 empty] | 23592.96
合 计 | [8 empty] | 814276.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 70872.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 70872.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 80753.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19813.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 100567.03 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 985715.13 | 9 |  | 88714.36
合 计 | [6 empty] | 88714.36
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13