广州白云国际机场三期扩建工程

冷水主机采购项目

招标文件

招标编号：by37-107-62-2023z
招标人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

招标代理：国义招标股份有限公司

2023年11月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目 录



第一章  招标公告
3
第二章  投标人须知
8
第三章  评标办法（综合评估法）
31
第四章  合同条款及格式
41
第五章  用户需求和技术规格
58
第六章  投标文件格式
80





第一章  招标公告

广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

招标公告
1.招标条件

本招标项目为广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目，招标人为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，招标代理机构为 国义招标股份有限公司 。该项目已具备招标条件，现对 广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机及相关配套设备 的采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广州白云国际机场T3航站楼：地上建筑42.20万平方米、地下设备管廊3.03万平方米、地下行李设施2.25万平方米，另有59座土建登机桥固定端3.20万平方米。航站楼建筑高度44.4米，主楼东西面宽488米、南北进深436米。东北、西北指廊各长430米、宽50米，东南、西南指廊各长210米、宽27米。

交通中心及停车楼：交通中心主要功能为三号航站楼进出港的旅客与地面各种交通工具（城轨、地铁、高铁、大巴及私家车）换乘的场所。到港旅客通过南北向人行通道，可进入交通中心换乘私家车、网约车和租赁汽车。地下可换乘城际、地铁及高铁，继续向南可平层到达旅客过夜用房。交通中心地下1层，层高10.75米，地上2层，层高6.0-7.5米，建筑高度约15.80米，建筑面积62983平方米。停车楼主要功能为两座单元式旅客停车楼，为多层特大型汽车库,地上3层，层高3.8米，地下2层，层高4.0-6.5米，与交通中心合建，建筑高度约15.80米。停车楼面积共为182443平方米，提供2776个车位。

工作区：工作区E10地块共有7栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积122454.27㎡，其中地上总建筑面积90546.49㎡，地下总建筑面积31486.52㎡。E11地块共用3栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积41453.88㎡，其中地上总建筑面积33646.97㎡，地下总建筑面积7806.91㎡。E12地块共有1栋办公楼，4个特种车库，1个维修车库，2个仓库，无地下室，控制区内总建筑面积16750.62㎡，非控制区内总建筑面积8078.4㎡。

2.2标段划分：本项目只设置一个标段
2.3招标范围：

本次采购项目主要包括但不限于以下内容：

（1）投标人应提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的冷水主机及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

（2）冷水主机及相关配套设备与材料的供应及其运输、包装、卸货，所有设备按招标人指定地点卸货。

（3）根据招标方所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料。

（4）投标人应配合招标方、总承包单位完成的其他相关工作。

投标人应配合进行设计联络及深化设计。

	序号
	设备名称
	数量

	1
	离心式冷水机组
	7台


具体详见第五章《用户需求和技术规格书》、采购清单及图纸。

2.4最高投标限价：人民币29400000.00元。 

2.5交货地点：广州白云国际机场施工现场，按招标人指定地点卸货，办理相关交接手续。

2.6交货期: 

中标后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年6月30日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2025年4月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从招标方安排。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资质，并具有与本招标项目相应的供货能力：

3.1.1在中华人民共和国境内注册的独立法人机构（提供营业执照复印件）。法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其存在控股管理关系的不同单位，不得同时投标，若同时投标，则均被否决。

3.1.2投标人必须是拟投设备的制造商或被制造商唯一授权参加本次投标的代理商（提供制造商针对本项目出具的授权书）；如果制造商和代理商同时参与本项目的投标，则只选择制造商为投标人。

3.1.3投标人自2018年7月1日至今具有单个合同冷水主机供货金额1600万元及以上业绩。（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）
3.2投标人已按照招标公告附件的内容签署盖章的《投标人声明》。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年   月   日00时00分至2023年   月   日  时 分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布，投标人可自行在广州市公共资源交易中心网站下载。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人。

4.2发布招标公告时间（含本日）：2023年   月   日00时00分至2023年   月   日 时  分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：

（1）递交电子投标文件：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年   月   日  时  分。

投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登陆广州公共资源交易中心数字交易平台网站（电子招标投标交易平台）办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。投标人需在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

（2）提交投标文件光盘（备用）：递交投标文件光盘(备用)的时间为2023年   月   日 时  分至2023年   月   日  时  分， 递交地点为广州公共资源交易中心第   开标室。

（投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。）

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3如参加投标的单位数量过少不足以形成充分竞争时，招标人可以发出补充公告，适当延长公告发布时间。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网及广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台上发布。

7.其他事项

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。
异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
异议受理电话：020-36063049

地址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.联系方式

招  标  人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
地      址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
联  系  人：宋工
电      话：020-36063049
招标代理机构：国义招标股份有限公司
地        址：广州市越秀区东风东路726号7楼
邮        编：510080
联   系   人：毕工、梁工、陈工
电        话：020-66358315、66358312、18124271391
招标投标监督部门：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地            址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼
电            话：020-36069209
招标公告附件一：
投标人声明

广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地址：广州白云国际机场东南工作区

联系人：宋工

电话：020-36063049

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号7楼

联系人：毕工、梁工、陈工

电话：020-66358315、66358312、18124271391

	1.1.4
	招标项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	1.1.5
	工程项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	1.1.6
	招投标监督部门
	名称：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼

电话：020-36069209

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	交货期
	见招标公告

	1.3.3
	交货地点
	见招标公告

	1.3.4
	技术性能指标
	见用户需求和技术规格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	修改为：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间： 召开地点：

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	投标人应按招标文件的格式提供《商务和技术响应表》等材料，并对响应文件的真实性负责。

	1.11.4
	偏差
	☑ 不允许负偏差：带“★”的条款

□ 允许，偏差范围： 最高项数：

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：截止至2023年   月   日12时00分。

形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交。

具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	同1.9.3。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到。

形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	同2.2.2。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：同2.2.3

形式：同2.2.3

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	销项税额 = 销售额（不含税）× 税率；

进项税额 = 进价额（不含税）× 税率；

应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：见招标公告（2.4最高投标限价）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价包括了设计与设计联络、货物及附件（含质保期内的备品备件）的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场指导安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

其他要求详见招标文件投标报价格式的备注或说明。

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起一百二十（120）个公历日。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：投标保证金可采用银行转账、投标保函、投标保证保险（专业工程担保公司担保）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用转账形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按规定的金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。

（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。

（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

投标保证金的金额：30万元

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

投标保证金退还方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站；

（2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃；

（3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人经评标委员会或监管单位认定存在围标、串标行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

☑有，具体要求：按招标公告要求。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。
	

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
	

	4.1.1
	投标文件加密要求
	1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

2.未按要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
	

	4.1.2
	投标文件光盘（备用）封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘（备用），封套上应注明如下信息：

招标人名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部  

招标人地址：广州白云国际机场东南工作区

 
（项目名称） 投标文件光盘（备用）
在  
年  

月  

日  
时  
分（递交投标文件的截止时间）前不得开启

投标人全称：             
投标人地址：             

	
	
	注：本条款（条款4.1.2）的要求仅作为建议，不作为招标人不受理投标文件光盘（备用）的情况之一。

	4.1.3
	因密封问题招标人不予受理的情况
	未密封完好的投标文件光盘（备用），招标人不予受理。

	4.2.1
	投标截止时间
	见招标公告或另行通知

	4.2.2
	投标人通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间： 2023 年   月   日    时    分（与投标截止时间为同一时间），地点： 广州公共资源交易中心第  开标室 。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见： 广州公共资源交易中心网站 。

注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。

2、递交投标文件备用光盘时间： 2023 年   月   日    时      分至 2023 年   月   日    时    分；递交地点： 广州公共资源交易中心第   开标室。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）

上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交光盘备用的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

注:若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
	

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人 其中招标人代表 2 人，专家 5 人；评标专家确定方式：从 广东省综合评标评审专家库 随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	三名。
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介一致

公示期限：不少于3日

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否
	

	7.6.1
	履约保证金
	按合同格式相关条款的要求。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1、见附件《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

2、递交投标文件光盘（备用）

（1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用光盘。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。

（2）递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人可选择不提交光盘备用。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	合同签订
	中标人将与招标人签订双方合同，另与招标人、业主（广东省机场管理集团有限公司）签署三方补充协议，开具以业主为抬头的增值税专用发票。中标人与招标人签订合同生效后，根据招标人现场管理要求需与招标人另行签订《劳动竞赛活动协议书》、《安全生产合同》以及施工管理相关的《安全责任书》等协议，相关内容可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.2
	中标服务费和公共资源交易服务费
	

	10.2.1
	中标服务费
	中标人应向招标代理机构缴纳中标服务费（招标代理服务费）。中标服务费以中标通知书中确定的中标总金额为基数按以下收费标准以差额定率累进法计算：

         费率

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100～500万元

0.88%

0.64%

0.56%

500～1000万元

0.64%

0.36%

0.44%

1000～5000万元

0.4%

0.2%

0.28%

5000万元～1亿元

0.2%

0.08%

0.16%

1～5亿元

0.04%

0.04%

0.04%

5～10亿元

0.028%

0.028%

0.028%

10～50亿元

0.0064%

0.0064%

0.0064%

50～100亿元

0.0048%

0.0048%

0.0048%

100亿以上

0.0032%

0.0032%

0.0032%

例如：某设备采购项目中标金额为1300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.2%=1.2万元

（500-100）万元×0.88%=3.52万元

（1000-500）万元×0.64%=3.2万元

（1300-1000）万元×0.4%=1.2万元

合计收费=1.2+3.52+3.2+1.2=9.12（万元）

注：本项目无论以何种方式（包含但不限于招标确定、招标失败直接选取、谈判等方式）确定中标人（或合同签订方），均须向国义招标股份有限公司按上述标准缴纳中标服务费。

	10.2.2
	公共资源交易服务费
	中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准，在投标报价中考虑此项费用。

	10.2.3
	中标服务费和公共资源交易服务费报价
	中标服务费和公共资源交易服务费包含在投标总价内，但不在投标报价中单列，以人民币支付，招标人或业主不再另行支付给中标人。

	10.3
	政策调整
	在合同执行期间，因省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按省市有关文件执行，进行调整。

	10.4
	特别提示
	投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人考虑在报价内。（注：①清单有开项的，结算可以根据图纸调整采购数量，单价不调整；②招标施工图有体现但清单未开项的且答疑未提出，结算时不增加相应费用）

	10.5
	特别提示
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.6
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。

	10.7
	第一中标候选人或中标人以外的投标人违法违规不影响中标结果
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	10.8
	参考品牌
	本项目所列品牌仅作为参考要求。投标人所投材料、设备、元器件和配件等产品不在招标文件相应参考品牌范围之内的，投标文件需提供关于所投产品相当或优于参考品牌档次的证明材料以及主要技术规格、参数表。若所投产品不满足招标文件相关要求，则投标人承担其投标文件被否决的风险。

	10.9
	合作商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”。

	10.10
	相关制度
	中标人在投标和履约过程中应遵守指挥部有关工程管理制度，相关制度可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.11
	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目负责人（项目经理）、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。

	10.12
	其它
	中标单位在中标候选人公示结束后3个工作日内，补送一正四副正式纸质投标文件（加盖公章）给招标人。

	10.13
	其它
	投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

	10.14
	其它
	详见合同条款

	10.15
	施工用电安全责任处罚
	1、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼部分设施设备停用，影响航站楼部分区域正常运行保障，未引起旅客或者航司有效投诉的，每次处罚 50万元；

2、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼重要设施设备停用，导致航班、行李延误或者引起旅客、航司有效投诉的，每次处罚 100万元；

3、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位通报批评的，每次处罚 200万元；

4、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位考核扣分或行政处罚的,每次处罚300 万元；

5、因中标单位责任原因，造成机场 110kV 电站跳闸全站停电每次处罚 500万元；

6、如出现上述白云机场三期扩建工程用电异常情况，中标单位主动报告的处罚按照 50%执行，中标单位瞒报的则按处罚条款加倍执行。

	10.16
	智能建造要求
	本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。


招标文件正文内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。


1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.1.6招投标监督部门：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2投标人其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求和技术规格；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

详见第六章《投标文件格式》。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120个公历日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，境内投标人以现金或支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明或有效的基本账户证明文件复印件。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人应按招标公告要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件光盘（备用）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求加密上传的投标文件，视为投标文件递交不成功，投标文件光盘（备用）招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.3开标异议

若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在合同签订后第一次请款前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	如果技术得分也相同，以“业绩状况”得分高的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	详见评标方法附件一《初步评审表》

	2.1.2
	资格评审标准
	

	2.1.3
	响应性评审标准
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	商务部分：10分。

技术部分：40分。

价格部分：50分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（共50分）
	偏差率
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	（无）
	（无）


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得 C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标方法附件一：初步评审表

	评审类别
	序号
	评审项目
	评审内容
	投标人1
	......

	形式评审
	1
	投标人名称
	投标文件内营业执照、公章等均一致
	
	

	
	2
	投标函、法定代表人证明书
	按第六章“投标文件格式”的规定递交了有效签字或盖章并盖公章的投标函、法定代表人证明书（如果不是法定代表人亲自签署投标文件，则还须提交授权委托书）
	
	

	
	3
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，并按要求有效签字盖章
	
	

	
	4
	备选投标方案
	本项目不接受备选投标方案
	
	

	
	5
	投标人机器码
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。
	
	

	资格评审
	6
	营业执照和组织机构代码证
	具备有效的营业执照和组织机构代码证。（三证合一的只需提供营业执照）。
	
	

	
	7
	资质要求
	满足招标公告第3项“投标人资格要求”
	
	

	响应性评审
	8
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
	
	

	
	9
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	
	

	
	10
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	
	

	
	11
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 款规定
	
	

	
	12
	技术性能指标
	符合 第五章“ 用户需求和技术规格”中带“★”的星号条款要求。（如有）
	
	

	
	13
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定
	
	

	
	14
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4 项规定
	
	

	
	15
	其他
	投标文件没有招标人不能接受的情形和要求。
	
	

	是否通过初步评审
	
	
	


备注：1、“是否通过初步评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、上述项目符合评审要求的的打“○”，不符合的打“×”。

3、表中全部项目符合为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审，进入下一阶段评审。

5、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

评委签字           日期：

评标方法附件二：详细评审表

	序号
	评审内容
	单项

总分
	评分范围

	1
	商务

部分
	制造商业绩状况
	10
	2018年7月1日至今(以合同签订时间为准)，所投冷水主机制造商的供货业绩:单个合同冷水主机供货金额1600万元及以上业绩：每个得1分，本项不超过10分。

（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）

	2
	技术

部分
	整体技术方案对招标技术文件规定的各项内容的响应程度
	3
	【好】有实质性的响应、条理清晰、内容完整、美观、图文并茂[2.1分-3分]

【中】有实质性的响应、条理较清晰、内容较完整[1.1分-2分]

【差】对招标文件部分响应、条理、内容一般[0分-1分]

	3
	
	主要技术要求和条款
	15
	【好】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，投标人之间横向比较处于较好水平。[10.1分-15分]

【中】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，投标人之间横向比较处于中等水平。[5.1分-10分]

【差】投标产品的主要技术指标在投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-5分]

	4
	
	主要元器件及部件的品牌质量
	10
	【好】主要元器件及部件采用满足或优于招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较好水平。[6.1分-10分]

【中】主要元器件及部件采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于中等水平。[2.1分-6分]

【差】主要元器件及部件基本采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-2分]

	5
	
	投标产品的整体技术水平及行业内表现
	8
	【好】所投产品技术先进，行业内表现优秀。[5.1分-8分]

【中】所投产品技术比较先进，行业内表现良好。[2.1分-5分]

【差】所投产品技术水平一般，行业内表现一般。[0分-2分]

	6
	
	安装指导、调试及售后服务等能力
	4
	【好】安装指导、调试方案完善，售后服务及培训计划的内容和措施详细有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，优秀得[3.1分-4分]

【中】安装指导、调试方案基本完善，售后服务及培训计划的内容和措施基本有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，一般得[1.1分-3分]

【差】安装指导、调试方案不够完善，售后服务及培训计划的内容和措施不够详细明确，难以满足项目需要的[0分-1分]

	7
	价格

得分
	投标报价
	50
	（1）投标总价等于评标基准价，得50分。

（2）投标总价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣至0分 为止，得分精确到小数点后两位。中间值采用插值法确定。

（3）评标基准价计算方法

如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	投标人得分
	100
	-

	备注
	投标报价算数校核
	（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人评标价的基础。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

（4）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被不予退还。


注：1.投标人每一项评审内容得分为所有评委的分数去除一个最高和一个最低分后的算术平均值，并汇总各项得分得出投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

2.若出现小数点则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.以上评审均仅对通过符合性审查的投标人进行评审。所投设备制造商的供货业绩，投标人需对符合评分条件的业绩进行统计并对统计结果的真实性、准确性负责。

4.在上表中，“[”和“]”表示包含，“（”和“）”表示不包含。

5.技术部分各项评审项目的评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

（1）评标委员会按少数服从多数的原则统一对技术部分各项评审项目，按照规定的【好、中、差】等级标准确定每个有效投标人的评分定档。

（2）评标专家在已确定的评分定档的分值范围内进行独立评分。

6.评标专家将各投标人的商务部分、技术部分、价格报价得分汇总后得出各投标人总得分，按由高到低的顺序推荐中标候选人。

第四章   合同条款及格式

XXXXXXX采购合同

采购人
：
供应商
：
采购人XXXXX（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：
1.采购人合同标的
1.1 本合同标的为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,包括设备的设计、制造、运输、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。
1.2 供货范围：见合同附件。
（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。
2.合同价格
2.1 本合同总价为：
人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：
人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；

2）服务费（设计联络、培训、调试等）：
人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）暂列金：
人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）
2.2 本合同货物的单价：

2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。
2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。
2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。
2.3 本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运

输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。
2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备

材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。
2.4 责任限制
2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。
3.付款
3.1 在本合同签署生效后，采购人收到供应商提交了履约保函以及支付申请资料经审核通过后，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、履约保函收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2
每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人开具到货验收合格文件)的供货设备审定价款的65%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人开具的到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备审定价款的65%（不含预付款）。申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人仓库开具的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。
3.3
竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具收据给采购人。
3.4
合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.5 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、竣工图、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。
3.6 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，且完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告和发票等有效材料。
3.7
质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满及收到供应商提交的请款资料后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。
3.8 本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。
3.9 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)
3.9.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明； 
3.9.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。
3.9.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。
	序号
	付款阶段
	支付比例
	支付条件及所需材料

	1
	预付款
	（合同价-暂列金）的10%
	本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	2
	进度款
	按月或按批次实际到货的设备价款的65%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的75%
	项目实施按要求到货且验收合格。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、形象进度月报表、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	3
	竣工验收款
	竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85%
	本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	4
	提交结算书
	供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%
	供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明或接收单位接收资料证明文件、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

	5
	结算款
	支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	项目结算完成。材料：结算归档完成证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告、发票及发包人要求的其他有效材料。

	6
	服务费
	完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算

	7
	质保金
	项目结算价款的3%
	项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书、采购人要求的其他有效材料。


4.履约保证金
4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保证金及金额

4.2
在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
4.3
履约保证金有效期直到安装验收合格为止。
4.4
在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后供应商同时提供原履约保函收据申请将履约保函退回。
5.质量标准和技术要求
5.1
货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。
5.2
标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。
6.包装和运输
6.1
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。
6.2
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
6.3
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
6.4
每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长 ( 宽 ( 高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6.5
包装费、运费已包含在合同价内。
7.装运单证
7.1
以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：
（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；
（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。
8.货物的产权、风险转移和保险
8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。
8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。
8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。
8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。
8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。
8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。
9.进度计划
9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地交货。
9.2 交货期：由采购人根据现场施工进度适时指定。
9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。
9.4 合同执行计划以采购人要求为准。
10.验收与保修期
10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按本合同第18.4款延期交货的规定索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。
10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。
10.3
保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。
10.4
如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。
10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。
10.6
供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。
10.7
在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。
10.8
供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。
11.项目管理
11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。
11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。
11.3
本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。
12.设计与设计联络
12.1
供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。
12.2
采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
12.3
供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。
13.工厂检验
13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。
13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。
14.现场培训
14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。
14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。
14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。
14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。
14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。
15.合同变更
15.1
供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。
15.2
无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。
15.3
因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。
15.4
如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。
16.技术文件
16.1
供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。
16.2
采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。
16.3
供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。
17.知识产权及保密约定
17.1
供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。
17.2
供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。
17.3 保密义务
本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：
17.3.1 对保密资料进行保密；
17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；
17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。
17.4 保密义务的除外规定
上述第17.3条的条款对以下信息不适用：
17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；
17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；
17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。
17.5 规章制度
每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。
17.6 资料返还
在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。
18.违约索赔
18.1
若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
18.2
对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。
18.3
若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
18.4
供应商逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，并要求供应商在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。
19.不可抗力
19.1
由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。
19.2
在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。
20.仲裁与起诉
20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。
20.2
本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。
21.税和关税
21.1
中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。
21.2
本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。
21.3
合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。
22.合同生效、失效和终止
22.1
合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。
22.2
如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。
22.3
因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。
22.4
如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。
23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件。
24.其它
24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。
24.2
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
24.3 本合同共九份，正本两份，副本七份。采购人持一正六副，供应商持一正一副，具同等法律效力。
（以下无正文）

采购人
：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商
：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件：

空调冷水主机机组BOM结构（举例）

[image: image1.png]K BLAL B 5 BOMAS K&

BEER: SANEA

HMEMHK:  YETFTBJ45DHFS

BH#EN: $AR (USRT) 1900

BESH: KX

MERR

MEEE

hEBh

Busk

e

HiEsH

EERH

REAEE

DRRREES

SRR EASES

Axaa

BEoXESH

E#E

R

Lic]

FRsRa

LE]

SR

AR S

E3:itd

FES

EHEXAEE

biid

AESERRABRBE

HAE

AEERH

AEERER

AESHORERSES

SEAES

EESERRABRBE

EEERR

EESHOIERSES

EESHORERSES

EEEHEES





第五章   用户需求和技术规格

1、技术要求

1．1概述

1．1．1工程概述
广州白云国际机场T3航站楼：地上建筑42.20万平方米、地下设备管廊3.03万平方米、地下行李设施2.25万平方米，另有59座土建登机桥固定端3.20万平方米。航站楼建筑高度44.4米，主楼东西面宽488米、南北进深436米。东北、西北指廊各长430米、宽50米，东南、西南指廊各长210米、宽27米。
交通中心及停车楼：交通中心主要功能为三号航站楼进出港的旅客与地面各种交通工具（城轨、地铁、高铁、大巴及私家车）换乘的场所。到港旅客通过南北向人行通道，可进入交通中心换乘私家车、网约车和租赁汽车。地下可换乘城际、地铁及高铁，继续向南可平层到达旅客过夜用房。交通中心地下1层，层高10.75米，地上2层，层高6.0-7.5米，建筑高度约15.80米，建筑面积62983平方米。停车楼主要功能为两座单元式旅客停车楼，为多层特大型汽车库,地上3层，层高3.8米，地下2层，层高4.0-6.5米，与交通中心合建，建筑高度约15.80米。停车楼面积共为182443平方米，提供2776个车位。
工作区：工作区E10地块共有7栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积122454.27㎡，其中地上总建筑面积90546.49㎡，地下总建筑面积31486.52㎡。E11地块共用3栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积41453.88㎡，其中地上总建筑面积33646.97㎡，地下总建筑面积7806.91㎡。E12地块共有1栋办公楼，4个特种车库，1个维修车库，2个仓库，无地下室，控制区内总建筑面积16750.62㎡，非控制区内总建筑面积8078.4㎡。

1．1．2招标范围

   本次采购项目主要包括以下几项内容：

投标人应提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的冷水主机及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。
冷水主机及相关配套设备与材料的供应及其运输、包装、卸货，所有设备按招标人指定地点卸货。

根据招标方所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料。

投标人应配合招标方、总承包单位完成的其他相关工作。
投标人应配合进行设计联络及深化设计。
1．1．3工作界面

 1.1.3.1由中标单位提供的设备主要包括：

水蓄冷制冷站的水冷变频离心式冷水机组，数量、规格详见招标图纸；

图纸中应由冷水主机厂家配套的其他工作。
1.1.3.2冷水主机的安装由总承包单位负责，中标单位配合完成，并接受总承包单位的管理。

1．1.  4  交货要求

（1）交货地点：广州白云国际机场施工现场，按招标人指定地点卸货，办理相关交接手续。

（2）交货期：

中标后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年6月30日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2025年4月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从招标方安排。

（3）系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按招标方要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

（4）中标方所提供的所有货物由总承包单位负责安装的，应根据招标方的工期要求按时送达施工现场，并办理相关手续移交给总承包单位。

（5）由中标方负责安装的所有设备材料，中标方应根据招标方的工期要求按时到货并安装，并负责所有货物的保管、看守、成品保护等。
1．1．5 产品标准和规范

（1）本技术标书是招标文件的组成部分，内容包括详细规格、条款、资料及有关文件。投标人必须按招标文件的要求作出实质性应答，主要性能指标必须填入技术参数表。技术标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏差表，如所报参数有偏差，必须优于技术标书的参数。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。

（2）投标技术文件应包括投标产品的完整样本或检测证明。
（3）投标文件中所有应答都不能照抄、复制招标文件所列的条款、指标和参数。如所报的技术参数与本标书有偏差，其技术参数必须要优于技术标书的参数。
（4）投标人需按本技术标书的要求完成设备的设计、制造、检测、运输、安装或指导安装、调试、试运行、售后服务工作，并按上述顺序提交所需的资料。
（5）本技术标书仅为设备的主要要求，不作为完整、详细的要求，投标人应负责设备的设计，并保证满足本技术标书的要求。同时，投标人还应提供本技术标书中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。

（6）本技术标书提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本技术标书和工业制造标准的优质、成熟的产品。
（7）本技术标书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按高的标准执行。投标人并应在投标书中加以注明，并附上引用的标准。
（8）如果没有特别说明，投标人在标书中所提供的所有设备、仪器和工具均视为包含在对本招标书的投标报价中。
（9）在合同生效后，投标人应配合招标人进行在执行合同过程中与土建、系统集成的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有安排必须取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。投标人应承担全部义务和责任，以完成招标人安排或指示的所有工作。
（10）投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。
（11）投标人应根据标书要求提供中文投标文件，包括图纸、电子文件等。
（12）本技术标书所列举的规范如有过期或更新的，投标人应按照最新的国家相关建设、行业、验收、法律等法规的要求执行。
1．2技术资格能力

详见招标公告“3. 投标人资格要求”。

1．3  技术参数总体要求

在本标书中描述的所有设备应适应现场的下列条件，投标人在选择所提供的设备时，应满足这些条件。广州白云机场地处亚热带，受海洋性气候影响，气候温和、湿润和有轻度盐雾腐蚀，投标人应充分考虑。
（1）室外温度：0℃~45℃
（2）环境最大相对湿度： 98%
（3）电器设备接地电阻：≤1Ω

（4）设备工作时间：（1）年工作时间：365天；（2）日工作时间：24小时

1.4 冷水主机规格及技术参数要求
1.4.1 冷水机组主要技术参数及要求
（1)    设备清单：

	序号
	设备名称
	规 格
	数量
	说  明

	1
	离心式冷水机组 
	制冷量：9845Kw（2800RT）

冷冻水供回水温度：4.5/13.5℃

冷冻水量：939 m3/h

冷却水供回水温度：30.6/35.6℃

冷却水量：1993m3/h

蒸发器水阻：≤40KPa    冷凝器水阻：≤70KPa

蒸发器水侧工作压力1000KPa

冷凝器水侧工作压力1000KPa

电压：3P 10KV 50Hz

名义工况下（冷冻水进出温度12/7℃，冷却水30/35℃）COP≥6.15，IPLV≥8.6
用户工况功率≤1795Kw

设计工况下应可实现25%-100%负荷连续稳定运行

噪音≤90dB(A)
	7台


	配原厂减震器

配变频启动控制柜及相关控制、保护设备；配压差水水流开关
启动方式：变频启动
蒸发器等设备须保温完好

冷水机组冷冻及冷却水管接管方向详平面图所示
主机支持冷冻水一级泵变流量运行，并给出最小运行流量，冷冻水温13.5/4.5℃，冷却水温30.6/35.6℃时最小稳定运行流量不大于满负荷运行流量的50%

主机允许最大流量变化率：每分钟30%；冷却水进水温在31.6℃时喘震点≤20%（提供AHRI选型曲线图）

外形尺寸（mm）≤7900×3600×3800(L×W×H)
冷凝器设置端盖集成式或者一体式胶球清洗装置，电源200V，50Hz，参考输入功率0.2KW，清洗装置需与冷水机组同一品牌，无需现场安装。清洗装置阻力小于0.5m



（2）
采用的冷媒（制冷工质）：采用R134a或R514a、R513a等符合国家要求的环保冷媒。本次招标应包含满足系统正常运行的全部冷媒，并由投标方充注调试。
（3）
冷水机组为冷冻水/冷却水变流量运行机组，其允许的流量变化范围：冷冻水（≤50%）～（≥120%），冷却水（≤70%）～（≥120%）；允许的流量变化速率≥30%/min。

（4）
蒸发器水阻≤50kPa、冷凝器水阻≤70kPa;

（5）
冷水机组的冷冻水出水温度控制精度≤±0.3℃。

（6）
机组自带水流保护开关、集成式端盖胶球清洗装置或和主机安装在一起的一体式端盖胶球清洗装置。
（7）
机组配套提供变频启动控制柜。

（8）
机组自带开放通信接口的可编程微电脑控制系统，并能满足冷热源系统群控接口的要求，自带中英文显示操作控制屏和电子启动控制系统，控制、显示柜宜与机组连体。

（9）
蒸发器等部位的保温采用难燃B1-B级闭孔发泡橡塑材料，保温厚度不小于38mm，且保温厚度需满足在干球温度10℃~40℃、相对湿度90%工况下，表面不结露。

（10）
冷凝器和蒸发器自带进出水管接口公制法兰。

（11）
自带初次冲灌冷媒和润滑油的公制接口。应在冷凝器前后配置手动隔离阀，方便机组检修时可以将冷媒储存在冷凝器中。
（12）
机组必须具备权威部门的压力容器检测报告等相关文件资料，配合完成政府特种设备监管部门办理特种设备使用许可。

（13）
制冷量偏差需同时满足国标及AHRI标准相关要求，制冷量不允许负偏离，需满足设计图纸要求的制冷量。

（14）
机组自带完整的高、低压保护；过电流保护等安全运行保护系统。

（15）
机组带RS485 MODBUS RTU通讯端口，并永久免费提供开放的MODBUS RTU协议，并可上传蒸发温度、冷凝温度、电流、功率等。

（16）
设备供应商应提供冷水机组相应工况下的部分负荷曲线、计算机选型参数表、权威部门认可的技术参数测试报告（AHRI认证或同等的证明材料）。在设计冷却水进水温度工况下，负荷40%（含40%）~100%工况下主机COP不出现大幅降低，不应低于100%负荷时COP值的85%。负荷20%（含20%）~40%（不含40%）工况下主机COP不应低于100%负荷时COP值的70%。
（17）
技术文件包括：详细的技术文件，部分负荷性能曲线（表），不同制冷工况的详细技术参数表，综合耗能指标值（NPLV），最低允许的最低冷却水进水温度值，安装手册，使用维修说明书。

（18）各投标产品均应提供AHRI认证证书，本工程应提供符合设计图纸参数要求的变频离心机组认证证书。需提供满足AHRI认证的部分负荷耗电量的选型数据及曲线，选型报告应有AHRI标志并加盖制造商公章。

（19）机组需进行出厂见证测试，测试数据需满足100%、75%、50%、25%工况下的选型参数值。
（20）投标人提供的机组整机设计寿命不少于25年。
（21）设备主要参数详设计图纸。


1．4．2  机组各部件技术参数及要求
1．4．2．1 压缩机
型式：水冷离心式
制冷剂：环保制冷剂
年制冷剂泄漏率：< 0.5%

机组运行振动值：< 0.0254mm

上表中实际效率应为满负荷时测定
电机冷却方式及防护等级：投标人应提供电机冷却方式的详细说明，防护等级IP54
绝缘等级：F
1．4．2．2   蒸发器
型式：管壳式（铜管钢壳）
蒸发器水侧允许污垢系数：0.0176×10
[image: image2.wmf]4

-

m²·℃/W

进出水管接头：法兰连接

1．4．2．3   冷凝器
     型式：管壳式（铜管钢壳）
冷凝器水侧允许污垢系数：0.44×10
[image: image3.wmf]4

-

m²·℃/W

进出水管接头：法兰连接
1．4．2．4   
机组冷量调节范围：20%~100%。提供权威检测机构的AHRI指定的负荷在10%—100%的电脑选型资料。

投标人应提供变冷却水温(32℃、28℃、24℃、19℃)条件下（冷冻水进出水温度7℃/15℃）的部分负荷选型表，并由投标人按下方公式进行计算。投标人应对提交数据的真实性负责，招标方有权要求投标人提交相关资料并进行复核。若有虚假，投标人将承担可能造成的一切后果。

NPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D

其中：

A=机组100%负荷且冷却水进水温度32℃时的效率(COP，kW/kW，下同)

B=机组75%负荷且冷却水进水温度28℃时的效率

C=机组50%负荷且冷却水进水温度24℃时的效率

D=机组25%负荷且冷却水进水温度19℃时的效率

注：以上NPLV计算公式及部分负荷工况的温度条件参照国标最新的标准。
1．4．2．5  机组的噪声值和振动值应在投标文件中提供。提供权威检测机构的检测结果。机组压缩机均应安装隔振装置以减少振动。
1．4．2．6 所有冷表面均要覆盖38mm及以上厚度的优质保温层。
1．4．3 机组控制性能
投标人应提供详细的机组控制、保护及显示功能，通信接口应满足制冷机房控制系统的要求（RS485）。
投标人应提供机组在10%~100%的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及列表。
机组的能量调节可在20%~100%的范围内正常运行而不发生喘震等现象。
机组具有彩色LCD显示屏幕控制中心，通过触摸键能清楚地了解制冷系统、水系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、电机、起动器等各个部件的运行状态。
控制中心能监测每台机组各项运行状态参数，并自动记录各台机组的所有运行参数及运行故障。机组需提供数据下载接口，自动生成的数据应是EXCEL表格形式。
每台机组均有通讯接口，还应具有与各大控制公司计算机联网通讯的能力，能向相关的控制公司提供冷水机组的运行状态参数，接受上级控制系统的监控。
1．4．4冷水机组安全要求
1．4．4．1 机组在制冷设计工况下运行，在电源电压允许波动±10%范围内机组能正常运行。电源应有缺相、逆相保护。控制柜具有相序保护功能。
1．4．4．2 机组的稳定性
机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或可预见的外力致使其翻倒或损坏。
离心式压缩机设计时应避开临界转速与转子及轴承支承系统的固有频率相等的转速，避免共振。
离心式压缩机的转子应具有良好的动平衡性能，剩余不平衡量不应超过最新国家相关标准所规定的允许值。
在机组冷量调节范围20% ~100%内（含20%）不发生喘振而能正常工作。
应具有良好的轴封性能，并注明轴封的维修、更换周期。轴封的渗油量为＜5％/年。
投标人用冷却水进水温度33℃对主机进行校核，以保证主机在极端条件下的稳定运行能力，投标人应提供在33℃工况下喘震点曲线图（AHRI）。
1．4．4．3防护装置和安全装置
对于外部的旋转轴与电动机轴的联接部位（联轴器）的零件（如螺栓、螺母、垫片）应设置固定式的防护装置一防护罩或遮栏，防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性、抗疲劳性和较高的防穿透能力，以确保安全。
对于过载或其他参数（如压力、温度等）超过规定范围时，应设置过载保护器或各种控制器等安全装置。
机组至少应设置：电动机过载保护；电源缺相保护；冷凝压力、蒸发压力、油封的压力保护；冷冻水、冷却水、油槽、油封的温度保护；高电压、低电压报警及保护。
机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常现象或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，机组不应重新启动，只有允许起动时才能启动。
机组的压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。
当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值、冷媒不足等故障时应能立即报警。
1．4．4．4机组配置电气设备
（1）机组带电部位和非带电部位之间的绝缘电阻应符合相关标准的要求。
（2） 耐电压
在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。
（3） 绕组温度限值
机组在制冷设计工况运行时，电动机绕组温度不应超过下表的规定。
	绝缘等级
	A
	E
	B
	F
	H

	绕组温度限值℃
	100
	115
	125（120）
	150（140）
	170（165）

	注：    1、括号内数值适用于旋转式压缩机绕组。
        2、封闭式压缩机用电动机绕组温度限值，在表中的数值上加5℃。


1．4．5 冷水机组控制器要求
投标人提供的冷水主机控制器应可以实现下述各项功能：
1.4. 5. 1控制功能要求：
机组至少应具有起停控制、冷水出水温度控制、压缩机和节流装置的调节、单机及附属设备的程序控制、防反复起动逻辑、电流负荷限制、油冷却系统根据油温变化自动调整功能等功能。

1.4. 5. 2控制方式要求：
机组控制模块的自适应控制方式应能自动正常运行而避免出现由于制冷温度低，冷凝器温度高及电动机电流过负荷等非正常工况所引起停机。只有在非正常工况延续到超出保护极限时，机组才会停止运行。

1.4. 5. 3机组保护功能要求：
机组至少应具有缺水、冷媒不足、冷媒压力过低、冷媒压力过高、冷冻水温度过低、冷媒排气温度过高、压缩机倒转、超电压过电流保护、缺相保护、电动机绕组温度过高、低油压保护、进/出口水温极限的保护、压缩机过载保护、系统低压保护、电子防冻保护、压缩机启动三分钟延时保护、压缩机水泵联动保护、测温头故障保护、通讯故障保护、手动操作密码设定保护、故障停机报警、单机温差保护、压缩机频繁启停保护、防喘振保护、吸气压力过低保护、排气压力或温度过高保护、油温过高/过低保护、防冻保护、电机相序保护、油位过低保护、压缩机故障停机、冷水不流动停机、过小负荷停机、防止机组重复启动保护、电压过高和电压过低保护、缺相和短路保护、防止新循环启动计时功能等。
1.4. 5. 4带菜单指令式的控制显示器
   控制显示器应具有至少包括如下操作数据：
冷水温度设定值，电流极限设定值，蒸发器冷媒压力和温度，冷凝器冷媒压力和温度；冷冻水出水回水温度、冷却水出水、回水温度、水流量，制冷量，饱和温度，排气温度及过热度，供液管温度及过冷度，电机温度显示功能。每台压缩机的所有数据均应开放给冷源群控系统进行读取和控制。若传感器显示值与实际测量值（使用外部仪器）不一致的情况，需要对传感器进行校正，厂家应免费开放传感器数据现场校正功能。
1.4. 5. 5自适应控制功能
机组的自适应控制应具有在系统的任－参数变化达到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下能够起保护机组的作用功能，而且机组的控制模块能够自行修正，以确保机组运转。机组设定的基本设置参数和控制参数应具有防丢失功能，投标人应对此进行解释、说明。
1.4. 5. 6机组的控制显示器（微机控制器）应方便操作，并要求提供标准的RS-485通信接口。同时能够向冷源群控系统提供标准公开的通信协议及相关数据库的内容或以其它方式实现， 确保机组的内部参数可以在监控系统的监控工作站上显示，并提供可供冷源群控系统进行监视和参与系统控制的机组内部参数清单。主机运行的各项数据应能够导出为常见的数据库（表）文件，并能经相关分析软件进行分析，请投标人一并提供分析软件。
1.4. 5. 7为便于开展设备检修工作，厂家应详细说明下表所列操作的执行方法，设置操作密码的，应免费提供密码。
1.5 变频启动控制柜参数要求
1.5.1变频装置为直接高-高结构，直接输出10kV变频电源。

1.5.2变频装置采用电压源型。

1.5.3变频装置逆变主电路拓扑应采用多电平形式，整流用移相变压器应采用干式变压器。

1.5.4进线变压器

1）干式变压器应有柜体封闭，应具有超温报警功能。

2）进线变压器绝缘等级：H级，按F级绝缘考核温升；绝缘材料：使用杜邦Nomex纸及H级引拔件、绝缘筒；变压器绕组采用全铜材料。

3）进线变压器要求柜体顶部安装强迫冷却风机，在100%额定电压下能空载长期连续运行；在120%额定电流下能连续1min/10min运行；变压器柜体内无需额外散热风机，以保证较高的变频器效率和减少故障点。

1.5.5变频装置

1）变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性，提供出厂检验测试报告。

2）变频装置应为进口、合资或国内知名品牌的原厂最新型号产品，并能适配制冷主机高效运行，提供变频装置与制冷主机产品相匹配的证明资料，包括且不限于：变频装置与制冷主机合作案例的相关检测报告。逆变IGBT、整流二极管等关键元器件必须采用进口产品。

3）变频装置内部主要配电元器件 (包括断路器、接触器、热继电器、控制开关、按钮、继电器，直流电源，接线端子等) 须采用进口品牌优质设备。

5）变频装置产生的谐波应满足中国“GB/T 14549 电能质量 “公用电网谐波” 及“IEEE519”国际标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，如使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数必须≥ 30脉冲。

6）在20-100%的调速范围内，变频系统在不加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数应达到0.95以上，并提供同类产品技术样本或印刷资料证明。

7）在整个调速范围内，变频器的效率应达到98 %以上；整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）应达到96％以上，并提供同类产品技术样本或印刷资料证明。

10）变频装置对电网反馈的谐波要求必须符合IEEE 519及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549对谐波失真的要求，THD≤4%。

10）变频装置工作输出频率为0～120Hz。在标准负载模式下，变频装置过载能力为110%。

11）变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在－10％～＋10％电网电压波动范围内能满载输出。电网失电或者电网电压跌落到额定电压70%，变频器能降容运行不停机，变频器不应跳闸停机，变频器应自动保持跟踪电机的转速变化，当电网恢复正常后，变频器将电机加速到工艺设定的转速输出。（提供样本证明）

12）变频装置动力电源和控制电源分开供电，动力电源取自变频器内部移相变压器。控制电源独立于动力电源系统，用户仅提供三相380V控制电源，变频器内部配置UPS，在控制电源掉电时，能维持控制系统稳定运行30分钟以上。

13）变频器和变压器应采取强迫风冷，风机及配套设备采用同等品牌产品，并提供风机故障报警，变频器空气过滤网应能在运行中安全拆卸进行清扫。每台冷却风机平均无故障时间应大于变频器本身平均无故障时间，满足变频装置的安全可靠运行，冷却风机供电由变频器本体提供，冷却风机应为进口或合资品牌。

14）变频装置功率单元应为抽屉式模块化设计，不可固定在中板上，以方便从机架上抽出、移动和更换，所有功率单元可以互换。变频器具备单元旁路功能，保证整个系统在一个功率单元故障时仍能够正常输出，旁路元件采用高可靠的直流接触器或大功率继电器。

15）变频装置内部通讯应采用光纤连接，以提高通讯速率和抗干扰能力；变频装置柜内强电信号和弱电信号应分开布置；柜内应设有屏蔽端子和接地设施。

16）变频装置应设但不限于以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧高压开关及有关的旁路开关。保护性能应符合国家有关标准的规定。变频装置应具有事故追忆功能，事件分辩率不大于20ms，并能下传事故信息。

17）变频装置控制系统应采用数字微处理控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式键盘和LCD中文界面显示，可进行变频装置就地人工启动和停止，转速和频率调整，功能和参数设定等。变频装置控制系统必须与变频器品牌一致。软件的升级问题在技术协议中具体商定，软件应提供备份。

18）变频装置应带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置应提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。变频装置需有对环境温度的监控，当温度超过变频器允许的环境温度时，变频器需提供事故报警及事故跳闸功能。

19）变频装置应具有和厂级分散控制系统DCS或其它控制系统的现场总线通讯接口，总线接口应支持PROFIBUS、MODBUS等通讯协议，具体协议将在技术协议或详细设计阶段确定。

20）变频装置柜体颜色：招标后按业主需求提供。

21）变频装置柜体外壳防护等级：IP3X。

22）投标方提供的电气柜内的接线端子应提供15%的余量，接线端子应采用带绝缘套的弹簧压接端子，保证接线的可靠性。

23）变频装置应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。

24) 制冷主机控制变频装置尺寸不大于：5200*1800*3000mm（长*宽*高）。

25) 变频器输入侧应配备隔离刀闸，在切断输入侧高压电源后形成明显断点，确保检修安全。

2、资料要求

投标人在投标时应提供中文版的资料。投标人应按照要求向招标人提供下述图纸及技术文件（包括电子文件），但不仅限于以下内容。
2．1投标时需提供的资料

提供设备清单（包括设备附件清单）
技术资格能力：
制造厂及主要配套部件厂的技术资格能力；
设备的制造许可证、出厂许可证、性能测试报告和检测记录的样本；
根据标书要求所提供的产品样本、曲线图；
同类工程业绩；
采用的标准、规范，与本标书所列标准、规范的差异点；
负责管理本项目实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历。
技术资料：
（a）设备的设计方案及产品特点。
（b）设备设计制造及验收和性能测试采用的标准和规范。
（c）主要配套部件的特性参数及整机的运行曲线，技术数据表、运行噪声值。
(d) 设备各主要部件材质、规格、型号、产地和制造厂家名称。
(e) 外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。
图纸资料
（a）设备构造示意图及外形尺寸。
（b）土建基础指导图，设备的安装细则、设备荷载参数及其要求。（含土建基础尺寸、维护检修空间尺寸、预埋件图、连接紧固指导图）以及与工程施工需要的相关资料。
（c）设备配套减振装置性能说明及安装指导图。
（d）设备起动、控制原理图，起动柜、控制柜布线图。
(e) 设备自动化元器件和电气参数详细说明，控制因素表列等。
（f）与设备监控系统接口的机组控制器相互关系图和布线图。
（g）提供整机详细零件分解图
维修、保养
（a）设备维修保养说明书；
（b）质保期后5年的备品备件清单及其报价（价格单列，不计入总价）；
（c）免费提供专用检测设备和专用维修工具，并列清单；
(6) 计划
（a）设备安装、调试、操作、维护和技术培训计划。
(7)  本技术标书的资料表格。
(8)  本标书要求的其他资料。

2. 2 签约后需要提供的资料

2．2．1总体要求
投标人应根据下述要求签约后应提供6套中文资料。
在签约后，投标人应编制一份详细的计划表供招标人核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及投标人提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、安装、调试等实施工作的进展要求。
资料应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有编号、合同号和盖有投标人已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。
资料应符合标书要求，否则招标人有权拒收。重新提交而引起的任何费用以及由此造成的工程延误由投标人负全部责任。
只有被招标人批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。根据设计要求，中标方在供货前需要对设备进行深化设计的，经监理、设计、招标人的批准后实施，深化设计不作费用调整。
如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人应在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。如因投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据，引起制造、安装或调试延误和造成的损失，投标人应负全部责任。
除标书中已规定资料外，投标人也应根据设备的具体情况提供其他与招标人方有关的资料各两份。
2．2．2  提供的资料
设备说明：
详细的计划表；
设备及部件说明，包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能、特性及参数等；
设备的安装说明及基础详图，包括现场的吊装、装配；
设备制造质量资料及质量保证书；
装卸、运输及存储说明；
提交备品备件、有特殊用途的工具、消耗品、替代材料等清单；
设备在设计、制造、检验、装运、指导安装、调试等过程中的主要事件的记录；
合格证，包括产品合格证、部件合格证、材料合格证等；
设备测试、调试、起动、运行、维护保养手册及操作说明书。
（2） 设备测试、试验文件
 （a）设备的工厂试验计划和试验报告。
 （b）出厂试验报告、产品合格证。
（c）授权质量监督部门的检测报告；
 （d）相关设备试验及测试报告，现场试验大纲，试验设备及仪器清单。
 （e）调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其他所有报告。
 （f）外协、外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。
(3)  最终图纸
最终完成的设备总装图、相关图表、计划和表列，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、设备与系统联接的接口、性能参数、电气原理图、控制原理图等。
（4）中文版的设备操作维修手册：
     提供全套的安装、维护、使用、操作和故障分析排除手册和指南等。
该手册在试运行前一个月提交6套；
所有设备的规格；
所有设备的调试手册；
操作方法及程序；
维护保养，包括：
      ·总的要求及安全措施；
      ·投标人建议的定期保养时间及项目；
      ·投标人的设备系列号。
维修，包括：
      ·设备和部件常见故障说明；
      ·建议的紧急安全程序；
      ·紧急维修点的电话、地址及与负责人的联系方式；
      ·维修项目及方法；
      ·特殊工具和备品备件清单；
   ·维修图册及有关资料。
安全技术。
（5）中文版的技术人员培训手册及培训所需的所有资料。
（6）设备交货装箱清单；
（7）本标书要求的其它资料。

3、工程实施要求

3．1投标人的职责
投标人将负责设备的现场安装督导，单台及多台设备的调试及联合试运行，并指导使用单位的有关人员进行设备调试及控制的操作运行。以及投标人在设备正式投运前，对设备进行全面检查和维护。并对保修期内设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。投标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由投标人负责。投标人进入现场应服从总包、机电单位管理，相关费用综合考虑。
在设备安装、调试及试运行期间，投标人必须委派下列人员进入现场：
现场负责人；
b．指导设备安装人员；
c．现场设备装配人员（如设备需要装配）；
    d．调试和试运行人员。
   上述a、b、d三项人员必须是具有安装和调试同类设备5年以上工作经验的工程师，招标人认为不合格时有权要求更换。投标人必须在接到招标人通知后15天内派这些有关人员到达现场，在没有得到招标人允许前，投标人不能更换或撤走任何一名人员。
上述a、b、c、d四项人员费用投标人自理。
投标人必须定期参加现场会议，积极配合招标人工作，服从施工总承包或设备安装施工单位的协调管理工作，圆满解决安装、调试和试运行中的所有问题。
设备的单机调试所产生的费用由投标人承担，设备累计48小时以内的联合调试所产生的费用均由投标人承担。

服从指挥部疫情防控管理，费用自行承担，包括人员进场隔离、封闭管理、核酸检测费用等。
3．2 包装运输要求
投标人提供的设备包装应符合最新GB／T17384《机电产品包装通用技术条件》及相关标准的规定。
设备的运输、包装和仓储应满足施工安装的要求，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，已损坏的设备将不被接受。
备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。
设备运抵工地现场招标人指定位置后应由投标人自行卸车，本次招标中应包含此费用并计入总价。
3．3  安装及指导安装
投标人应在中标后15天内向招标人提供设备图纸和有关说明，配合土建单位施工基础，并应满足施工进度要求。
在设备安装之前，投标人应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人承担。
设备装置起重运送时必须保证安全。
设备安装及调试期间，投标人应派遣不少于2名具有安装及调试该机型3年以上经验的专业调试工程师在现场对设备安装进行督导，并完成调试工作
3．4 试验、调试和试运行
3．4．1  工厂试验
投标人提供的设备必须在工厂内进行全面的性能试验，试验应按照相应的标准进行。相关试验应在工厂经国家鉴定或招标人认可的专用试验台内，进行全面性的试验证实其设计工况下的全面性能，以及运行可靠性，并应提供详尽的经签署的试验合格的报告。试验所采用的仪器全部应符合相应标准的要求。
3．4．2  出厂检验
每台设备应做出厂检验，未通过出厂检验的设备将被认为不合格，招标人将不予接收，同时投标人应在不影响工程计划进度的日程时间内及时更换，并通过测试。

3．4．3  测试、调试
3．4．3．1  投标人有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由招标人主持的系统的联动和初步验收测试。投标人派驻现场调试人员，负责单机及多机运行和系统诸设备联合运行的开机、测试和调试以及初步验收。

3．4．3．2  现场测试和调试，各项测试结果符合最新的国家相关规范标准以及本技术标书和相关要求。
3．4．3．3  现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现任何不符合技术标书中的要求，投标人应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性达到要求。
3．4．3．4如果一台设备主要部件出现三次不符合本技术标书要求的问题，投标人应将更换整机设备。
3．4．3．5现场的测试和调试过程中，招标人对机组的技术性能或质量如有任何疑问，招标人有权选择双方认可具有法定检测资质的第三方，授权其按照本技术标书要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量，测试结果由双方认可。如测试结果不符合技术标书要求，投标人有责任更换设备并承担由此引起的一切费用。反之，招标人承担由此而引起的一切费用。

3．4．4  试运行

      投标方应根据业主批准的调试和试运行大纲进行工作，调试和试运行应在业主、监理代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于投标方原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由投标方负责。设备投入生产运行后，中标方须至少跟踪调试运行一个完整的空调供冷季。
3．5 变更

3．5．1投标人在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过招标人和监理工程师的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，投标人必须事先取得招标人和监理工程师的同意才能做出调整。

3．5．2 招标方可以根据工程的实际情况向投标人发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，投标人应在招标方要求的期限内完成修改工作。

3．5．3所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、设备位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，由监理工程师发出变更指示，投标人应遵照执行。

3．5．4 由于变更产生的费用，属于产品供货范围的，在产品供货合同中做出相应调整；属于施工安装范围的，由监理工程师确认后，按合同约定的方法进行调整。

3．6 现场成品保护

3．6．1在工程施工期间，投标人应保持现场整洁，按招标方规定存放并处置好投标人的任何设备和材料。

3．6．2 在工程结束正式移交给招标人之前，投标人应从其所涉及的施工现场清除并运出投标人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。

3．6．3 除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，投标人应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给招标人。

3．6．4 在投标人施工期间，如果投标人所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，除非合同中另有约定，不论出于其他任何原因，投标人必须弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，所发生的费用和延误的工期由投标人承担。

3．6．5 在投标人施工期间，投标人不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。投标人应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

3．7 验收
3．7．1初步验收测试
3．7．1．1 在调试和测试成功完成后，合同设备需要经受48小时连续运行测试。
3．7．1．2 在48小时连续运行测试过程中，招标人对设备的性能或质量如有任何疑问，招标人有权选择双方认可的第三方，授权其按照技术标书的相关技术规格要求和标准检测机组的性能和质量，测试结果由双方认可。买、 卖双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。
3．7．1．3如果测试结果不符合标书技术规格要求，投标人将无条件更换不合格设备并承担第三方的一切费用。更换工作应在初步验收测试后1个月内完成。如果测试结果符合技术要求，招标人有责任承担由此引起的一切费用。
3．7．1．4 初步验收测试成功完成后，双方将确认测试报告并签字认可。
3．7．1．5初步验收测试的时间见工程计划，但招标人有权根据工程的实际进度进行调整。

3．7．2工程质量验收

3．7．2．1工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

3．7．2．2工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被招标人及有关管理部门验收、测试通过，工程不被视为完成。

3．7．2．3各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

3．7．2．4检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

3．7．2．5投标人在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因投标人对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，投标人须负责清洁或给予无偿更换。如因投标人原因造成其它设备和设施的损坏，投标人须承担修理费用或给予赔偿。

3．7．2．6投标人提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

系统竣工图（平面图、系统图、原理图、连接图等）

机柜、机架平面布置图及内部竖向布置图

系统综合安装图、安装大样图、剖面图

系统阶段施工过程记录及验收记录

系统隐蔽工程记录

系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）

系统原理、工艺文字说明

前端设备地图及编号表

线缆端接及设备端口分配对照表

系统初始化配置清单

系统设备、材料清单（包括型号、规格及数量）

系统设备、材料产品说明书及技术资料

系统使用操作及维护手册

备品备件清单

仪器仪表、工具清单

其它有关管理机构和档案管理机构要求的资料

3．7．2．7验收合格条件：

投标人已完成按合同约定的工程施工安装、测试、调试工作。

试运行时性能满足合同要求.

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意

已提供了合同约定的全部货物和资料

投标人竣工资料齐备完整

符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件

3．7．2．8如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标人应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。整改修复期间投标人应继续承担本规格书中规定的试运行期间的任务。

3．7．2．9投标人有义务协助招标人向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则投标人应给予配合并承担相应费用，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，投标人有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

3．8 技术培训
3．8．1设备安装、调试培训
投标人在设备交货后，安装前免费对设备安装施工单位及使用单位有关工程、技术人员进行设备安装、调试培训。并现场指导设备安装。投标人应在正式培训的前一周向招标人提交安装、调试培训大纲和内容等书面材料。
3．8．2 设备操作、维护培训
投标人在安装、调试、试运转后，设备正式投入运行之前对使用单位设备操作人员进行设备操作、维修培训。并应在正式培训的前7日向招标人提交安装、调试培训大纲和内容等书材料。
3．8．3 培训计划
投标人应对使用单位的技术人员和操作维修人员进行现场培训。所有培训应以中文进行。投标人应在投标书中提出详细培训计划，提交招标人批准。
投标人派出的培训人员，在对所提供的产品具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交招标人。招标人认为培训人员不合适可要求更换。
投标人应在设备安装完毕后进行现场掊训。投标人应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示并对技术人员进行实际操作培训。
3．8．4 招标人义务
招标人在投标人进行培训期间提供工作上的便利。
3．8．5 费用
投标人在培训期间的一切费用（含交通、食宿、通讯、办公等）自理。
3．9 售后服务
3．9．1 合同设备和系统的质保期为24个月，从项目行业验收日算起。在合同设备的开机、测试和调试工作完成后，合同设备应进行一次48小时连续运转测试。如果测试通过，双方将在试运转结束后一周之内确认并签署测试结果报告。
3．9．2 如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与技术标书要求的技术规格不符的缺陷、难以修复的故障或屡次发生同类型故障被鉴定为产品质量问题，投标人有可能承担整机更换的风险，同时要承担更换时所产生的一切费用。更换后需重新调试，整机更换或被局部更换的部分的质保期将重新计算24个月。
3．9．3 投标人应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。
3．9．5投标人应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装督导、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行的，并保证不存在因投标人工作人员的过失、错误或疏忽而产生的问题。
3．9．6若在正常维修保养期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的维修保养期之内出现的潜在缺陷，招标人应以书面形式向投标人索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。投标人应根据招标人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。投标人应对设备及部件未发现的潜在缺陷负责。
3．9．7 潜在缺陷的维修保养期为正常维修保养期后的12个月。
3．9．8 投标人在广州设立常驻维修服务机构，应提供每天24小时的维修服务。在接到报修通知后2小时内赶到现场，并进行维修，直至故障排除，设备完全恢复正常使用为止。

3．9．9 陪伴运行：本项目正式投入使用后3个月内，设备生产厂商应委派对投标设备运行维护有经验的2名运行调试技术人员驻场，参与在开航过渡期内的陪伴运行工作，随时待命处理设备故障，以保证航站楼正常的生产运行不受影响。费用在投标报价中考虑。
3．10 备件供应
3.10.1 投标人应按通常惯例提供设备的备品备件（含易损件），填写至表格中。

3.10.2 质保期后的备品备件按资料表格表进行填写。提供的备品备件（含易损件）数量应满足质保期后五年的使用需要，费用单列，不计入投标价。并且其价格不能高于投标报价中相同设备的报价。使用单位有权按该报价选择备件。
3．11 检测、维修设备工具
投标人应免费提供专用检测设备、常规维修工具，按资料表格表进行填写。
3．12 铭牌及各种标志
3．12．1标志铭牌：每台机组应有商标，并在明显而平整部位固定上铭牌（不锈钢）。设备铭牌、使用指示、警告指示必须有中、英文表示。
3．12．2工作标志：机组相关部位上应设有工作情况标志，如压缩机、电动机、冷冻水、冷却水流动方向以及最高、最低液位、油位标记等。
3．12．3 投标人应按招标人要求完成资产信息录入及标签张贴。

3.13 BIM工作的要求
本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。设备产品供应商BIM技术要求：

（1）设备产品供应商应提供适用于施工深化BIM模型及竣工BIM模型的机电设备模型。机电设备模型应符合设计文件、设计变更单、施工核定单、加工确认函等的相关要求。

（2）机电设备模型应基于专项加工方案和技术标准完成模型细部处理，应包含相应控制点位信息，并能基于材料采购计划提取模型工程量。

（3）机电设备模型采用的软件及版本原则上应为Autodesk Revit 2020，如需采用其他软件替代（含不同版本），需由承包人提出书面申请。

（4）机电设备模型的构件命名应符合《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》的要求，并应基于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》进行构件编码，其编码应具有唯一性。

（5）机电设备模型的构件精细度应不低于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》中G4、N4标准要求，构件尺寸应与实物一致。

（6）机电设备模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。

（7）机电设备模型应具备如下信息：

技术信息：构造尺寸、组件构成、技术参数、技术要求等；

生产信息：生产厂家、产品编号、生产日期、条形码、电子标签等。

（8）机电设备模型应配合施工进程补充施工信息、维保信息、售后信息等。

（9）机电设备模型应配合建设阶段补充相关调试记录、故障报告资料、安装环节清单、节点验收资料及可视化视频展示等施工记录数据。

（10）机电设备模型应配合建设阶段补充工程质量保证材料、工程试验检测资料、机电设备测试运转报告、设备运转前、后各项检查准备作业文件等实验监测数据。

（11）机电设备模型应配合建设阶段提交与各机电系统（包括民航弱电系统）一致的拓扑图
附件：
1、资料表格
表1  备品、备件供应清单（计入总价）
表2  质保期后备品、备件供应清单（不计入总价）          
表3  免费提供的专用检测设备及专用维修工具清单
上述表格详见《广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目采购清单》
第六章   投标文件格式

重要提示

投标人须按本章所列投标文件格式进行应答，具体应答内容由投标人仔细阅读招标文件要求并根据自身实际情况增减应答内容，投标文件必须满足招标文件的全部要求。

         （项目名称）采购项目

投标文件
投标人：                  （盖投标人公章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字或盖章）

        年        月        日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）证明书
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金汇款声明函

五、商务和技术响应表 

六、报价表 

七、资格审查资料

八、制造商业绩 

九、投标设备技术性能指标的详细描述 

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划 

十二、廉洁承诺书

十三、其他资料

一、投标函
             
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                    招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）（含税）的投标总报价提供本项目的所有设备以及服务，增值税税率         %，提供增值税        （专用/普通）发票，并按合同约定履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）证明书或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术响应表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

………（投标人认为其他需要列明的内容）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术响应表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．      
（其他补充说明）。

投标人
（盖投标人公章）：                
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：        

地
址：                               

网
址：                               

电
话：                                 

传
真：                               

邮政编码：                              

 
年 
月 
日

投标函附录

	投标内容
	按招标文件要求

	交货期
	按招标文件要求

	交货地点
	按招标文件要求

	投标有效期
	投标截止日期起120日历天内


投 标 人（盖投标人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

      
日期：            
年
      月       
日

二、法定代表人（单位负责人）证明书

投标人名称：                       

姓名：           
性别： 
                年龄：               
职务：                         

系                             
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人（盖投标人公章）：            

日期： 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人          （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                       
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     
。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人（盖投标人公章）：                    

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：             

身份证号码：                       

委托代理人（签字或盖章）：                      

身份证号码：                       

日期： 
年 
月 
日

四、投标保证金汇款声明函（格式自拟）
注意：

1、如采用转账形式提交的，投标人须提供基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件；

2、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，须在开标当天递交密封完好的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险的纸质原件。

五、商务和技术响应表

5.1商务条款响应表

	条款号
	招标要求
	是否完全响应
	偏离说明

	全部商务条款（包括合同）
	按招标文件
	全部完全响应
	无


说明：

1.投标人应根据投标的实际情况对招标文件中商务条款的内容（而非条款名称）作全面响应。

2.如投标人完全响应全部商务条款，可按上述格式统一响应

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

5.2技术响应/偏离表

	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标规格
	是否偏离
	说明

	一．
	
	
	
	

	二.
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1.技术指第五章《用户需求和技术规格》的所有内容；

2，是否偏离指：无偏离、正偏离、负偏离

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

六、报价表

	投标报价汇总表

	项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	序号
	项目名称
	含税投标合价
（元）
	备注

	1
	冷水主机采购项目
	
	

	合计
	
	


	广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目采购清单

	项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	序号
	设备名称
	设备特征
	单位
	采购量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	设备购置部分
	
	
	
	
	
	

	1
	变频离心式冷水机组 
	1.名称:变频离心式冷水机组                                                                                                                                                                                                 2.规格型号：制冷剂：环保冷媒                                                                                                                                                                                                3.外型尺寸（mm）：≤7900×3600×3800(L×W×H)
4.技术参数:制冷量:9845kW(2800RT)，冷冻水量：939m3/h，冷却水量：1993m3/h,冷冻水供回水温度:4.5/13.5℃,冷却水供回水温度：30.6/35.6℃，设计工况输入功率N=1823kW,名义工况输入功率N=1600kW，蒸发器水阻：≤40KPa，冷凝器水阻≤70KPa，蒸发器水侧工作压力1000KPa，冷凝器水侧工作压力1000KPa，电压：3P/10KV/50Hz,名义工况下（冷冻水进出温度12/7℃，冷却水30/35℃）COP≥6.15，IPLV≥8.6，用户工况功率≤1795Kw，设计工况下应可实现25%-100%负荷连续稳定运行，噪音≤90dB(A)，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明
5.技术要求:1)配套原厂减振器、配变频启动控制柜及相关控制、保护设备、蒸发器、变频器等设备须保温完好,自带压差式水流保护开关、地脚螺栓、专用连接电缆等;2)主机支持冷冻水一级泵变流量运行，并给出最小运行流量，冷冻水温13.5/4.5℃，冷却水温30.6/35.6℃时最小稳定运行流量不大于满负荷运行流量的50%;3)主机允许最大流量变化率：每分钟30%；冷却水进水温在31.6℃时喘震点≤20%（提供AHRI选型曲线图）;4）冷凝器设置端盖集成式或者一体式胶球清洗装置，电源200V，50Hz，参考输入功率0.2KW，清洗装置需与冷水机组同一品牌，无需现场安装。清洗装置阻力小于0.5m;5)机组自带开放通信接口的可编程微电脑控制系统，并能满足冷热源系统群控接口的要求，自带中英文显示操作控制屏和电子启动控制系统，控制、显示柜宜与机组连体;6)机组自带完整的高、低压保护；过电流保护等安全运行保护系统;7)机组带RS485 MODBUS RTU通讯端口，并永久免费提供开放的MODBUS RTU协议，并可上传蒸发温度、冷凝温度、电流、功率等;8)采用的冷媒（制冷工质）：采用R314a或R514a、R513a等符合国家要求的环保冷媒。本次招标应包含满足系统正常运行的全部冷媒，并由投标方充注调试。9)招标文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。
6.水冷变频离心式冷水机组发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、检验调试和试运行、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑；
7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；
8.计量方式：按台计取；
	台
	7
	
	
	

	二
	服务部分
	
	
	
	
	
	

	1
	设计与设计联络费
	1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费；
2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；
3.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	2
	技术培训费
	1.工作内容：中标人应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训；
2.满足招标文件要求，提交培训证明资料；
3.培训发生费（项目人员及用房、差旅费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑；
4.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	3
	试运行费
	1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能；
2.满足招标文件要求内容，提交招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；
3.驻场协助试运行发生费（项目人员及用房、差旅费、设备测试、维护、维修费等）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑；
4.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	4
	陪伴运行费
	1.工作内容：3个月；
2.满足招标文件要求，提交招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；
3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员及用房、差旅费、设备测试、维护、维修费等）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑；
3.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	5
	已完工程及设备保护
	1.详见招标文件要求；
2.满足设备运输途径已完工程的保护，设备安装前对设备的保护等采取的措施费用，如因中标人未采取适当措施导致已完工程或设备损坏，由此产生的修复费用在中标人结算中扣除；
3.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	6
	BIM配合费
	1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型；
2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果；
3.计量方式：按项计取。
	项
	1 
	
	
	

	7
	备品、备件供应
	1.详见招标文件要求；
2.满足按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合要求的备品备件；
3.计量方式：按批计取。
	批
	1 
	
	
	附表1

	
	含税报价合计（一+二）
	
	
	
	
	


	免费提供的专用检测设备及专用维修工具清单

	项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	采购量
	含税综合单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	
	
	一、专用检测设备及专用维修工具（计入投标总价）
	
	
	
	
	

	1
	请投标人填入检测、维修设备工具名称1
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	2
	请投标人填入检测、维修设备工具名称2
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	3
	请投标人填入检测、维修设备工具名称3
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	4
	请投标人填入检测、维修设备工具名称4
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	5
	......
	..............
	个
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	

	注：
	采购量和单价请投标人自报，本表所列专用检测设备及专用维修工具等为免费提供。


	附表1-备品、备件供应清单（计入总价）

	项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	采购量
	含税综合单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	
	
	一、备品备件（请投标人填入满足维修需要的全部备品备件，计入投标总价）
	
	
	
	
	

	1
	请投标人填入备品备件名称1
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	2
	请投标人填入备品备件名称2
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	3
	请投标人填入备品备件名称3
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	4
	请投标人填入备品备件名称4
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	5
	......
	..............
	个
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	

	注：
	采购量和单价请投标人自报，本表备品备件合计金额需与清单内备品备件报价金额一致，如不一致，按两者中较高价调整投标报价。


	质保期后备品、备件供应清单（不计入总价）

	项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	采购量
	含税综合单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	
	
	一、年维保费（不计入投标总价）
	
	
	
	
	

	1
	年维保费
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按年计取，不计入本次投标报价中；
	年
	
	
	
	

	
	
	二、备品备件（请投标人填入满足维修需要的全部备品备件，不计入投标总价）
	
	
	
	
	

	2
	请投标人填入备品备件名称1
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，不计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	3
	请投标人填入备品备件名称2
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，不计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	4
	请投标人填入备品备件名称3
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，不计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	5
	请投标人填入备品备件名称4
	1.详见招标文件要求；
2.满足业主需求；
3.计量/计价方式：按个计取，不计入本次投标报价中；
	个
	
	
	
	

	6
	......
	..............
	个
	
	
	
	

	7
	合计
	
	
	
	
	

	注：
	采购量和单价请投标人自报，保修期后备品备件价格不能高于投标报价中相同备品备件的报价。招标人有权按该报价选择备件


七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（如有）
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书（如有）
	

	备注
	


注：按招标公告要求提供相关证明资料。
（二）投标人业绩情况表（按照招标公告投标人资格要求提供相关资料）

业绩表

	设备名称
	

	型   号
	
	
	
	

	项目合同名称
	
	
	
	

	项目合同业主名称
	
	
	
	

	项目合同业主

地址及电话
	
	
	
	

	项目合同签订时间
	
	
	
	


注：本表仅提供表格形式以供参考，投标人应按招标公告要求提供相关证明文件。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日
（三）制造商授权书（投标人为代理商时必须提供）

制造商授权书
致：                         
（招标人）
我单位                    
（制造商名称）是按            
（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 
（制造商地址）。兹授权按                 
（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在              
（投标人的单位地址）的            
（投标人名称）以我单位制造的                    
（设备名称）进行    
（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：                                        
。
投标人名称：              （盖投标人公章）
制造商名称：     
（盖制造商单位公章）
签字或盖章人职务： 
                      签字或盖章人职务：               

签字或盖章人姓名：
                        签字或盖章人姓名：              

签字或盖章
                                签字或盖章：              

八、制造商业绩合同汇总表

	序号
	合同名称
	购买方
	签订时间
	供货数量
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据评标方法《详细评审表》的业绩评分要求提供相关证明材料。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日

九、投标设备技术性能指标的详细描述

（格式由投标人自拟）

1、包括但不限于投标设备技术性能指标的详细描述,针对第五章《用户需求和技术规格》的设备技术要求,提供相关资料，格式自拟,同时应按照招标文件第五章《用户需求和技术规格》要求提供货物或设备的有关证书、检测报告等以及投标人认为可以提供的其他报告和证书。

2、如实填写下表：

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地及品牌
	数量
	交货期
	装运地
	目的地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3、质保期内及质保期后的备品备件一览表（详见《采购清单》）

4、专用检测设备及专用维修工具一览表（详见《采购清单》）

十、技术支持资料
（格式由投标人自拟）

十一、技术服务和质保期服务计划

（格式由投标人自拟）

十二、廉 洁 承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的 广州白云国际机场三期扩建工程冷水主机采购项目 合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：

一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。

二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。

三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等,下同)行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；

5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。

四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。

五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。

六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。

承诺单位（盖单位公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：       

廉洁工作联系人（签名或盖章）：         

廉洁工作联系人电话：          

年     月     日

十三、其他资料

1、投标人声明：见招标公告附件一。
2、投标人提供其他需要说明的商务、技术内容和资料，格式自拟。






_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

