云河发电公司天然气热电联产项目利旧冷却塔维修及美化工程

招标公告

项目名称：云河发电公司天然气热电联产项目利旧冷却塔维修及美化工程
招标编号：0724-2324N2435504
1. 招标条件

本招标项目云河发电公司天然气热电联产项目利旧冷却塔维修及美化工程已经批准建设，项目业主为广东粤电云河发电有限公司，建设资金来自业主自筹资金，项目出资比例为 100%，招标人为广东粤电云河发电有限公司。项目已具备招标条件。国义招标股份有限公司受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点与项目概况：云河发电公司内两座冷却塔于1999年前后建成，距今已运行20余年；冷却塔主要参数：冷却塔为90米高双曲线型通风筒钢筋混凝土薄壳结构，基础形式为强夯基础，主要组成部分为双曲线型通风筒、40对人字支柱、环形基础、储水池、淋水装置。淋水面积约3630 ㎡，进风口高度（标高5.8m）5.6米，通风筒出口直径（标高90.00m）47.722米，通风筒喉部直径（标高72.00m）38.80米，环形基础顶面中心线直径（标高0.20m）71.752米，环形基础底面中心线直径（标高-2.50m）79.614米。

2.2招标范围：本工程招标范围为云河发电公司天然气热电联产项目利旧冷却塔维修及美化工程，包括但不限于：

2.2.1全面检查冷却塔表面缺陷，并做相应维修处理。

2.2.2对该构筑物通风筒及斜支柱存在钢筋外露、锈蚀、混凝土剥落等损伤情况的构件进行修复处理。

2.2.3对该构筑物通风筒内外筒壁混凝土表面存在的大量水垢，以及部分混凝土表面防护层脱落、鼓包的构件进行修复处理。

2.2.4对该构筑物淋水构架混凝土表面存在的大量水垢，以及部分混凝土表面防护层脱落、鼓包的构件进行修复处理。

2.2.5对该构筑物存在锈蚀问题的钢构件、对存在轻微损坏的混凝土构造进行修复处理，对锈蚀问题严重的附属设施进行更换，对缺失的附属设施重新补齐。

2.2.6对冷却塔爬梯护网等钢结构加固防腐。

2.2.7对冷却塔顶部航空障碍灯进行更换。

2.2.8两座冷却塔外表面美化绘画及内壁的加固维修防腐施工。具体承包范围详见技术规范书。

2.3工期：合同签订并在接到招标方开工通知后，总工期120天内完成本项目施工，投标方施工作业人员及机具应满足工期要求。如遇不可抗力或其它特殊因素，可顺延工期。

2.4承包方式：本工程采取包工包料、包机械、包质量、包安全、包工期的承包方式，总价包干。本项目工程所有施工工序费用由投标方承担。投标阶段投标人应充分考虑工程实施的风险和不可预见性等因素，包含在投标报价中。

3. 投标人资格要求

3.1基本要求
(1)投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或境外企业在中国境内的合法机构，并有独立订立合同的权力，营业范围符合项目要求。
(2)投标人必须具有有效期内的建筑工程施工总承包三级（或三级以上）资质，并同时具有防水防腐保温工程专业承包二级（或二级以上），须提供相关证明材料。

(3)投标人必须具有有效期内的建设主管部门颁发的安全生产许可证。

(4)担任本项目的项目经理及其他人员资质要求：

担任本项目的项目经理必须具有已在投标人企业注册的二级（或以上）注册建造师（建筑工程专业）资格证书且在有效期内，具有《安全生产考核合格证》（即B证）。项目经理为投标企业的在职职工（提供至少一年社保证明资料）。
担任本项目专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。
(5)本项目不接受联合体投标。

(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段投标，否则投标均无效。
(7)投标人不得存在下列情形之一：
(a)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(b)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(c)为本标段的监理人；
(d)为本标段的代建人；
(e)为本标段提供招标代理服务的；
(f)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(g)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(h)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(i)被责令停业的；
(j)被暂停或取消投标资格的；
(k)财产被接管或冻结的；
(l)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(m)被列入广东省能源集团有限公司黑名单或灰名单的，包括处于“黑名单或灰名单通知”中禁止参加投标的期间；
(n)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
(o)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
投标人在递交投标文件时需提供不存在上述情况的声明函。

(8)投标人应具有良好的信誉，不得存在下列情形之一：

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

近三年内在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）中投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为记录。
投标人须提供以上三个网站的查询记录截图。
3.2业绩要求

（1）2018年1月1日至投标截止日期间，投标方须至少具有1个已完工的国内同类项目的业绩，同类项目指单个合同至少具有1座双曲线冷却塔防腐美化涂装业绩，其中冷却塔高度不小于80m或淋水面积不小于3500㎡。

（2）投标人所提供的业绩是投标人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的；业绩须提供合同关键页证明材料（关键页包括但不限于合同名称、标的、项目规模、签字盖章页）、已完工证明（完工证明可以是业主验收证明、用户证明等可以证实项目已完工的材料）。完工业绩以完工证明时间界定。

4、递交投标登记资料及招标文件获取 

4.1、招标文件的获取采用先递交投标登记申请表再获取的方式。

招标公告日期：2023年11月09日起-2023年11月20日止；递交投标登记申请表时间：2023年11月10日00:00起，2023年11月20日16:00止，上午00:00至下午16:00。（北京时间）。

递交投标登记申请表方式：投标申请人在递交投标登记申请表前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，且必须同时按本公告后附的格式和要求编写并递交投标登记申请表后方可办理。

备注：请投标人务必在上述时间内将《登记申请资料》上传至国义招标采购平台（简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）办理登记手续。《登记申请资料》只需上传投标登记申请表即可。

4.2本项目采用资格后审的方式，有兴趣且符合本公告第3条资格要求者请按以下程序递交投标登记申请表及办理招标文件获取手续：

（1）办妥广州公共资源交易中心要求的企业信息登记。

（2）按本公告格式和要求完成投标登记申请表（采用WORD和PDF格式制作的电子版各壹份,PDF格式文件必须为签字盖章后的扫描件）。

（3）完成“国e平台”的免费注册及投标登记申请表附件的上传，等待并密切留意来自“国e平台”及短信平台的通知。（注：国e平台的免费注册可以早于前述资料上传程序或同时办理。国e平台的详细程序另见4.3）

（4）登录“国e平台”,完成电子招标文件的获取及付款程序。

4.3 “国e平台”的程序及要求：

（1）登陆国义招标采购平台（简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com），按要求办妥注册手续。注：有关国e平台操作疑问咨询请联系国e平台客服/国义招标电子商务推广部（投标人注册：叶小姐：020-37860671（QQ：651105454、yehailian@ebidding.com）、李先生：020-37860665（QQ：1795087228）、史先生：020-37861081（QQ：1762418890），综合咨询：叶小姐：020-37860669（QQ：704011984、yeyunshi@ebidding.com）、李小姐：020-37861083（QQ：88628812）。

（2）递交投标登记申请表：

①　具体步骤：使用账号密码登录国e平台（网址：www.ebidding.com），点击上方“项目管理”-“我要参与”；

②　在“搜索框”处输入项目编号或项目名称进行查找，在列表中选择需要参与的项目，点击“立即参与”；（注：点击“查看公告”可查看项目所需提交的材料，如公告没有注明，请联系相关项目经理）

③　点击“我的项目”，在列表中选择相应的项目，点击“申请材料递交”；

④　根据实际情况及企业需要，正确填写相关信息（带*项必须填写），申请材料请根据公告要求进行上传，如公告没有注明，请联系相关项目经理（公告上述“招标代理机构业务联系人”），申请材料提交后请耐心等待项目经理确认；

⑤　申请材料审批通过后，点击“我的项目”，在列表中选择相应的项目，点击“购买文件”；根据实际情况及企业需要，正确填写相关信息（带*项必须填写），正确填写完信息后，点击确认订单，最后支付订单即可完成购买招标文件环节，具体操作详见国e平台投标人操作手册。

（3）请耐心等待招标代理的通知，无需电话通知或咨询进度。投标人应确保递交投标登记申请表时所登记联系方式的准确并及时查阅有关通知。

（4）接招标代理通知或待国e平台的状态更新为“通过”后，登录国e平台完成电子招标文件的获取及付款程序（注意：本次招标仅提供电子招标文件）。招标文件获取时间：2023年11月10日上午00:00至2023年11月20日下午17:00 时（北京时间），电子招标文件售后不退。具体步骤：申请材料审批通过后，点击“我的项目”，在列表中选择相应的项目，点击“购买文件”；根据实际情况及企业需要，正确填写相关信息（带*项必须填写），正确填写完信息后，点击确认订单，最后支付订单即可完成购买招标文件环节，具体操作详见国e平台投标人操作手册。

4.4 招标公告的解释权归招标人和招标代理机构；在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的投标资格）；招标人及招标代理机构将不负责投标人准备投标文件和上传或递交投标文件所发生的任何成本或费用。

4.5 当满足资格要求的投标申请人不足3名时为招标失败。

5. 投标文件的递交

（1）递交截止时间：2023年11月30日10时30分（北京时间）
（2）递交方式：委派授权代表递交全部纸质投标文件至广州市天润路333号广州公共资源交易中心开标室，具体开标会议室见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。请投标人授权代表届时出席。不接受邮寄方式提交投标文件；投标人应当在投标截止日当天，截止时间前递交全部的投标文件，逾期收到的投标文件将被拒绝；具体详见招标文件并以此为准。

（3）开标时间：2023年11月30日10时30分（北京时间）
（4）开标地点：广州市天润路333号广州公共资源交易中心开标室（具体开标会议室见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排）。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网平台www.gzggzy.cn、国义招标股份有限公司（国义招标采购平台）www.ebidding.com、广东省招标投标监管网zbtb.gd.gov.cn和中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、“粤采易”阳光采购平台“https://www.gdycy.com”等法定平台上发布。法定平台之间按《招标公告和公示信息发布管理办法》（简称10号令）和《招标公告和公示数据接口规范》等相关规定对接交互本招标公告内容。如有不一致以广州公共资源交易中心网平台为准。 

7. 联系方式

（1）招标人联系方式:

招 标 人：广东粤电云河发电有限公司

地    址：广东省云浮市云城区河口街光明路72号

联 系 人：邓工

联系电话：0766-8228686

（2）招标代理机构项目联系人及方式：

招标代理：国义招标股份有限公司

地    址：广州市东风东路726号16楼（邮编：510080）

联 系 人：胡工（020-37860633）、董工（020-37860626）

传    真：020-87673286

邮    箱：dongshangming@ebidding.com

8. 其他事项

（1）招标代理机构和招标人将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

（2）如符合资格且购买招标文件的投标人不足3家，招标人将修正招标方案或重新组织招标。

广东粤电云河发电有限公司
国义招标股份有限公司

2023年11月09日

