广州市天河区广汕二路

AT0305231地块项目

建筑施工图设计任务书

（2020年版）

2023  年 10 月

目录

1 总则	5

2 项目概况和设计范围	5

2.1项目基本特征	5

2.2区位交通状况	6

2.3区位基础设施条件	7

2.4 项目基本指标	7

2.5 设计范围	7

3 设计依据	8

4 设计要求	8

4.1总图设计要求	8

4.1.1 总体布局	9

4.1.2 地下车库	9

4.1.3 场地设计	9

4.1.4 道路交通	10

4.1.5 小市政管网综合	10

4.2建筑专业要求	10

4.2.1建筑设计总说明	10

4.2.2 住宅公共空间设计要求	11

4.2.3住宅户内空间设计要求	12

4.2.4建筑构造设计要求	14

4.3结构专业	16

4.3.1一般要求	16

4.3.2特殊要求	18

4.4给排水专业	19

4.4.1一般要求	19

4.4.2给水系统	20

4.4.3排水系统	20

4.4.4消防系统	21

4.4.5 海绵城市	21

4.5 暖通空调系统	22

4.5.1一般要求	22

4.5.2空调通风系统	22

4.5.3燃气系统	23

4.6 电气专业	24

4.6.1 一般要求	24

4.6.2 强电系统	26

4.6.3 火灾自动报警系统	28

4.6.4 弱电智能化系统	29

4.7 小市政	31

4.7.1设计基本要求	31

4.7.2 与建筑景观专业配合要求	32

4.7.3 管道材料要求	32

4.8 人防专业	33

4.8.1设计依据	33

4.8.2设计要求	33

4.9 BIM设计	34

4.9.1设计阶段BIM协调服务(施工图设计阶段)	34

4.9.2设计深化服务(含BIM机电管线综合深化阶段)	35

4.9.3竣工配合服务(竣工BIM)	36

4.10基坑支护	36

4.10.1设计依据	36

4.10.2设计内容、设计人提供服务	36

4.10.3设计要求	37

4.11绿建咨询	39

4.11.1绿色建筑评价标准及目标	39

4.11.2设计服务内容及要求	39

5设计成果要求	40

5.1总体要求	40

5.2 建筑专业设计成果要求	41

5.2.1初步设计阶段	41

5.2.2施工图设计阶段	41

5.3 结构设计成果要求	42

5.3.1初步设计阶段：	42

5.3.2施工图设计阶段：	42

5.4 给排水设计成果要求	42

5.4.1初步设计阶段	42

5.4.2施工图设计阶段	42

5.5 暖通设计成果要求	42

5.5.1 初步设计阶段	42

5.5.2 施工图设计阶段	43

5.6 电气设计成果要求	43

5.6.1 初步设计阶段	43

5.6.2 施工图设计阶段	44

5.7小市政设计成果	44

5.7.1成果原则	44

5.7.2设计成果	45

4.8 BIM设计成果	45

4.8.1.BIM服务成果	45

4.8.2. BIM 服务成果提交	45

4.9 绿建成果	46

4.9.1施工图设计阶段	46

4.9.2竣工验收阶段	46

4.9.3绿色建筑标识评价申报阶段	46

6 设计周期	47

7 设计团队要求、联系人及联系方式	47

7.1设计团队要求	47

7.1.1项目设计总负责人	47

7.1.2项目设计团队主要成员	47

7.2 设计方联系人及联系方式	48

7.3委托方联系人及联系方式	48

8其它要求	48

9.附件及会签表	48

9.1 附件：	48

9.2 会签表	49

附件二：	50

设计质量月度考核表	50

1 总则

为统一建筑施工图设计标准，规范建筑施工图设计的内容和深度，达到“提高设计质量、保证设计进度、控制开发成本”的目的，特制定本任务书。

建筑施工图设计任务书是在国家相关标准及规范的基础之上，结合中国葛洲坝地产以往住宅项目开发的实践经验，对建筑施工图设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、完善后编制而成。

建筑施工图设计任务书用于建筑施工图设计文件的编制工作。

2 项目概况和设计范围

2.1项目基本特征

项目名称： 广汕二路AT0305231地块项目 ；

项目位 广东省广州市天河区广汕二路以南，旧羊山以北 。具体位置如附图：

用地性质： 二类居住用地  ；

建筑规模：

总建筑面积 218851 ㎡，计容建筑总面积 146964 ㎡，

用地四至：东临 现状村庄 ，南临 旧羊山 ，西临 规划路 、北临 广汕二路 。

用地现状：现状场地起伏不大，较为平坦，主要呈南高北低。建设用地红线范围内现状标高为45.5~54.0m。地块东、南侧为村庄居民楼（待拆迁），拆迁后为公园绿地，以东、以南为旧羊山；地块西侧为规划道路，北侧为广汕二路。

周边现状：

北侧    广汕二路/高塘石社区

东侧     村庄/旧羊山/高压线

西侧     村庄/规划路

南侧     村庄/旧羊山

2.2区位交通状况

本项目地块通达性好，自驾、地铁可便捷通达广州中央商务区（珠江新城、金融城、琶洲等）、天河智慧城及黄埔科学城等核心位置。公路交通：项目北临城市干道广汕二路，可快速接驳广河高速、大观北路及环城高速等交通系统，便捷通达广州各区核心节点。轨道交通：现状距广州地铁6号线（远期规划10号线东延线）高塘石站约800米，黄陂站约1.0公里。

2.3区位基础设施条件

供水：   详见“附件3用地清单”

供电：  （暂无相关文件）

燃气：   详见“附件3用地清单”

通信：   详见“附件3用地清单”

供热：    无

排污：   详见“附件3用地清单”

雨水：   详见“附件3用地清单”

2.4 项目基本指标

规划用地面积为： 48988.40 平方米，总建筑面积 218851 平方米，地上计容面积 146964  平米，容积率≤  3.0 ，建筑密度≤ 28% ，绿地率≥  35% ， 建筑限高≤100m，其中临广汕路一线住宅建筑高度≤80米，地块东南侧临地块边线60米范围内建筑高度<24米。

2.5 设计范围

2.5.1红线范围内，建筑（含节能报告）、结构（包括各种常用的建筑材料）、给排水、暖通、电气、人防、海绵城市、装配式建筑、弱电智能化、小市政、绿建咨询、BIM设计、电讯等所有建筑物（包括其附属雨棚及其他装饰构件）的门卫、围墙、配电房、垃圾房、水泵房等施工图。

2.5.2完成施工过程变更设计

2.5.3 配合甲方完成相关的报批报审工作（包含但不限于配合完成修规、方案报建、工程证报建、初步设计审查、施工图审查等。需特别注意是所有报建工作都由施工图中标单位来配合完成，包括修详通、报建通的制作及签章等）

2.5.4 配合业主完成施工、设备材料采购、专项设计等招标工作。（包括但不限于提供招标所需的图纸、技术要求、设备清单、材料设备规格型号、施工规范及验收标准等）。其中本次招标范围：建筑施工图设计、弱电智能化设计、绿建咨询、海绵城市、BIM专项设计、装配式建筑PC深化设计及精装施工图审核等。具体详见报价清单。

2.5.5审核竣工验收相关图纸资料及签章（含竣工图）

2.5.6通过施工图审查前，因政策、法规、审查指引等更新引起的设计调整需无条件修改。

3 设计依据

- 国家和地方现行有关规划设计的法律、条例、规范和规定。

- 住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。

- 项目通过政府主管部门的各项批复意见。

- 中国葛洲坝地产企业设计标准。

- 通过审批的建筑方案设计文本。

- 岩土工程勘察报告及相关材料。

- 项目建筑产品配置标准。

- 项目设计基础资料，包括但不限于：

- 规划条件：  容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高、建筑退线等

- 建筑风格：  建筑色彩、对围墙和大门的要求等

- 交通条件：  市政路开口，地铁、高速公路、道路及竖向对项目的影响

- 市政条件：  给水接口、排水（雨水、污水）接口、电力供电方路由、电信

线路条件、燃气进线条件、开闭站、变电站、调压站等。

- 人防条件：  人防规划、人防等级、防化等级。

- 消防条件：  消防等级、疏散及相关规范要求

- 绿建要求:   星级等级、设计及认证等要求

- 文教配套：   无

- 公建配套：  党群2000㎡，社区卫生5000㎡，居委400㎡，物业300㎡，居民健身200㎡，养老100㎡，托儿所700㎡，垃圾站200㎡，再生资源10㎡，公厕100㎡，肉菜市场1000㎡；配建商业设施：1200㎡；合计11210㎡。

- 其他条件：

- 国家及地方现行有关规划设计的法律、条例、规范和规定。

- 项目所在地建筑计容办法、日照规定、架空层要求等地方规定。

- 详见附件中《广州市城乡规划技术规定》、广州市规划管理容积率指标计算办法或项目所在地的其他的技术规定。

- 装配式建筑及PC深化设计相关规范及技术要求。

4 设计要求

4.1总图设计要求

4.1.1 总体布局

1.总图中应做好消防车道及消防车登高面设计，注意人车分流；在满足规范的

同时，尽量减少对环境的影响。

2.物业管理用房的设置需便于小区的管理，方便住户的使用。

3.需对场地的排水进行综合设计，做到通畅简洁；尽量使用暗沟组织场地的排

水系统，确需使用明沟时，需减少对环境的影响。

4. 小区内检查井、雨水井、通风井等尽量设于隐蔽处或结合景观设计巧妙处理。

地面检查井，雨水井盖不应设计在小区内车行道路之上。

5.总图设计考虑搬家、救护车流线。

6.垃圾站需设在小区的下风向，减少对住户的干扰。垃圾站要结合次要出入门

口和垃圾清运车行车线路设置，要求对区内影响降低到最小。

7.建立封闭式管理模式，小区出入口设置岗亭或门禁系统。

4.1.2 地下车库

1.层高设计：综合考虑结构梁高、设备管道及建筑面层等因素，确定最经济的

地库层高，减小挖深节省成本。车库净高应满足中能建城市投资发展有限公司地下车库设计标准文件的要求，地下室首层高度为 3.7-4.0m ，其它层高度为 3.7-4.0m。

2.地下车库除必要的设备用房、管井、出入口、坡道、汽车通道等空间以外，楼座投影空间尽量布置停车位，柱网参考中能建城市投资发展有限公司地下车库设计标准文件的要求，按  大/大小  柱网进行设计，做到经济合理。

3.地下车库覆土高度为  1.5m ，应满足绿化种植、小市政管线综合排布要求。

4.其他部分的地下车库的设计方法参考中能建城市投资发展有限公司地下车库设计标准文件。

4.1.3 场地设计

1.根据场地不同功能设置室外空间，以满足不同年龄居民休闲和活动的要求。应注意各个标高层次的室外空间效果。

2.竖向设计：需对场地的标高进行详细的设计，综合考虑各方面的因素确定场地的标高，做到经济、合理。

3.应充分保障住宅小区内雨水排出顺畅，一般场地设计标高应比周边道路标高高0.2M以上（遇有山地及其它特殊地块时，应依现场情况具体掌握），建筑室内外高差根据当地要求设置。

4.场地设计应规划好景观区域及其相关内容，并及时与景观设计公司配合，根据景观需要，调整相关设计内容，包括园林地形堆土对地下结构的影响等。

4.1.4 道路交通

1．道路系统满足交通、消防等方面的要求。结合地形，合理的选择道路坡度及断面形式，减少土方量。

2.小区内实行人车分流，人行道应按无障碍标准设计，包括园林景观中的步道应考虑无障碍设计。

3.小区车行入口考虑业主与访客车辆的通行和停放。

4.1.5 小市政管网综合

1.总图设计应考虑小市政管网综合，合理预留所需空间（地上、地下），包括雨污水、给水、中水、消防、暖通、强电、弱电等相关内容。单体建筑与室外管网综合系统衔接，规划小区内小市政管网各系统的管网综合平面图及高程图。

2.对分期开发分期交付的项目，小市政管网综合应与分期开发分期交付相协调。主要系统的开闭所、分变配电房、泵房、能源中心、消防控制室应与之配合。

3.小市政管网综合设计详见4.7。

4.2建筑专业要求

4.2.1建筑设计总说明

1.建筑设计总说明应有以下内容：设计依据、工程概况、工程技术经济指标表、标高及单位、建筑主要用材及构造要求、建筑设备、建筑消防设计、人防设计、无障碍设计、建筑节能设计、智能化设计、标准图集引用目录及其它。

2.经济指标要求：设计说明应有经济技术指标，当有多栋建筑或为住宅小区时，除工程技术经济指标总表外，还应有各栋建筑面积及户型表，各栋建筑子项主要特征表。

3.建筑材料要求：建筑主要用材及构造要求应对以下内容详细说明：内外墙体、内外装修、结构降板、结构梁、门窗幕墙、建筑防水、变形缝、设备管井、燃气入户位置等。

4.材料做法表要求：建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写，子项说明根据具体情况单独编写。材料做法表应参照葛洲坝地产建造标准执行。（见附件）

5.建筑设计总说明中建筑面积的计算要准确，建筑面积计算应严格按照国家有关规定执行。

4.2.2 住宅公共空间设计要求

1 首层入口大堂

<1>大堂的层高宜为 （同架空层高度） m，同时应注意避免挑高大堂对住宅一、二层的遮挡并不得影响二层前室的自然采光通风。

<2>大堂出入口处应考虑无障碍设施；大堂前的室外不应设置各种井盖。

<3>大堂内避免管线外露，大堂内的消火栓应暗装。

<4>消火栓箱、电表箱等水电设备应避免设在首层大堂的主要视线范围内。

<5>当室内外高差不大于150mm时，大堂出入口可采用无障碍坡道，当室内外高差大于300mm时，大堂出入口台阶踏步宽度≥350mm,高度≤150mm。

<6>大堂设计时应考虑信报箱位置。信报箱位置应位于门禁以外。

2 楼梯间及电梯厅

<1>楼梯间一层下地下室的防火门开启时不应影响地上部分的疏散。

<2>电梯门避免正对消火栓及管井门。消火栓应做到暗装。

<3>电梯数量、荷载、速度应满足居住人流量要求；（消防）电梯的速度1.5（多层）/2.5（高层）s/m，容量≥13人（1000 kg）。

<4>消防前室面积应减去精装修面层厚度 50  mm，避免审批验收出现问题。

<5>电梯洞口结构高度在满足使用要求的基础上，应根据层高与户门高度尽可能统一。

<6>电梯厅内的设备管井门应做距建筑完成面高200mm的门槛。当受条件限制,管井门与电梯门处在邻近或同一墙面时，应控制管井门顶与电梯门顶平齐。

3.地下停车库

<1>参考中能建城市投资发展有限公司地下车库文件设计及住宅产品系列设计管控标准。（见附件）

<2>地库大堂门高≥ 2.4m ，双扇门宽度≥2.1m，单扇门宽度≥1.25m。地库大堂均设置门禁系统。

<3>地库的各种设备开关、控制箱应放置隐蔽位置，不宜出现在住户经常出入的视线范围内。

<4>兼做人防的地下车库、防护密闭门应避免设在车库的主入口和坡道处；通过防护单元隔墙的汽车通道宽度不应小于4m。人防门在车行通道上应选用活门槛或无门槛人防门。

<5>地下车库进出坡道靠地面处，以及坡道和地库楼板交界处均应设排水明沟截流雨水，地下车库后期会做车库雨棚，坡道挡墙高度及做法必须考虑雨棚后期效果，并且与景观配合统一。

<6>地下车库排水方式：车库地面利用建筑找坡，地面做集水坑排水，优先选用地漏排水，次选地面浅沟排水做法。

<7>地下室重大设备的运输安装路线或设备吊装口应在建筑及结构相关图上标明。

<8>地下停车库宜集中布置，合理安排设备管线与结构梁板柱等关系，尽量降低层高,以节省造价，保证车库车位净高不低于 2.2 m，车道净高不低于2.4m。独立车库的门洞口统一宽应为5.5 m，高为 3.0 m，轴线进深不小于 8.1 m。车库门最终开启高度为 2.4 m。门运行的范围内不得出现梁、柱、各种水暖管线及电气灯具等障碍物。灯位及电机插座应避开轨道及电机的位置。地下车库内有防火卷帘时，应注意防火卷帘洞口内不得有管线穿越。

<9>地下室顶板上方覆土深度受景观种植、是否在顶板上方走管线、顶板上方排水管线坡度和坡长等因素影响，在设计时应综合考虑比较，控制顶板结构荷载，得出最优方案。覆土深度按平均 1.5 m（根据各地区实际情况）计算，同时应注意消防车道等其它相关荷载。大型乔木种植应考虑在地下室范围外，而一般乔木可考虑按柱顶树池方式对应布置。

<10>特殊车辆设计要求：均按100%充电车位考虑 。

4管道井、设备表箱、设备机房

<1>消火栓宜采用内嵌式，不宜设在厅、卧的墙面并避免正对户门设置。

<2>地下室设备房应集中布置,在审查有要求的情况下做到自成一个防火分区。

4.2.3住宅户内空间设计要求

1 层高

各层、各空间的层高：  首层同架空层且不低于4.5m，标准层层高3m 。

2 门厅

#### <1>住宅户门采用 钢木复合入户 门。

#### <2>户内配电箱、弱电箱采取墙体暗装，结合玄关衣柜布置，结构出图需预留箱体洞口。

#### <3>对讲机孔洞预留距门边的距离宜大于100mm，与开关整齐布置。

3 起居室/客厅

#### <1>客厅的墙顶面应避免出现明柱、梁。

#### <2>客厅视平线范围内不宜设置水平窗框。护窗栏杆材质应与窗框材质协调。

#### <3>起居室采用 同时考虑分体式/户式VRV中央空调，合理设计空调留洞及排水方式。

4 餐厅、卧室

#### <1>餐厅、卧室应隐梁隐柱。

5 储藏空间

#### <2>每户合理设置储藏空间；步入式储藏室，须设置人工照明。

6 卫生间

#### <1>卫生间一般应采用局部降板设计，降板高度为 350 mm。

#### <2>卫生间窗户顶部宜低于装修后吊顶高度。

#### <3>地漏位置应隐藏设置，普通地漏设在台盆下方，淋浴间地漏应靠墙设置。

#### <4>主卫生间坐便器侧应设电源插座，供智能坐便器使用。

#### <5>有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响（如马桶），洁具及排水管井应尽量避开卧室墙面布置。

7 厨房

#### <1>厨房功能、流线合理布置，满足洗、切、炒、放等四个基本功能。

#### <2>根据不同户型，厨房内应预留冰箱位，考虑冰箱门的开启方便及冰箱散热。

#### <3>排烟道位置应尽量靠近燃气灶，不应设置于燃气灶与水槽之间。

8 套内楼梯

#### <1>套内楼梯的踏步宽度不应小于260mm；高度不宜大于170mm，扇形踏步转角距扶手边25mm0处，宽度不宜小于240mm。

#### <2>套内双跑楼梯休息平台不宜设置转角踏步。

4.2.4建筑构造设计要求

1墙体

<1>外墙填充墙体材料为 铝膜全现浇混凝土墙 。户内隔墙为100-200mm厚，材料按照轻质隔墙材料考虑。墙体所用材料以当地常用材料为首选。

<2>预留洞：内外墙上及楼板所有留洞均应有水平和竖向定位；凡大于300mm

的梁柱结构上留洞及结构墙上留洞不仅在建筑图上标注，还应在结构图中注明，并采取相应加固措施。结构允许情况下尽量留方洞。预留洞包括不限于：电气洞口、空调洞口、油烟机洞口、排风扇洞口。

<3>墙体保温一般采用内保温做法，保温材料为 聚合物保温砂浆（具体以节能设计为准）。

<4>卫生间、厨房墙体应表示精装修做法厚度，避免空间不足或与门窗矛盾。

<5>卫生间周边墙下部距地300mm内应做混凝土墙或页岩砖墙（其他同等耐水

砌块墙），宽同墙厚。

<6>卫生间降板后，卫生间周围的主梁不降，梁底平板底。

平整。

2楼地面

<1>楼板设计要充分考虑隔声效果，采用技术措施减少户间的传声。

<2>各部位标高及降板：

| 厅房建筑标高 | H |
| --- | --- |
| 厅房结构标高 | H-0.070 |
| 公共楼梯间、电梯厅结构标高/（楼梯踏步段） | H-0.070/（H） |
| 厨房结构标高 | H-0.070 |
| 同层排水卫生间结构标高 | H-0.350 |
| 普通阳台结构标高 | H-0.100 |
| 生活阳台、设备阳台 | H-0.100 |
| 找坡长度大于4.5m的阳台结构标高 | H-0.100 |
| 入户花园结构标高 | H-0.100 |
| 下层为阳台的露台结构标高 | H-0.200 |
| 下层为室内房间且可降板的露台结构标高 | H-0.150 |

3 屋面

<1>需做好风道、排水通气管等各种管道出屋面的穿板处的防水处理。

<2>处理好屋面各种管道与上人露台的关系，减少彼此之间的干扰。

<3>雨水管的布置应尽量隐蔽设置，尽量设在平面凹槽内，以减少对立面的影

响；另外，雨水管应根据外墙面色彩做相应处理。

<4>有使用功能的退台屋面、露台，其上层落水管不应直接排在下层露台上，

应采用有组织的方式排水。

<5>所有的屋面设备须做设备基础。

4门窗

<1>门

- 各部位门洞的最小尺寸mm×mm)（根据建筑方案确定）：

| 房间名称 | 尺寸 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 入户门 | 1200x2300（且开启净尺寸满足消防要求） | 平开门 |
| 主卧室门 | 950x2300 | 平开门 |
| 次卧、客卧 | 950x2300 | 平开门 |
| 主卫 | 850x2300 | 平开门 |
| 次卫 | 850x2300 | 平开门 |
| 客卫 | 850x2300 | 平开门 |
| 主卧衣帽间 | 850x2300 | 平开门 |
| 次卧衣帽间 |  |  |
| 厨房 | Wx2300（具体根据厨房开间尺寸确定） | 推拉门 |
| 工人区入口 | / | / |
| 工人房 | / | / |
| 工人卫 | / | / |

b. 所有门都应留门垛。入户门垛尺寸不小于100mm，户内门垛尺寸不小于50mm,做构造柱加固。

<2>窗

- 洞口宽度：同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一，开窗面积应满足国家相关

标准规范要求。

- 落地窗：以建筑完成面为基准设150mm混凝土地台，距地900mm高以下为

固定窗扇（或根据立面要求），除项目要求900mm下为夹层玻璃外，钢化玻璃时应设护栏。

- 窗顶距楼地面高度根据层高和梁高而确定，除特殊设计的窗，同层窗顶高

度应统一。

<3>材质：

铝合金框 （具体要求根据项目情况而定）。

<4>门窗表及详图

- 门窗详图中应设计门窗立面划分及开启方式。

- 所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分格简图，进行编号并注明选料，门窗表中应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。

- 玻璃幕墙一般由专业公司进行二次设计，设计人对其图纸进行审核确认。

但设计人应对玻璃幕墙的轮廓尺寸、分格及开启、玻璃与梃料的类型及颜色、装饰构件以及其它要求进行设计控制。

- 所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。所有门窗需统一编制门窗表及绘制

放大分格简图，进行编号并注明选料（采用low-e等节能玻璃时应注明使用节能玻璃的部位、玻璃遮蔽系数），镜像设置的门、门连窗、窗须单独编号，门窗表中应统计各单体门窗数量及使用位置、楼层。防火门窗注明材料类别及使用位置、楼层。

5 插座、开关

强、弱电开关插座预留要求：

<1>所有开关插座整齐美观、方便使用，并标明与轴线间距离及安装高度，并与家具布置相结合，符合人的行为模式。

<2>可视对讲、玄关灯开关离入户门边距离宜≥100mm。

<3>电视柜处应设置强电插座和网络接口点位，每个房间应在相应位置设置电

话网络双接口点位；

<4>所有插座均应设置为防触电产品。

4.3结构专业

4.3.1一般要求

1.应保证结构设计安全、适用、经济、合理，并为实现高品质建筑提供有力

的保障。

2.对于结构方案（包括地基方案、基础方案、抗浮方案、车库地下室梁板方案、人防梁板布置等结构布置方案）应强化概念设计，进行多方案技术经济比选，选择综合技术经济合理化程度最优的方案。

3.结构设计宜在建筑方案设计阶段即开始工作，并进行结构初步试算，对建筑方案提出专业意见与建议，为后续设计的顺利开展提供保障。

4.应优先选用抗震抗风性能好、冗余度高的结构体系和结构布置方案，选用的结构体系应受力明确、传力简捷、主次强弱分明的结构体系。框架柱上的主梁不宜超过四根，梁宜与柱截面垂直；梁必须与柱斜向搭接时柱两侧的梁上部配筋宜相同；悬挑梁一端埋入主体满足抗倾覆要求；主次梁截面宜相差至少50mm。

5.一般情况下，建筑外墙采用全现浇钢筋混凝土外墙。

6.结构的关键部位、薄弱部位如挡土墙外侧竖向受力筋，角窗部位、悬挑构

件上铁等，应适当加强。

7.在设计中选用构件、配件标准图集和通用图集时，应结合工程的具体情况，

对构件进行必要的复核和修正补充，以保证结构安全和经济合理。

8.结构计算分析模型应与结构施工图纸一致。

9.结构设计总说明应与本项目实际情况匹配，不宜包含与本项目无关的说明。

10.一般情况下，结构设计中钢筋和混凝土用量不应超过下表所列限制指标。

应注意，这是一般情况下不可超出的上限指标，设计过程中应进行充分的方案优化和精细化设计，在保证建筑品质及结构适度安全度的前提下，保证结构设计最优的经济合理性。

结构材料含量参考限制指标（含二次结构）

| 分类 | 结构材料含量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钢筋(kg/m2) | 混凝土(m3/m2) |
| 高层地上，31层（全砼外墙、装配式结构） | 55 | 0.40 |
| 无人防无上部结构，2层（含底板） | 115 | 1.05 |
| 有人防无上部结构，2层（含底板） | 145 | 1.2 |
| 无人防有上部结构，2层（含底板） | 125 | 1.15 |
| 有人防有上部结构，2层（含底板） | 145 | 1.3 |
| 多层地上 | 55 | 0.40 |

4.3.2特殊要求

1.地下室结构超长时，控制裂缝措施参照《全国民用建筑工程设计技术措施

结构 混凝土结构》相关内容，除了温度后浇带之外，其他位置一般情况下禁止使用膨胀剂类外加剂。结构设计说明中应明确后浇带（温度后浇带、沉降后浇带）在施工中的降水要求（有降水要求的工程）。

2.地下室外墙应按照压弯构件弹性方法设计，竖向受力钢筋放在外侧，水平钢筋放内测。

3.常规楼板应按照塑性方法设计，异形板应补充有限元分析计算。

4.应特别关注结构竖向构件布置和结构梁布置对建筑空间的影响。

5.地下室顶楼盖形式应采用梁板形式（不采用无梁楼盖），满足建筑净高的前提

下，尽量降低层高，节省成本。

6.计算模型中，一般情况下，混凝土容重采用26kN/m³。

7.基桩不采用抗渗混凝土（根据地质腐蚀情况优先执行）。

8.当地下室防水板下不设置聚苯板类软垫层时，应考虑在“恒+活”工况下防水

板分担反力。

9.应对施工期间基坑肥槽排水进行专门说明，防止施工期间肥槽水位过高对

地下室结构带来不利影响。

10.为设计提供依据的桩基或锚杆承载力试验，应加载至极限。

11.一般情况下，地下室外墙混凝土强度等级不应超过C35（主楼外墙除外），纯地下室底板混凝土强度等级不应超过C35。

12.筏板或防水板通长筋配筋率按0.15%控制。

13.一般情况下，高层建筑筏板厚度按冲切确定，不应按照“层数×厚度”的经

验取值方法。

14.纯地下室采用“独立基础+防水板”或“带柱墩变厚度筏板”时，应板顶平，

柱下筏板厚度按冲切确定。

15.应关注框架柱箍筋过密带来的混凝土浇筑质量隐患问题，以及剪力墙平面

内梁纵筋数量过多带来的纵筋间距偏小问题。

机电管线穿梁和穿墙预留孔或预留套管应绘制在结构图上。

17.结构施工图中所标注的标高均为结构标高，且结构标高均为相对标高，基

础顶表示出结构相对标高与绝对标高的关系。

18.本项目地上景观所涉及的建筑物、构筑物等需结构专业予以配合。（大门、岗亭等）。

19.考虑项目所处地区的软土沉降情况，并给出相应的设计处理方案图纸。

4.4给排水专业

4.4.1一般要求

1.依据国家规范及地方、行业标准，对本项目的给水系统、中水系统（根据

项目情况确定）、生活热水系统、污（废）水系统、雨水系统、消防系统、喷淋系统、水喷雾系统等进行设计。

2.给排水系统应参考公司产品标准好球。并结合当地规范及要求进行设计，在

初步设计阶段应将设计方案提供给委托方审核。

3.施工图设计资料应完整，应提供相应的计算书，设计深度应满足《建筑工

程设计文件编制深度规定》（2016版）。

4.建筑外立面、建筑门厅、住宅交通核等部位内不允许明装任何给排水管道、

消火栓以及其他设备，以满足建筑品质要求。

5.施工图纸中应标明设备、材料的规格型号，以供甲方采购，非标准设备应

提供详细的图纸，以满足制作和施工的需要。

6.地下室、公共区走道的户内管线比较复杂，应做管线综合图，局部管线密集部位应绘制剖面图。

7.应在给排水图中标识排气扇洞、给排水洞、空调洞、新风洞等洞口的详细

位置及尺寸，剪力墙、柱、梁等洞口还应在结构图中标识。

8.设计及施工说明中需要列表明确的有以下内容：给水系统各分区用水量表、热水各分区用水量表、中水各分区用水量表、消防水量计算表、管材及保温防结露做法列表。

9. 设计及施工说明中对标准图集的引用应明确到具体页码，不应仅列举图集。

10.合同范围内的专项工程设计需设计院进行初步设计，并提供相应的计算书。

11.专项工程设计的建筑、结构、水、暖、电需求，由设计院负责具体落实。

12.专项工程设计的深化设计图纸，需要设计院审核并签字确认。

4.4.2给水系统

1. 给水系统

1）建筑物内的给水泵房应设置在地下室，不应毗邻居住用房或在其上层或下

层。给水泵房面积应经济合理，设备及管道布置应满足检修要求。

2）给水系统应选用低噪声水泵机组，水泵机组和进出水管上应设置减振装置，

管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声的措施，必要时，泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

3）应将生活用水水箱、泳池、消防水池等供水管与住户用水主管分开，以免

在补水时影响住户用水。

4）建筑物内不同使用性质或不同水费单价的给水系统应在引入管后分成各自

独立给水管网并分表计量，给水表应采用自来水公司认可产品。

5）高层部分水表应安装在公共区的水表井内。水表井尺寸应经济合理，充分考虑结构梁对管线安装的制约影响。应画出水表井安装大样图，注明水表的规格型号。

2.中水系统

1）是否配置中水系统由设计院根据项目“绿建”要求及当地政策情况综合判定。

2）中水系统的机房设置、设备选型、水表设置及管线安装等要求同给水系统。

3.热水系统

1)热水系统采用  分户式  系统。

2)热水系统热源采用  燃气热水器  。

3)热水系统应保证住宅配水点出水温度不低于45℃的时间不应大于  / 秒。

4)热水系统分区应与给水系统分区一致，各区水加热器、贮水罐的进水均应

由同区的给水系统专管供应以确保冷、热水压力平衡。

4.4.3排水系统

1.排水系统户外采用雨、污  分流  系统，户内采用污、废 分流  系统。

2.排水系统采用  同层  排水。

3.根据地方规范，阳台排水与屋面雨水分开，阳台排水必须接入污水系统，

其它地区可参照当地规范执行。

4.地下车库排水沟应尽量简短，考虑坡度及地面做法厚度。排水沟应尽量避

开车行通道，避免车辆碾压。集水坑应尽量贴墙设置，使得压力排水管道有固定依附。

5.卫生间下层为卧室或餐厅，排水管不能穿楼板，可采用同层排水方式。注

意转换层卫生间排水管的安装避免与转换梁冲突

6.住宅户内排水管道应避开厨房排油烟孔﹑热水器排烟孔等外墙洞口。

7.降板同层排水紧贴结构板应加设侧排地漏，填充层面层上同时预留直排地

漏。非降板设计的隔层排水系统，管件要求选用带检查口管件。安装于下层厨卫顶板下的排水横管，其最低点标高应达到H+2.40，严禁低于H+2.25。

8.地下室卫生间预留污水提升压力排水管，管材采用内外壁热镀锌钢管。

9.空调冷凝水必须接入雨水管道系统或雨水井，不得在外墙散水台阶或天井、

露台等处散排

10.雨水管道系统不得在外墙散水台阶或天井、露台等处散排，应接入雨水井。

11.当室内外高差小于300mm时，建筑周边设排水沟，具体做法应与景观交底和配合。

4.4.4消防系统

1.消防泵房面积及消防水池容积应在满足规范要求的前提下，充分考虑经济

性。

2.屋顶稳压装置严禁设置在住户顶板上，以防止低频噪音干扰。

3.消防水池应设计明确显示水位高度的水位计。设计水位控制，并有相关的

电信号反馈到控制室。

4.住宅楼各层、地下车库等部位按规范设置消火栓。住宅各楼层及大堂公共

区部位消火栓采用组合式消防柜暗装，地下车库消火栓采用组合式消防柜明装，消火栓不应朝向行车道，且不影响停车。地下车库消火栓安装位置与结构柱的关系应合理，不得突兀，不得影响车辆通行和停靠。

4.4.5 海绵城市

1.海绵城市建设要求：应采用雨污分流系统。

2.海绵城市具体设计方案应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》、《广州市海绵城市建设技术指标体系（试行）》等规定的要求。具体以当地政府相关部门要求为准。

3.合同范围内的专项工程设计需设计院进行初步设计，并提供相应的计算书。

4.专项工程设计的建筑、结构、水、暖、电需求条件，由设计院负责具体落实。

5.专项工程设计的深化设计图纸，需要设计院审核并签字确认。

4.5 暖通空调系统

4.5.1一般要求

1.依据国家规范及地方、行业标准，对本项目的采暖系统、通风系统、空调

系统、防排烟系统进行设计。

2.暖通空调系统应参考公司住宅产品标准》结合当地规范及要求进行设计，在

初步设计阶段应将设计方案提供给委托方审核。

3.施工图设计资料应完整，应提供相应的计算书，设计深度应满足《建筑工

程设计文件编制深度规定》（2016版）。

4.施工图纸中应标明设备、材料的规格型号，以供甲方采购，非标准设备应

提供详细的图纸，以满足制作和施工的需要。

5.地下室、公共区走道、科技住宅的户内、科技住宅的屋面管线比较复杂，

应做管线综合图，局部管线密集部位应绘制剖面图。

6.应在暖通空调图中标识排气扇洞、给排水洞、空调洞、新风洞等洞口的详

细位置及尺寸，剪力墙、柱、梁等洞口还应在结构图中标识。

4.5.2空调通风系统

1.室内设计参数

| 业态类别 |  | 冬季设计参数 |  | 夏季设计参数 |  | 人员 | 新风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 相对湿度 | 温度（℃） | 相对湿度 | 密度（m2/p) | （次/h) |
| 住宅 | 卧室 | 18-24 | 40-60% | 23-26 | 40-60% | —— | 0.9 |
|  | 客厅 | 18-24 | —— | 23-26 |  |  |  |
|  | 餐厅 | 18-24 | —— | 23-26 | —— | —— |  |

2.空调系统采用 分体式空调/户式VRV中央空调  ，空调系统末端采用 壁挂机/风管机   。

3.设计院应校核空调室外机的安装位置，确保尺寸满足安装要求，空调百叶

的位置、面积、型式满足室外机散热要求，当甲方对外机位置散热存在质疑时，设计院需进行软件模拟分析。

4.外墙空调冷凝管应考虑业主安装空调时如何连接空调冷凝水管。

5.室内空调冷凝排水如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因

为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则，在附近增加冷凝管或和邻近的卫生间接通。

6.户内空调冷媒管及风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要

求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，请予以重视。

7.地下车库优先采用诱导风机+回风口的系统型式，以提高车库净高。当采用

排风与排烟合用系统时，平时使用的送、排风机前后均应设消声器及静压箱。

8.地下室的排风口位置不能设置在住户的门、窗附近，尽量远离住户或设置

在绿化带内。

9.地上及地下楼梯间、前室合用前室等优先采用自然排烟的防烟型式。当采

用加压送风系统时，应提供风量及风压计算书，楼梯间及电梯前室正压送风井需要设置镀锌铁皮风管。屋顶正压送风风机尽量选用低噪音的型号，风机位置不应布置在顶层住户楼板上方。

10.风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个吊架的型号规

格。

11.住宅卫生间、厨房均须预留安装排气扇、抽油烟机的竖向风道条件，竖向

风道应有防气流倒灌措施。

12.电缆分界室及配电室等电气用房应单独设置通风系统，其电缆夹层应设排

风口，排风口底边距地300mm为宜。

13.地上及地下楼梯间、前室合用前室等优先采用自然排烟的防烟型式。当采

用加压送风系统时，应提供风量及风压计算书，楼梯间及电梯前室正压送风井需在土建风道内设置镀锌铁皮风管。屋顶正压送风风机尽量选用低噪音的型号，风机位置不应布置在顶层住户楼板上方。

14.风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个吊架的型号规

格。

15.住宅卫生间、厨房均须预留安装排气扇、抽油烟机的竖向风道条件，竖向

风道应有防气流倒灌措施。

16.电缆分界室及配电室等电气用房应单独设置通风系统，其电缆夹层应设排

风口，排风口底边距地300mm为宜。

4.5.3燃气系统

1.室外燃气管应与电缆、给排水水管以及室外乔木等保持规范要求的安全距

离，在总图设计时与环境图上的乔木位置进行核对。

2.需注明室内燃气立管及燃气表的安装位置（厨房、封闭服务阳台或其它部

位）。（备注：根据地方要求，该处专业设计由煤气公司设计，建筑设计人提供满足报审的施工图。）

3.建筑设计人必须事先考虑好用气点位、并向燃气设计公司提供燃气路由

条件、燃气表安装位置及入户条件，避免与设备专业其他管线打架，考虑好将来燃气管线及入户墩的美化方案。燃气设计人需要向建筑设计院提供终版燃气施工图，并提出预留孔洞条件

4.6 电气专业

4.6.1 一般要求

1．设计范围

负责项目红线范围内所有强电系统设计（含室内外配电、照明、防雷接地等）,包括10kV/0.4kV变配电系统；照明配电系统；动力配电系统；充电桩配电系统；防雷与接地系统；弱电智能化系统；电气火灾监控系统；电气抗震设计；电气节能设计及其它国家规定的设计范围。

- 设计要求

- 10kV/0.4kv变配电系统

- 用电负荷

应根据项目所在地电力部门要求和该地区居民用电习惯按不同的户型面积大小合理分类考虑；商业照明及空调要求按面积考虑设备容量并有所预留。

- 供电电源

根据项目用电负荷等级及用电容量要求确定引入电源回路数，住宅项目除人防区域外，尽量不设置柴油发电机作为应急电源。市政供电条件以南沙供电局相关批文为准。

- 开闭站及变配电室

如当地无特殊要求，尽量把开闭站与低压配电室设置于地下一层。变配电房设置要求以南沙供电局相关规定或批复文件为准。

- 充电桩配电系统

配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少8KW/车位预留）；

- 高压柜/低压柜/变压器选型

根据项目公司成本及当地供电局部门的要求选用满足实际运行与相关规范技术要求的成熟产品。

f.电房尺寸及荷载需满足如下要求：

| 电房 | 净空尺寸 | 荷重 |
| --- | --- | --- |
| 开关房 | 6 米×4 米×3.5 米（长*宽*高） | ≥1.5吨/平方 |
| 单公变综合房 | 6 米×5 米×3.5 米（长*宽*高） | ≥3吨/平方 |
| 双公变综合房 | 7.5 米×6.5 米×3.5 米（长*宽*高） |  |
| 单公变房 | 6 米×4 米×3.5 米（长*宽*高） |  |
| 双公变房 | 7.5 米×6 米×3.5 米（长*宽*高） |  |

- 低压配电系统（照明/动力）

- 低压配电系统路由尽量考虑采用在地下一层车库顶敷设电缆桥架至各个住宅单体配电间与电井。

- 强/弱电井考虑合用，检修空间考虑利用公共走道等空间。

- 所有配电箱、柜，均应预留适当的备用回路或扩容空间。

- 电缆/电线

选型：住宅竖向干线采用电缆敷设（除当地电力部门有特殊要求采用母线外）；电缆防火等级需满足相关规范要求；矿物绝缘电缆采用4 芯电缆，金属护套做PE 线。

- 动力配电

- 动力配电箱安装位置合理（避开潮湿及容易水淋区域），设备编号及出线回路编号表示清晰；

- 自带控制柜的设备建议以下：地源热泵启动柜、集成换热机组、游泳池、变频生活给水泵组、空调补水泵组、污水泵、电动卷帘、消防稳压等设备均应在图纸中绘制出一次电路图，并说明二次控制要求。控制柜需在动力平面图上表示出。安装位置需要避开潮湿水淋区域，并进出线/维修方便。

- 电气桥架内的电缆填充率应满足规范要求（填充率：30%-40%），避免火灾隐患。

- 照明配电

- 照明配电箱安装位置合理（避开潮湿及容易水淋区域），编号及出线回路编号表示清晰；

- 照明回路严禁与插座回路共一路；插座回路不宜多于9个一回路；

- 应急照明箱为双路电源末端自投。安全出口灯和疏散指示标志灯（宜采用LED灯）应自带蓄电池，供电时间满足90min；

- 室外灯具的防护等级至少为IP65，电路应采用漏电断路器保护；

- 住宅户内照明配电箱位置、插座、开关等设备位置需与精装设计确认。

- 防雷接地系统

- 防雷等级需根据项目所在地气候情况经计算确定。

- 避雷带需与屋面金属设备连接，例如冷却塔、屋面风机等。

- 在建筑物的直击雷非防护区（LPZ0A）、直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护

区（LPZ1）交界处，应安装第一级浪涌保护器。尤其在屋面电梯机房、屋面风机配电箱、屋面冷却塔配电箱和户外摄像机的电源线和信号线等处。

- 有线电视、语音和数据的等弱电市政进出铜缆线路，均设置浪涌保护器。

- 等电位联结设置在：变电所、柴油发电机房、冷冻机房、消防和安防机房、

电话和网络机房、空调机房、电梯机房等主要机房；强电和弱电竖井、电梯井道；游泳池、等潮湿场所的金属构件。应绘制等电位接地系统图；

- 电气火灾监控系统

一类高层民用建筑需设置电气火灾监控系统。系统主机设置在消防控制室内。

- 电气节能措施

系统设计及设备选型需选用成熟、可高、高效的节能类产品；

4.6.2 强电系统

1．开闭站/变配电室布置要求

- 如当地无特殊要求，公变电房设于首层，专变电房设于负一层，且不得位

于住宅正下方。

- 开闭站与变配电室如设置地下时，需考虑变压器等大型设备的运输路由。

- 开闭站与变配电室面积经济性需考虑尽量不占用车位位置。

- 布置于地上的开闭站/变配电室应与景观/建筑等专业沟通确定，避免影响

主景观面；变配电室与住宅的距离需满足当地的规范要求，如无，建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m。

2．设计要求

- 10kV/0.4kv变配电系统

a.用电负荷

应根据项目所在地电力部门要求和该地区居民用电习惯按不同的户型面积大小合理分类考虑；商业照明及空调要求按面积考虑设备容量并有所预留。

b.供电电源

根据项目用电负荷等级及用电容量要求确定引入电源回路数，如当地无特殊要求，住宅项目尽量不设置柴油发电机作为应急电源。

c.充电桩配电系统

如当地政府对充电车位有数量要求,按当地要求设置；如无要求一次建设到位需求，可只考虑预留配电设备房与配电管线敷设条件。

d.高压柜/低压柜/变压器选型

根据项目公司成本及当地供电局部门的要求选用满足实际运行与相关规范技术要求的成熟产品。

- 低压配电系统（照明/动力）

a.低压配电系统路由尽量考虑采用在地下一层车库顶敷设电缆桥架至各个住宅单体配电间与电井。

b.强/弱电井考虑合用，检修空间考虑利用公共走道等空间。

c.所有配电箱、柜，均应预留适当的备用回路或扩容空间。

d.电缆/电线

选型：住宅竖向干线采用电缆敷设（除当地电力部门有特殊要求采用母线外，严禁采用采用穿刺线夹）；电缆防火等级需满足相关规范要求；矿物绝缘电缆建议采用4 芯电缆，金属护套做PE 线（当采用铝护套线缆时，需采用5芯线缆）。

e.动力配电

- 动力配电箱安装位置合理（避开潮湿及容易水淋区域），设备编号及出线回路编号表示清晰；

- 自带控制柜的设备建议以下：地源热泵启动柜、集成换热机组、游泳池、变频生活给水泵组、空调补水泵组、污水泵、电动卷帘、消防稳压等设备均应在图纸中绘制出一次电路图，并说明二次控制要求。控制柜需在动力平面图上表示出。安装位置需要避开潮湿水淋区域，并进出线/维修方便。

- 电气桥架内的电缆填充率应满足规范要求（填充率：30%-40%），避免火灾隐患。

f.照明配电

- 照明配电箱安装位置合理（避开潮湿及容易水淋区域），编号及出线回路编号表示清晰；

- 照明回路严禁与插座回路共一路；插座回路不宜多于9个一回路；

- 应急照明箱为双路电源末端自投。安全出口指示灯和疏散指示标志灯宜自带蓄电池，供电时间满足90min；

- 变配电室、消防水泵房、防排烟机房等机房区域的备用照明建议采用双电源照明配电箱，灯具自带蓄电池容量满足双电源ATS的切换时间即可；建议按30分钟考虑。

- 室外灯具的防护等级至少为IP65，电路应采用漏电断路器保护；

- 住宅户内照明配电箱位置、插座、开关、灯具等设备位置与数量需与精装设计确认。（精装项目）。

- 公共精装区域开关/插座/灯具等设备位置与数量需与精装设计确认。

- 防雷接地系统

a.防雷等级需根据项目所在地气候情况经计算确定。

b.避雷带需与屋面金属设备连接，例如冷却塔、屋面风机等。

c.在建筑物的直击雷非防护区（LPZ0A）、直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护

区（LPZ1）交界处，应安装第一级浪涌保护器。尤其在屋面电梯机房、屋面风机配电箱、屋面冷却塔配电箱和户外摄像机的电源线和信号线等处。

d.有线电视、语音和数据的等弱电市政进出铜缆线路，均设置浪涌保护器。

e.等电位联结设置在：变电所、柴油发电机房、冷冻机房、消防和安防机房、

电话和网络机房、空调机房、电梯机房等主要机房；强电和弱电竖井、电梯井道；游泳池等潮湿场所的金属构件。应绘制等电位接地系统图；

- 电气火灾监控系统

一类高层民用建筑需设置电气火灾监控系统。系统主机设置在消防控制室内。

- 电气节能措施

系统设计及设备选型需选用成熟、可高、高效的节能类产品；

4.6.3 火灾自动报警系统

1．消控室要求

消防控制室的设置：消防控制室与安防监控室共用，位置尽量设置于地下一层，面积按40平方米考虑，预留消防专用配电箱15kw；消控室布置要求需同时需满足国家及当地规范要求。

2．设计要求

      - 系统选型及点位设计要求需满足《火灾自动报警系统设计规范》要求。如当地无特殊要求：在规范允许条件下，住宅户内不设置火灾探测器。

      - 强/弱电井内需设置火灾报警探测器；

      - 消防手动报警按钮及声光报警器不得布置于电梯厅门/入户门左右侧墙面。

      - 火灾自动报警电缆选型建议采用WDZN线缆。

      - 火灾自动报警系统线缆路由建议从地下车库一层通过桥架敷设至各个楼栋。

4.6.4 弱电智能化系统

1．机房设置要求

- 安防监控室与消防控制室合用:面积大概40平方米，预留消防专用配电箱（15KW），安防专用配电箱（25kw）;

- 通讯机房（满足三家运营商引入条件）设置在地下一层靠近外墙，不占用车位面积，面积约15平方米；预留15kw电量；

- 市政有线电视机房：设置在地下一层靠近外墙，不占用车位面积，面积约5-10平方米；预留5kw电量;

(机房面积与用电量预留可根据项目实际情况调整。

2．弱电设计内容

1）可视对讲及门禁系统

小区各单元门口处设置可视对讲门口机，可视对讲系统采用全数字（布线和传输信号全部为TCP/IP）或网络型半数字化产品(室内分机采用模拟产品，但布线采用超五类网线，单元楼之间采用数字化传输，与中心联网采用光纤传输)。

2）家居安防报警系统

高层建筑在首层、二层、顶层外窗设置红外幕帘报警器，在厨房内设置燃气泄露报警器(此项要求可根据工程项目当地燃气公司具体要求设定)。

3）小区视频监控系统

小区视频监控采用全数字系统。

4）小区周界报警系统

应分为多个防区，结合围墙的设计，合理布设若干脉冲电子围栏，构筑“电子栅栏”，组成周界防护系统。脉冲电子围栏应能智能识别出入侵位置给予有效阻拦，不会造成人身伤害。

5）电子巡更管理系统

设置无线巡更系统，在建筑物周围、地下车库内部、重要机房、各楼单元出入口附近以及其他重要部位安装巡更信息钮，形成无盲区的巡更线路。

6）电梯五方对讲系统

根据GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》（该规范是强制性国家标准）的要求，应设计安装电梯五方通话系统，由电梯分包单位和弱电分包单位共同完成。

7）停车场管理系统

在小区出入口、地下车库出入口等部位设置视频识别停车场管理系统。

8）无线对讲系统

本系统主要解决高档住宅内无线对讲盲区的通话问题，便于管理部门、保安、服务及操作等人员的日常工作，并在紧急或意外事件出现时可以及时对所有相关部门工作人员进行统一的调度和指挥，设置内部无线对讲中继系统。

9）综合布线系统

每套住宅应设置不少于 1个弱电配线箱，暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处，箱底距地高度0.5m。市政光纤直接引至用户弱电配线箱。弱电配线箱内须配备电源插座，电源由户内配电箱设专用回路引来。

10）手机信号覆盖系统

预留手机信号覆盖系统的桥架路由与机房（机房与弱电机房合用）。

11）背景音乐系统

12）信息发布系统

信息显示系统主要提供发布信息显示和指引，系统可播放各种视频格式、图片格式、WORD、EXCEL、PPT 等文本显示，支持临时插播，各显示点支持播放不同内容也可分组或统一显示所需内容。

13）智能家居系统

智能家居系统设计需满足葛洲坝地产发布的《5G科技体系配置标准之智慧互联篇》。

14）建筑设备自动控制系统（需根据项目业态需要进行调整）

楼宇自动控制系统(BA系统)实现对建筑物内各类设备的监视、控制、测量，应做到运行安全、可靠、节省能源、节省人力。系统主机安装在物业工程部办公室。

15）有线电视系统

16）弱电机房工程及UPS电源系统

弱电机房包括小区的安保中心、通信机房等。重点考虑监控电视墙、操作台、广播机柜、消防控制机柜等设备的工作环境，以及为工作人员提供良好的操作、值班环境。通信机房由通信运营商租用，其内部工程由运营商负责。UPS电源由机房统一输出供电，提供弱电整体设备断电后30分钟工作电量。

17）室内强、弱电点位设置需符合精装深化图纸要求。

4.7 小市政

4.7.1设计基本要求

1.小市政设计应结合示范区开放情况以及项目分期交付情况进行设计，提前预留阀门井、检查井等设施便于分期交付分割。

2.小区主要车行道及主要人行道不得设置阀门井、检查井、强弱电井。

3.室外给水管道原则上应与室外消防管道合用，不单独设置室外消防管网（如地方自来水公司要求分开计量或其他行政相关要求除外）。

4.室外消火栓及水泵接合器应选用地上式 (地下式/地上式)。消火栓闸阀井尽量不要放在道路或人行道上。

5.给水、中水（如有）各分区二次加压供水管线及消防、喷淋各分区加压供水管线、建筑的强弱电管线原则上布置于车库内，尽量避免室外埋地敷设。

6.入户大堂前不应设置阀门井及检查井。

7.雨水量设计计算重现期应按照 大于（小于/等于/大于）P=3a考虑。

8.排水管道出建筑第一个污水检查井数量不宜过多。

9.排水管道出建筑第一个污水检查井接入同标高排水支管不超过3根。

10.化粪池、燃气调压站设置应尽量远离建筑及主要通道的地库范围外，本项目位置 远离建筑大于15m的绿地里  。

11. 设置在车行道下方管道埋设深度不得小于0.7m,如有困难应设置 混凝土包封（钢套管或混凝土包封等）保护措施。

12. 强弱电外线敷设，应控制人孔深度，并应尽可能采用手孔。

13. 原则上不设置室外综合管沟。

4.7.2 与建筑景观专业配合要求

1. 地下部分的地库通风竖井应尽量贴近红线 设置，如必须独立设置在小区内部，应在不影响车辆及人流动线条件下结合景观遮挡及美化。

2.检查井及阀门井应避免设置于景观铺装硬化区域，如必须设置，应采用双层景观装饰井盖。

3.道牙不得出现阴阳井。

4.景观雨水篦子选型：3米宽以上道路，双侧雨水篦子（双侧、单侧雨水篦子），3米及以下道路 单侧雨水篦子（双侧、单侧雨水篦子）。

5. 各管道系统检查井应避免设置（设置/避免设置）在园林覆土堆坡上

6. 管道布置应注意避开大型乔木根部区域。

7.室外水泵接合器应与景观灌木布置相结合，尽量隐藏在植被后面。

8.在景观方案设计阶段、景观扩初阶段和景观施工图阶段完成不少于3次叠图。

4.7.3 管道材料要求

1.室外给水管道根据当地自来水公司要求为准，如无要求，管径≥100mm选用球墨铸铁管，管径<100mm选用S304不锈钢管。

2.室外雨污水管道优选高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE管），密封圈承插式连接，环刚度为S8级别。出户后第一个检查井前的管道材质同室内。

3.压力雨水、压力污水管道采用内外壁热镀锌钢管并做防腐处理。

4.室外给水及消防管道阀门井采用 砖砌  （塑料/砖砌/混凝土）阀门井，排水检查井采用砖砌 （塑料/砖砌/混凝土）检查井，强弱电井采用 砖砌  （砖砌/混凝土）检查井。

5.室外给水管道阀门， 小于DN50阀门选用铜制截止阀， 大于DN50阀门选用不锈钢芯铸铁阀门。

6.化粪池应选取一个 地点集中设置，选用预制钢筋混凝土材质或现浇钢筋混凝土等材质，当位于车行道下方采用 预制钢筋混凝土材质 。

7.强电过路选用 SC管 ，其他选用 PVC管。弱电过路选用 SC管 ，其他选用 多孔PC排管 。

4.8 人防专业

4.8.1设计依据

1.甲方给乙方的设计委托书或设计中标文件；

2.甲方提交的设计基础资料及甲方提供的各阶段设计任务书；

3.设计人采用的主要技术标准：《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》和人防工程防护设备选用图集及其他国家及地方现行的相关规范、标准等；

4.当地人防办对本项目防空地下室的等级为二等人员掩蔽所、防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、医疗救护站、区域电站，抗力等级为核6级，常6级，核5级，常5级；人防通信警报工作间的要求：在5-1#塔楼楼顶设置不少于10平方米的人防通信报警工作间；具体要求以《防空地下室建设意见书》为准。

4.8.2设计要求

1 小区人防规划设计：人防应建面积的计算；人防报建表格的填写与报告的起草；根据人防办批复的规划设计要点分期分批合理规划人防地下室；协助甲方尽快通过小区人防规划的审批，负责人防规划报建的顺利通过；人防布置建议放置在地下室负二层，具体详附件5，最终以甲方确定为准。

2  单体人防地下室方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调；在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。

3 单体人防地下室初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战功能转换等全套图纸；尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响；协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。

4 单体人防地下室施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战功能转换等全套施工图纸；协助甲方顺利通过人防施工图报建，其余同10.3.3条。

5 负责人防地下室建造过程中的现场设计服务：图纸会审、技术交底、现场问题处理、设计修改与变更，并协助人防验收的顺利通过。

6 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过原定计划任务书范围内的必要调整补充。

7 在设计各阶段考虑合理的平战功能转换措施，减少对车库平时使用的影响及出地面构筑物对建筑立面、园区景观品质的影响；及向甲方另行委托的设计人提供配合。

4.9 BIM设计

- 4.9.1设计阶段BIM协调服务(施工图设计阶段)

a.按施工图设计阶段提供的图纸创建建筑、结构、机电模型，模型满足设计管理深度(LOD300)要求，且模型应符合CIM平台和BIM审查系统的要求。

  - b.根据BIM模型提出设计协调和优化意见。提供协调项目包括但不限于如下内容：

※建筑、结构、设备及管线平面图布置及楼层高度之检查及协调

※不同类型车辆于停车场之行驶路径与其它设计布置及净空要求之协调

※楼梯布置与其它设计布置及净空要求之协调

※竖井/管道间布置与净空要求之协调

※防火分区与其它设计布置之协调

※电梯井布置与其它设计布置及净空要求之协调

※结构排烟管道布置与其它设计布置及净空要求之协调

※各单项机电系统主要管道与其它设计布置及净空要求之协调

※机电管线可建性分析

  - c.所有分析结果以问题报告的形式做好记录。通过设计协调会对所有相关专业进行分析与指导。

  - d.追踪设计变更，直至消除所有不协调问题。

  - e.分析并协调追踪各功能房间以及公共部位的设计结果，确保设计成果满足管控目标和要求。

  - f.根据设计协调结果，更新相应模型，并重新验证协调报告的结果。直到形成“已协调的设计模型”。

  - g.提供重点部位（包括商场中庭、公共走道、后勤走道、屋面、重点商铺及重点设备机房等）的3D透视分析及漫游等。

  - h.定期参加业主设计协调会议，提供BIM的建议。

- 4.9.2设计深化服务(含BIM机电管线综合深化阶段)

  - a.根据已协调的设计模型，完成机电管线深化工作，并根据经审核后的管线综合BIM模型，导出各种施工用的预留预埋图、专业拆分图、综合断面及局部详图、机房设备基础图及机房大样图等等，用于指导施工。特别对于机房外部位置、公共走道、核心筒等重点部位进行管线深化调整工作，确保各管线有序。对于复杂节点部位，提出机电安装排布方案。

  - b.针对工程常见复杂部位，生成机电剖面图纸并提供三维图（可以反映管线的实际走向），同时标注各专业施工的顺序用于指导施工和安装。

  - c.出具一次结构预留孔洞图提交甲方，作为施工指导依据。

  - d.后期如发现施工过程出现新的复杂部位或者由于施工误差导致安装困难时，需及时提供解决方案并提供相应修正后图纸。

  - e.设计深化服务阶段需按照一定的原则进行深化设计，参考原则如下：

1）基本原则：本工程所有深化设计将以原设计为依据，深化设计完成后，须获得建设方、设计院及机电顾问审批同意后，方可作为施工依据，如有系统性修改，尚需经设计院盖章。管线综合布置应力求达到建设方提供之最低净高要求。

2）管线布置排列一般原则：① 决定各管道的最终安装标高的优先排序是排水管、电缆桥架、线槽、暖通管道、通风管道、给水及消防管道。② 电缆桥架、线槽尽量高位安装，通风管道中低位安装。③ 电缆桥架与输送液体的管道应分开布置或布置在其上方，以免管道渗漏时损坏线缆造成事故，如必须在一起敷设，电缆应考虑设防水保护措施。④ 强电桥架与弱电线槽之间留有一定间距，以免互相干扰，有条件时，可分别布置在两侧，两者的间距一般不小于300mm。⑤ 遇管线交叉时，应本着“小管让大管、有压让无压，冷水管让热水管”原则避让。管道外壁（或保温层外壁）之间的最小距离按下列规定确定：DN小于等于32mm 时，不小于100mm，DN 大于32mm 时，不小于150mm。并排排列的管道，阀门应错开位置。⑥ 各种管线在同一处垂直方向布置时，一般是桥架、线槽在上，水管在下，热水管在上，冷水管在下，风管在上，水管在下。尽可能使管线呈直线，相互平行不交叉，满足安装维修空间要求。

3）方便施工的原则:充分考虑安装工序及条件，机电设备、管线对安装空间的要求，合理性确定管线的位置和距离。

4）方便系统调试、检测、维修的原则:充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求，合理确定各种机电设备、管线及各种阀门、开关的位置和距离，以及日常维护操作照明、通风。

5）美观的原则:明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序，间距均匀。

6）结构安全的原则:机电管线穿越结构构件，其预留洞口或套管的位置大小应满足设计要求，机电支吊架及支撑设置必须满足结构设计要求，对于不能安装支吊架的结构如空心楼板、空心墙等，必须采取有效措施，并与总承包商协调支架生根位置定位，确保证结构安全，应包括但不限于以下原则（一结构原则上不得后开孔）：①框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管原则上应预留。②穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管，洞口宜在跨中 1/3 范围内，洞口上下的有效高度不宜小于梁高的1/3，且不宜小于200。③混凝土结构墙、板上预留洞口小于 300mm 时，钢筋不需截断，绕过洞口即可，当预留洞口大于300mm 时，需按设计要求采取必要的结构补强措施。④二次结构墙上开设洞口较大时需按设计要求设置过梁。

4.9.3竣工配合服务(竣工BIM)

项目竣工后施工验收阶段，应根据工程图纸及施工过程变更文件对BIM模型进行深化，交付深度达到广州市《三维数字化竣工验收模型交付标准》的要求。并配合甲方进行BIM竣工模型上传及验收备案。具体要求参照《广州市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑工程三维数字化竣工验收模型交付标准（1.0版）等工作指引的通知》。

4.10基坑支护（无此项）

4.10.1设计依据

（1）本工程地质勘察报告

（2）本工程初步设计方案

（3）国家、行业及地方现行相关标准规范

4.10.2设计内容、设计人提供服务

4.10.2.1设计内容：基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，完成施工图绘制等，具体要求如下：

（1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本；

（2）完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图图审要求。

（3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

此外，设计人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等。

4.10.2.2设计人提供的服务及内容，至少包括：

（4）根据甲方提供的工程地址勘察报告、项目初步设计方案等资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）。

（5）结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据；

（6）明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位；

（7）参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖工程、工艺等基坑支护设计计算假定条件相吻合；

（8）及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题（包含监测），确保基坑工程施工安全；

（9）参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收（甲方提前24小时通知），发表设计方意见。

4.10.3设计要求

4.10.3.1本项目基坑支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正确使用。

4.10.3.2设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周边环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。设计人应提供不少于三种的支护体系（方案），并系统地对比三种方案的特点以及相互之间的优劣。进行技术经济比较时，各支护方案的工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、支护体系各组成部分的工程量等）估计偏差应控制在10%以内，以提高技术经济比较的科学性。

4.10.3.3本项目基坑支护体系的平面布置应规划简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。

4.10.3.4支护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，支护结构与地下外墙间应考虑有满足施工要求的操作空间，必要时考虑相应的基坑边部荷载（并注明堆载量限额）。

4.10.3.5基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖过程的实际工况进行设计。

4.10.3.6基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。

4.10.3.7因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以支护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行有关标准规定以内等条件进行控制。

4.10.3.8应根据工程周边环境及水文地质条件等，采用必要的坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟（截）水措施，以防地表水流向基坑内。

4.10.3.9应充分考虑基坑支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。

4.10.3.10应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故减低损失。

4.10.3.11如有地下水，应根据场地及周边区域工程地址条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础形式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边安全和稳定。

4.10.3.12如需要有水平支撑的，应对施工期间支撑拆换进行验算，并提供确保地下室结构及基坑安全的相应措施。

4.11绿建咨询

4.11.1绿色建筑评价标准及目标

a.评价标准：绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019

b.本项目评价目标为：绿色建筑二星级评价标识。

4.11.2设计服务内容及要求

本次绿建咨询项目设计服务范围为：绿色建筑标识评价、绿色建筑相关奖项申报过程中绿建相关申报材料的梳理和支持。

本次绿建咨询项目报价应包括乙方为本项目提供认证咨询服务及申报服务的咨询费、第三方评审机构收取的注册评审费、第三方检测机构收取的检测费以及因绿色建筑认证产生的其他全部费用。

4.11.2.1施工图设计阶段：

（1）提供与设计阶段相适应的绿色建筑咨询服务工作。根据确定的绿色建筑设计方案，结合本项目的方案设计、初步设计和施工图设计等阶段，确定绿色建筑技术措施要求，指导各阶段绿色建筑设计；从绿色建筑的立场审核各阶段设计成果，确保各阶段设计成果满足本项目的绿色建筑要求。

（2）提供与设计各专业相匹配的绿色建筑咨询服务工作。根据确定的绿色建筑设计方案，配合设计院各专业设计师完成建筑、结构、装配式、暖通、给排水、建筑电气、智能化、景观、海绵城市及装饰等专业的绿色建筑设计咨询工作；完成设计各专业的提案，提供具体技术经济分析报告，落实技术要点、相关产品等，并指导施工图设计。

（3）提供施工图完善修改阶段的绿色建筑咨询服务工作。根据审图单位的意见，从绿色建筑的角度出发，提供施工图修改完善建议书并指导施工图修改完善。

（4）根据绿色建筑星级认证体系的要求，协助设计单位完成认证所需要的各项模拟分析和模拟报告。

4.11.2.2施工指导阶段：

（1）针对本项目所采用的绿色建筑技术，进行绿色建筑施工交底；

（2）针对标识评价需要的施工过程资料，对施工管理人员进行交底；

（3）施工过程中提供不少于3次绿色施工培训；

4.11.2.3竣工验收阶段：

协助建设方按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求，进行技术的检查、验收等工作；

指导施工管理人员完成施工阶段各相关数据的记录整理；

（3）根据绿色建筑认证检测要求及清单完成相关检测；

（4）收集、分析项目整体数据和资料，达到绿色建筑标识评价审查深度；

4.11.2.4绿色建筑标识评价申报阶段

（1）对标识评价阶段的情况进行评估，并提出修改意见；

（2）对本项目的各项数据参数进行整理分析，完成最终标识申请资料的提交，联系专家评审考察；

（3）撰写专家评审会汇报材料，进行专家评审会汇报答辩和问题回复；

（4）负责取得绿色建筑二星级评价标识。

5设计成果要求

5.1总体要求

设计成果文件一般应包括：

- 设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明；

- 各专业的设计图纸、计算书和计算模型；

- 专项审查和评审报告。

- 设计人内部审核记录文件

5.2 建筑专业设计成果要求

5.2.1初步设计阶段

包括5.2.2条中除详图外的设计说明、平面图、立面图、剖面图等的要求内容，深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中的初步设计深度要求。

5.2.2施工图设计阶段

- 设计说明：

包括设计依据、建筑的主要特征、概述建筑物使用功能及技术经济指标、综述建筑防火设计、防水设计无障碍、智能化、人防等方面的设计要求和内容以及所采取的特殊技术措施； 建筑的节能设计、装修做法表、门窗表等

- 建筑平面图

应绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、门窗(幕墙)、梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置；当围护结构为幕墙时，应标明幕墙与主体结构的定位关系；表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置；

- 建筑立面图

立面图上应标明立外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗(幕墙)、雨篷、檐口(女儿墙)、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等；

- 建筑剖面图

剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位)，剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容。

- 详图

- 内外墙、屋面等节点大样，包括细部尺寸，材料及构造做法等。

- 楼梯、电梯、厨房、卫生间、设备用房、管沟、阳台、设备基础等节点大样，包括细部尺寸，材料及构造做法等。

- 地下室部分的汽车坡道、自行车坡道及截水沟、集水坑等大样。

- 门窗详图

- 其他详图。

5.3 结构设计成果要求

5.3.1初步设计阶段：

- 提供满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

- 提供全部计算书和结构整体计算模型（含基础模型）。

- 提供方案比选分析报告（包括地基处理方案、基础方案、抗浮方案、地下室顶楼盖方案、人防顶板布置等结构布置方案等）。

- 必要时提供抗震设防专项审查报告和其他专项论证报告。

- 设计人内部审核记录文件。

5.3.2施工图设计阶段：

- 提供满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

- 提供全部计算书和结构整体计算模型（含基础模型）。

- 设计人内部审核记录文件。

5.4 给排水设计成果要求

5.4.1初步设计阶段

- 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

- 主要设备材料表、室内及室外给排水系统全部计算书。

- 太阳能、泳池、全屋净水、同层排水、气体灭火等系统工艺及机房布置图纸。提供海绵城市等方案及论证资料。

- 室外管线综合初步设计图纸（附带提供大市政给排水条件实测数据）。

5.4.2施工图设计阶段

- 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

- 太阳能、泳池、全屋净水、同层排水、气体灭火、海绵城市等专项设计图。

- 地下车库、管井等管线密集处应进行管线综合，绘制剖面图和详图。

- 室外管线综合平面布置图纸、分专业图纸。

5.5 暖通设计成果要求

    - 初步设计阶段

1.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

2.要设备材料表、采暖、通风、空调、防排烟系统全部计算书。

3.般住宅：分体空调/多联机系统，集中采暖/分户供暖系统、新风系统、防排烟系统原理图，设备平台和机房布置图。

4.技住宅：地源热泵系统、毛细辐射空调、新风系统等初步设计图纸。配套锅炉房、冷却塔等系统原理图，设备平台和机房布置图。

5.5.2 施工图设计阶段

- 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的完整设计图纸。

- 一般住宅：地板采暖、新风系统、锅炉房等专项设计图纸。

- 科技住宅：地源热泵、毛细辐射空调、新风系统等专项设计，设计院应审核专项设计人提供的图纸，提出审核意见并对成果文件进行签字。

- 地下车库、管井等管线密集处应进行管线综合，绘制剖面图和详图。

- 室外管线综合平面布置图纸上暖通专业应绘制出地面风井、烟道等位置。

5.6 电气设计成果要求

5.6.1 初步设计阶段

提交的设计成果资料（设计说明、设计图纸及excel版负荷计算书）应包括但不限于以下：

- 设计说明

- 强电部分：工程概况、设计依据、设计范围、变/配/发电系统、照明系统、

电气节能及环保措施、电气抗震设计、绿色建筑电气设计、装配式建筑电气设计、防雷接地及安全措施、电气消防（电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、火灾自动报警系统、消防应急广播）等。

- 弱电部分：设计依据、设计范围、主机房/控制室位置、通信接入要求、布

线方案、点位配置标准、供电/防雷及接地等要求。

- 设计图纸

- 强电部分：图纸目录、设计说明、设计图例、高低压配电系统图、变配电室

大样图（标识房间层高/地沟位置/标高）、主要干线平面布置图、配电干线系统图、防雷接地系统图、火灾自动报警系统图（含消防应急广播）、电气火灾监控监控系统图、消防设备电源监控系统图、防火门监控系统图、负荷计算书（Excel可编辑版本）、防雷等级计算书（重要项目及超高层项目需提供）。

- 弱电部分：图纸目录、设计说明、设计图例、各子系统图、干线路由平面图、

消防控制室/安防控制室/通讯机房/有线电视大样图、强弱电管井大样图等。

- 室外电气

设计说明、强弱电路由平面图（需标识变配电室位置）

5.6.2 施工图设计阶段

提交的设计成果资料（设计图纸及计算书）应包含但不限于以下：

  - 设计说明

    - 强电部分：项目情况简介、配电系统容量、负荷等级、高压电源供电设

计和控制逻辑、变压器设置、低压配电设计、应急电源设计、低压变压器和柴发的切换逻辑、普通照明和应急照明系统设计、动力设备配电、母线和电缆主要设备选型、防雷和接地系统设计、电气火灾监控系统设计要求、设备安装要求、施工注意事项、电气节能措施设计、电气抗震设计等。

    - 弱电部分：设计依据、设计范围、设备选型及安装、导线选型及敷设等

内容。

  - 设计图纸

    - 强电部分：图纸目录、设计说明、设计图例（含设备材料表）、高低压供

电系统示意图（含应急电源）、高压柜出线系统图、低压柜出线系统图、竖向配单干线图、配电箱系统图、防雷接地系统图、变配电室/机房/管井大样图、照明平面图、动力配电平面图、防雷/接地平面图、负荷计算书（Excel可编辑版本）、防雷等级计算书（重要项目及超高层项目需提供）。

    - 弱电部分：图纸目录、设计说明、设计图例（含设备材料表）、各分系统

图、点位控制表、平面图、消防控制室/安防控制室/通讯机房/有线电视大样图、强弱电管井大样图等。

  - 室外电气部分

设计说明；强弱电路由平面图、强弱电室外平面图、室外强弱电管井大样图。

5.7小市政设计成果

5.7.1成果原则

1.清晰反映设计思路，提供可理解的设计成果文件。

2.复杂设计内容提供剖管道纵断面图辅助说明。

3.设计成果要有可实施性和落地性，并考虑公司成本控制标准。

5.7.2设计成果

1.设计成果应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）中的规定，确保设计成果的完整，准确。

2．成果文件要求：提供电子版一份，各专业施工蓝图 16份。

（电子版含DWG,JPG,PDF,WORD,EXECL文件等格式。）

3．设计图纸内容要求

1）设计说明：设计依据、设计范围、系统设计说明、管材及管道接口、阀门及附件、管道敷设及构筑物、管道防腐、管道试压、管道冲洗、其它。

2）设计图纸（平面）：给排水管道应用不同的线型以示区别、给水管道应在图中标明管径和长度，阀门井应绘制大样图、排水管道应在图中标明管径长度和坡度、给排水管道进出建筑物的位置应具体表示、给排水管道的定位应在图中表示清楚、排水管道两个节点间的管底标高以及地面标高应在平面图中直接表示、检查井的编号应表示、绿化洒水管应在平面图中表示，洒水用水量要计量、室外消火栓、水表井、雨水口等给排水构筑物应按规定表示清楚。

3）雨污水纵断面图纸：室外地面标高应具体表示、雨污水管底标高表示清楚、管道埋深表示清楚、管道交叉点标高、雨污水管道管径大小表示出；

4）强弱电系统平面图：图纸目录、图例及设备材料表、设计说明、强弱电平面图（分开画）、管井大样图。

4.8 BIM设计成果

4.8.1.BIM服务成果

1.本项目建筑、结构、机电模型主要以 Autodesk Revit 的 RVT 格式数据提交。电子版 l份。

2.净高分析报告、会议纪要等成果需以 DOC 及 PDF 两种格式提供。电子版 1 份。

3.视频、动画等应以 AVI 的格式提供。电子版 1 份。

4.图纸以 AutoCAD2012 版本提交。电子版一份， 纸质版 8 份。

4.8.2. BIM 服务成果提交

### 1.设计阶段BIM协调服务：

a.首次BIM模型服务的成果时间：合同签订且条件图齐全后4周内（包括国家法定节假日）完成首次BIM模型汇报。

b.其余BIM模型及协调工作应于接到任务后2周内（包括国家法定节假日）给予反馈。同时，应根据甲方及现场进度要求，能做到按层、部位在指定的时间内给出相应的成果。

c.本阶段 BIM模型深度应满足 LOD300 模型深度要求。

### 2.设计深化服务阶段

a.本阶段服务模型图纸需反映最各专业管线的安装定位。在模型优化的基础上从模型导出：机电管线综合平面图、局部剖面大样图及局部透视图、预留孔洞定位图等；

b.本阶段将提供关键位置综合剖面图纸，分别对其进行标注。并提交对应关键位置的三维剖切示意图。如后期现场出现新的复杂情况导致无法按原图纸管线标高施工，乙方需根据现场实际情况对该部位进行深化设计，提交关键位置的综合剖面图纸。

c.竣工验收根据现场工程竣工图纸对BIM模型进行修改完善，模型深度达到广州市《三维数字化竣工验收模型交付标准》的要求

以上服务成果 乙方均须向甲方提交电子版及纸质文本 8 份。

4.9 绿建成果

4.9.1施工图设计阶段

甲方提供项目正式全部施工图后30个工作日内，提交《绿色建筑认证试评估报告及设计建议书》、《绿色建筑技术措施优化及增量成本分析报告》、《各专业的绿色建筑施工图审核意见报告》、《构件隔声性能分析报告》、《室内污染物预评估分析报告》、《局部气流组织模拟分析报告》、《室内背景噪声分析报告》等分析报告，并满足施工图审查要求。

4.9.2竣工验收阶段

甲方提供项目正式全部竣工图后30个工作日内，提交《各专业的绿色建筑竣工图审核意见报告》、《绿色建筑认证检测要求及清单》并完成相关数据检测。

4.9.3绿色建筑标识评价申报阶段

项目竣工30天内完成自评估报告，《绿色建筑评价标识申报书》、《绿色建筑评价标识自评估报告》以及绿色建筑申报所需的全部资料，并在90天内取得标识绿色建筑评价标识证书。

6 设计周期

| 工 作 内 容 | 起始时间 | 完成时间 | 天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构选型及基础形式论证 | 2023.12.17 | 2023.12.21 | 5 |  |
| 参与建筑方案设计成果交底会 | 2023.12.18 | 2023.12.18 | 1 |  |
| 完成桩基施工图 | 2023.12.21 | 2023.12.31 | 11 |  |
| 完成土方开挖图 | 2024.1.4 | 2024.1.9 | 6 | 专家论证后 |
| 完成初步设计等施工图准备文件 | 2024.1.4 | 2024.2.8 | 35 |  |
| 完成地下施工图 | 2024.1.20 | 2024.3.10 | 50 | 含人防 |
| 完成建筑施工图（整体） | 2024.1.20 | 2024.3.20 | 60 | 含图审 |

备注：设计周期根据甲方需求有调整的余地，乙方须根据甲方需求按时完成设计工作

7 设计团队要求、联系人及联系方式

# 7.1设计团队要求

各专业负责人不得低于八年工作经验年限，建筑、结构设计人具有不低于五年以上的项目设计经验，其他专业外设计人员不低于三年的项目设计经验。                       。

7.1.1项目设计总负责人

7.1.2项目设计团队主要成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 职称或执业资格 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 要求：各专业负责人不得低于十年工作经验年限，建筑、结构设计人具有不低于五年以上的项目设计经验，其余专业外设计人员不低于三年的项目设计经验。 |  |  |  |  |  |

# 7.2 设计方联系人及联系方式

联系人：

业务联系电子邮箱：               /                  。

# 7.3委托方联系人及联系方式

联系人：           /                    。

8其它要求

注：本公司目前已正式更名为中能建城市投资发展有限公司，任务书中提及相关设计标准均为葛洲坝地产设计标准，如有更新按最新发布的设计标准执行。

9.附件

## 9.1 附件：

1. 航拍及土地出让文件下载地址

2. 地形资料

3. 过程方案-总图

4. 过程方案-地库

5. 项目其他资料

附件2~5下载地址为：链接：https://pan.baidu.com/s/13DcJRNXqakLF-u7-AKa8yw?pwd=5858

提取码：5858