# 独立基础计算书

## 一、设计依据

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《变电站建筑结构设计技术规程》（DL/T 5457-2012）

## 二、基本参数

### 1.地基信息

修正后地基承载力特征值fa(kPa)：100.00

基础埋深d(m)：  1.20

基础反力作用点处标高(m)：  0.00

### 2.容重信息

基础底面以上土的重度(kN/m3)： 20.00

基础底面以下土的重度(kN/m3)： 18.00

混凝土容重(kN/m3)： 25.00

### 3.尺寸参数

截面类型：方形    截面尺寸bc1,hc1(mm)：600,600

基础类型：阶梯形基础    基础台阶数：1阶

柱与基础连接方式：平台

| 台阶编号 | 台阶长度(mm) | 台阶宽度(mm) | 台阶高度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | 1600 | 300 |

### 4.设计选项

重要性系数：  1.00

基础底面允许部分脱开：否

考虑抗震承载力调整：否

考虑地下水：否

考虑软弱下卧层：否

### 5.基础配筋信息

基础混凝土等级：C30

基础底板钢筋等级：HRB400

底板最小配筋率(%)：  0.15

基础板筋合力点至截面近边的距离as(mm)： 45.00

### 6.柱信息

柱混凝土等级：C30

柱纵筋等级：HRB400    柱箍筋等级：HPB300

柱纵筋合力点至截面近边的距离as(mm)： 45.00

设计用角筋直径(mm)：20

### 7.抗拔验算

验算方法：《高耸规范》土重法    临界深度：3倍基础边长

抗拔角： 25.00    土体重量(kN/m3)： 17.00

### 8.抗倾覆验算

抗倾覆验算：《变电站规程》11.2.5    稳定系数：  1.50

### 9.抗滑移验算

抗滑移验算：否

## 三、组合内力表

基础x向与整体坐标系x轴的夹角：  0.00

### 1.基本组合

| 组合号 | N(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Vx(kN) | Vy(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1序号1 | 31.09 | -2.71 | -10.92 | -5.25 | 1.29 |
| 组合2序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合3序号1 | 20.66 | -2.70 | -8.84 | -4.31 | 1.28 |
| 组合4序号1 | 37.00 | -3.06 | -11.84 | -5.68 | 1.45 |
| 组合5序号1 | 28.61 | -2.73 | -10.31 | -4.97 | 1.30 |
| 组合6序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合7序号1 | 25.38 | -2.79 | -9.59 | -4.64 | 1.32 |
| 组合8序号1 | 34.94 | -3.00 | -11.53 | -5.53 | 1.43 |
| 组合9序号1 | 26.59 | -2.69 | -9.99 | -4.83 | 1.28 |
| 组合10序号1 | 26.64 | -2.64 | -7.95 | -4.37 | 1.26 |

注：原组合数过多，仅显示前10组

### 2.标准组合

| 组合号 | N(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Vx(kN) | Vy(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1序号1 | 36.00 | -2.75 | -11.56 | -5.54 | 1.31 |
| 组合2序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合3序号1 | 20.96 | -2.83 | -8.45 | -4.13 | 1.33 |
| 组合4序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合5序号1 | 32.65 | -2.84 | -10.65 | -5.12 | 1.35 |
| 组合6序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合7序号1 | 28.14 | -2.96 | -9.57 | -4.63 | 1.40 |
| 组合8序号1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 组合9序号1 | 29.61 | -2.77 | -10.17 | -4.91 | 1.32 |
| 组合10序号1 | 28.01 | -2.63 | -7.40 | -4.26 | 1.25 |

注：原组合数过多，仅显示前10组

### 3.附加荷载

| 荷载类型 | N(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Vx(kN) | Vy(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活载 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 四、验算结果

| 比较内容 | 控制组合 | 数值 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴心荷载作用下地基承载力 | 组合1序号1 | 40.20 | ≤100.00 | 满足 |
| X向偏心荷载作用下地基承载力 | 组合2序号1 | 26.13 | ≤120.00 | 满足 |
| Y向偏心荷载作用下地基承载力 | 组合10序号4 | 38.17 | ≤120.00 | 满足 |
| 以偏心距e验算X向脱开面积 | 组合13序号2 | 0.21 | ≤0.27 | 满足 |
| 以偏心距e验算Y向脱开面积 | 组合13序号3 | 0.09 | ≤0.27 | 满足 |
| 抗冲切验算(柱底+X) | 组合1序号1 | 0.00 | ≤218.24 | 满足 |
| 抗冲切验算(柱底-X) | 组合4序号1 | 13.87 | ≤218.24 | 满足 |
| 抗冲切验算(柱底+Y) | 组合4序号1 | 7.13 | ≤218.24 | 满足 |
| 抗冲切验算(柱底-Y) | 组合10序号4 | 3.42 | ≤218.24 | 满足 |
| X向抗倾覆稳定验算 | 组合10序号2 | 4.72 | ≥1.50 | 满足 |
| Y向抗倾覆稳定验算 | 组合10序号3 | 12.47 | ≥1.50 | 满足 |
| 基础板底X向配筋 | 组合1序号1 | 671.17 | ≥612.00 | 满足 |
| 基础板底Y向配筋 | 组合1序号1 | 671.17 | ≥612.00 | 满足 |
| 混凝土柱X向纵筋 | 组合2序号1 | 936.00 | ≥720.00 | 满足 |
| 混凝土柱Y向纵筋 | 组合2序号1 | 936.00 | ≥720.00 | 满足 |
| 混凝土柱X向截面抗剪验算 | 组合13序号4 | -5.02 | ≤1190.47 | 满足 |
| 混凝土柱Y向截面抗剪验算 | 组合10序号3 | 1.85 | ≤1190.47 | 满足 |
| 混凝土柱X向箍筋 | 组合2序号1 | 2.09 | ≥1.14 | 满足 |
| 混凝土柱Y向箍筋 | 组合2序号1 | 2.09 | ≥1.14 | 满足 |

## 五、基础自重计算

第1阶体积

V1 = 1.60 × 1.60 × 0.30 =   0.77 m3

混凝土柱体积

Vc = 0.60 × 0.60 × 0.90=   0.32 m3

总体积

V =   0.77 +   0.32 =   1.09 m3

基础自重

G0 = γV = 25 ×   1.09 =  27.30 kN

## 六、地基承载力验算

## 6.1 轴心荷载作用下的地基承载力验算

控制组合：标准组合 组合1序号1

内力标准值计算

Nk = N + Nda + 0.7 × Nla =  36.00 +   0.00 + 0.7×  0.00 =  36.00 kN

基础底面积

A = Bx × By = 1.60 × 1.60 =   2.56 m2

基础上土重

Gs = γ(Ad − V) =  20.0 × (  2.56 ×  1.20 −   1.09) =  39.60 kN

基础自重和基础上的土重

Gk = Gs + G0 =  39.60 +  27.30 =  66.90 kN

标准组合下的基础底面平均压力值

pk = A =  36.00 +  66.90  2.56 =  40.20 kPa≤ fa = 100.00 kPa

满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.1条第1款。

## 6.2 偏心荷载作用下的地基承载力验算

### (1) 沿X方向偏心

控制组合：标准组合 组合2序号1

内力标准值计算

Nk = N + Nda + 0.7 × Nla =   0.00 +   0.00 + 0.7×  0.00 =   0.00 kN

Vkx = Vx + Vdax + 0.7 × Vlax =  −0.00 +   0.00 + 0.7×  0.00 =   0.00 kN

ex = Blx − Bx/2 = 0.80 − 1.60/2 = 0.00 m

Mky = My + Mday + 0.7 × Mlay + Nk·ex + Vkx·(d+ℎp)

=   0.00 +   0.00 + 0.7 ×   0.00 +   0.00 ×   0.00 +   0.00 × ( 1.20 +  0.00)

=   0.00 kN.m

基础底面最大应力计算

e = Mk / (Fk + Gk) =   0.00 / (  0.00 +  66.90) =   0.00 m

e ≤ B/6 =   0.27 m

pkmax = A + W =   0.00+ 66.90  2.56 +   0.00  0.68 =  26.13 kPa

pkmax ≤ 1.2fa = 1.2×100.00 = 120.00 kPa

满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.1条第2款。

### (2) 沿Y方向偏心

控制组合：标准组合 组合10序号4

内力标准值计算

Nk = N + Nda + 0.7 × Nla =  31.07 +   0.00 + 0.7×  0.00 =  31.07 kN

Vky = Vy + Vday + 0.7 × Vlay =   0.48 +   0.00 + 0.7∗  0.00 =   0.48 kN

ey = Bly − By/2 = 0.80 − 1.60/2 = 0.00 m

Mkx = Mx + Mdax + 0.7 × Mlax + Nk·ey − Vky·(d+ℎp)

=   0.51 +   0.00 + 0.7 ×   0.00 +  31.07 ×   0.00 −   0.48 × ( 1.20 +  0.00)

=  −0.07 kN.m

基础底面最大应力计算

e = Mk / (Fk + Gk) =   0.07 / ( 31.07 +  66.90) =   0.00 m

e ≤ B/6 =   0.27 m

pkmax = A + W =  31.07+ 66.90  2.56 +   0.07  0.68 =  38.17 kPa

pkmax ≤ 1.2fa = 1.2×100.00 = 120.00 kPa

满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.1条第2款。

## 6.3 基础底面脱开面积验算

## （1） 沿X方向偏心时，脱开面积验算

控制组合：标准组合 组合13序号2

内力标准值计算

Nk = N + Nda + 0.7 × Nla =  29.22 +   0.00 + 0.7×  0.00 =  29.22 kN

Vkx = Vx + Vdax + 0.7 × Vlax =  −5.85 +   0.00 + 0.7×  0.00 =  −5.85 kN

ex = Blx − Bx/2 = 0.80 − 1.60/2 = 0.00 m

Mky = My + Mday + 0.7 × Mlay + Nk·ex + Vkx·(d+ℎp)

= −13.56 +   0.00 + 0.7 ×   0.00 +  29.22 ×   0.00 +  −5.85 × ( 1.20 +  0.00)

= −20.58 kN.m

基底脱开面积验算

e = Mk/(Fk+Gk) =  20.58/( 29.22 +  66.90) =  0.214 m

e ≤ H/6.0 =   1.60/6.0 =   0.27 m

基础底面未脱开，满足。

## （2） 沿Y方向偏心时，脱开面积验算

控制组合：标准组合 组合13序号3

内力标准值计算

Nk = N + Nda + 0.7 × Nla =  26.16 +   0.00 + 0.7×  0.00 =  26.16 kN

Vky = Vy + Vday + 0.7 × Vlay =   2.03 +   0.00 + 0.7∗  0.00 =   2.03 kN

ey = Bly − By/2 = 0.80 − 1.60/2 = 0.00 m

Mkx = Mx + Mdax + 0.7 × Mlax + Nk·ey − Vky·(d+ℎp)

=  −5.79 +   0.00 + 0.7 ×   0.00 +  26.16 ×   0.00 −   2.03 × ( 1.20 +  0.00)

=  −8.23 kN.m

基底脱开面积验算

e = Mk/(Fk+Gk) =   8.23/( 26.16 +  66.90) =  0.088 m

e ≤ H/6.0 =   1.60/6.0 =   0.27 m

基础底面未脱开，满足。

## 七、基础抗冲切、抗剪切验算

## 7.1 基础抗冲切验算

基础抗冲切验算结果

(单位：m,kPa)

| 位置 | 组合 | aT | ab | h | βhp | pj | Al | Fl | [Fl] | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱底+X | 1 | 0.60 | 1.11 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 218.24 | 满足 |
| 柱底-X | 4 | 0.60 | 1.11 | 0.30 | 1.00 | 41.78 | 0.33 | 13.87 | 218.24 | 满足 |
| 柱底+Y | 4 | 0.60 | 1.11 | 0.30 | 1.00 | 21.48 | 0.33 | 7.13 | 218.24 | 满足 |
| 柱底-Y | 13 | 0.60 | 1.11 | 0.30 | 1.00 | 10.30 | 0.33 | 3.42 | 218.24 | 满足 |

## 7.2 基础抗剪切验算

此基础无需验算抗剪切。

## 八、基础倾覆稳定验算

### (1) 沿X方向倾覆

控制组合：基本组合 组合10序号2

内力设计值计算

N = r0(Nb + 1.3×Nda + 1.5×Nla)

= 1.0×( 28.88 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=  28.88 kN

Vx = r0(Vbx + 1.3×Vdax + 1.5×Vlax)

= 1.0×( −5.66 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=  −5.66 kN

My = r0[Mby + 1.3×Mday + 1.5×Mlay + Vx·(d+ℎp)]

= 1.0×[−12.83 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00 +  −5.66×( 1.20 +  0.00)]

= −19.62 kN.m

= 28.88×  0.80+1.3× 66.90× 1.60/2 19.62=  4.72≥1.50

### (2) 沿Y方向倾覆

控制组合：基本组合 组合10序号3

内力设计值计算

N = r0(Nb + 1.3×Nda + 1.5×Nla)

= 1.0×( 26.53 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=  26.53 kN

Vy = r0(Vby + 1.3×Vday + 1.5×Vlay)

= 1.0×(  1.85 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   1.85 kN

Mx = r0[Mbx + 1.3×Mdax + 1.5×Mlax − Vy·(d+ℎp)]

= 1.0×[ −5.06 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00 −   1.85×( 1.20 +  0.00)]

=  −7.28 kN.m

= 26.53×  0.80+1.3× 66.90× 1.60/2  7.28= 12.47≥1.50

满足《变电站技术规程》第11.2.5条。

## 九、基础底板配筋计算

钢筋符号说明：d-HPB235, D-HPB300, E-HRB335, F-HRB400、HRBF400、RRB400, G-冷弯钢筋

基础底面弯矩计算参数表

| 钢筋方向 | 控制基本组合 | 受力状态 | 控制位置 | pmax(kPa) | pmin(kPa) | p(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X方向钢筋 | 组合1序号1 | 双向受弯 | 柱底+X | 20.89 | 71.34 | 36.66 |
| Y方向钢筋 | 组合1序号1 | 双向受弯 | 柱底+Y | 39.88 | 52.35 | 43.78 |

### 9.1 底板X方向配筋

基础双向受弯，根据《简明高层钢筋混凝土结构设计手册（第三版）》第751页公式计算设计弯矩。

MI=β12a12(2l+a')(pmax+p−2GA)

=1.1912×0.502×(2×1.60+0.60)×( 20.89+ 36.66−2×1.3× 66.90  2.56)

= −0.98 kN.m

My=MI= −0.98 kN.m

As==0.9× 360×( 300− 45)=−11.9 mm2

根据《建筑地基基础设计规范》附录U折算出基础截面有效面积后，得到基础底板配筋率为As/bh0=-0.00%，不满足最小配筋率要求，取As=0.15%bh0=612.0 mm2

实际配筋情况：F10@200 = 671.2 mm2 ≥ 612.0 mm2

### 9.2 底板Y方向配筋

基础双向受弯，根据《简明高层钢筋混凝土结构设计手册（第三版）》第751页公式计算设计弯矩。

MI=β12a12(2l+a')(pmax+p−2GA)

=1.0212×0.502×(2×1.60+0.60)×( 39.88+ 43.78−2×1.3× 66.90  2.56)

=  1.27 kN.m

Mx=MII=  1.27 kN.m

As==0.9× 360×( 300− 45)= 15.3 mm2

根据《建筑地基基础设计规范》附录U折算出基础截面有效面积后，得到基础底板配筋率为As/bh0=0.00%，不满足最小配筋率要求，取As=0.15%bh0=612.0 mm2

实际配筋情况：F10@200 = 671.2 mm2 ≥ 612.0 mm2

## 十、基础柱配筋计算

钢筋符号说明：d-HPB235, D-HPB300, E-HRB335, F-HRB400、HRBF400、RRB400, G-冷弯钢筋

### 10.1 柱纵筋计算

#### (1) 垂直X轴单侧钢筋计算

控制组合：基本组合 组合2序号1    控制截面:底部

内力设计值计算

N = r0[Nb + 1.3×(Nda + γVc) + 1.5×Nla]

= 1.0×[  0.00 + 1.3×(  0.00+25.0×  0.32) + 1.5×  0.00]

=  10.53 kN

稳定系数计算

l0/b= 900/600= 1.5

查《混凝土规范》GB50010-2010表6.2.15，得φ=1.00

配筋计算

Asa=(N0.9φ−fcA)/fy

=(0.9×1.00−14.3× 600× 600)/360

=−14268 mm2

将总配筋量均摊到四边，若分摊面积小于2倍角筋面积，则取2倍角筋面积。得单侧钢筋As =  628 mm2。

柱单侧配筋率

ρ=As/bℎ= 628/(600.00×600.00)=0.17%

ρ < 0.20%，单侧配筋取为最小配筋：

As = 0.20%×   600×   600= 720 mm2

#### (2) 垂直Y轴单侧钢筋计算

控制组合：基本组合 组合2序号1    控制截面:底部

内力设计值计算

N = r0[Nb + 1.3×(Nda + γVc) + 1.5×Nla]

= 1.0×[  0.00 + 1.3×(  0.00+25.0×  0.32) + 1.5×  0.00]

=  10.53 kN

稳定系数计算

l0/b= 900/600= 1.5

查《混凝土规范》GB50010-2010表6.2.15，得φ=1.00

配筋计算

Asa=(N0.9φ−fcA)/fy

=(0.9×1.00−14.3× 600× 600)/360

=−14268 mm2

将总配筋量均摊到四边，若分摊面积小于2倍角筋面积，则取2倍角筋面积。得单侧钢筋As =  628 mm2。

柱单侧配筋率

ρ=As/bℎ= 628/(600.00×600.00)=0.17%

ρ < 0.20%，单侧配筋取为最小配筋：

As = 0.20%×   600×   600= 720 mm2

#### (3) 验算全截面配筋率

柱全截面配筋率计算

ρa=[2(Asx+Asy)−4Asc]/bℎ

= [2×( 720+ 720)−4× 314]/( 600× 600)

= 0.45%

ρa < 0.55%，根据柱全截面最小配筋率调整钢筋面积：

Asx =  809 mm2

Asy =  809 mm2

实际配筋情况：

垂直X方向单侧钢筋为 2F20+2F14 =  936 mm2 ≥  809 mm2

垂直Y方向单侧钢筋为 2F20+2F14 =  936 mm2 ≥  809 mm2

### 10.2 柱箍筋计算

#### (1) X向斜截面验算与配筋验算

抗剪截面验算控制组合：基本组合 组合13序号4

内力设计值计算

Vx = r0(Vbx + 1.3×Vdax + 1.5×Vlax)

= 1.0×( −5.02 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=  −5.02 kN

H/B =  600/ 600 = 1.00

V= −5.02 kN ≤ 0.25βcfcbℎ0 = 0.25×1.00×14.30× 600× 555 = 1190.47 kN

柱X向受剪截面满足《混凝土规范》第6.3.1条。

箍筋计算控制组合：基本组合 组合2序号1    控制截面:顶部

内力设计值计算

N = r0(Nb + 1.3×Nda + 1.5×Nla)

= 1.0×(  0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN

Vx = r0(Vbx + 1.3×Vdax + 1.5×Vlax)

= 1.0×( −0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN

My = r0(Mby + 1.3×Mday + 1.5×Mlay)

= 1.0×(  0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN.m

剪力较小，取λ=3.0

s=(V−+0.2N)/fyvℎ0

=

= −1.39 mm2/mm

fyvsℎ0<0.36ftbℎ0

调整箍筋：

s=0.36ftb/fyv=0.36×1.43× 600/270=  1.14 mm2/mm

实际配箍情况为D10@150(4) =  2.1 mm2/mm ≥  1.1 mm2/mm

#### (2) Y向斜截面验算与配筋验算

抗剪截面验算控制组合：基本组合 组合10序号3

内力设计值计算

Vy = r0(Vby + 1.3×Vday + 1.5×Vlay)

= 1.0×(  1.85 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   1.85 kN

H/B =  600/ 600 = 1.00

V=  1.85 kN ≤ 0.25βcfcbℎ0 = 0.25×1.00×14.30× 600× 555 = 1190.47 kN

柱Y向受剪截面满足《混凝土规范》第6.3.1条。

箍筋计算控制组合：基本组合 组合2序号1    控制截面:顶部

内力设计值计算

N = r0(Nb + 1.3×Nda + 1.5×Nla)

= 1.0×(  0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN

Vy = r0(Vby + 1.3×Vday + 1.5×Vlay)

= 1.0×(  0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN

My = r0(Mby + 1.3×Mday + 1.5×Mlay)

= 1.0×(  0.00 + 1.3×  0.00 + 1.5×  0.00)

=   0.00 kN.m

剪力较小，取λ=3.0

s=(V−+0.2N)/fyvℎ0

=

= −1.39 mm2/mm

fyvsℎ0<0.36ftbℎ0

调整箍筋：

s=0.36ftb/fyv=0.36×1.43× 600/270=  1.14 mm2/mm

实际配箍情况为D10@150(4) =  2.1 mm2/mm ≥  1.1 mm2/mm