## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 余泥渣土运输与排放费用
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.名称:外墙面砖及找平层拆除 2.施工内容:1）拆除原有外墙面砖及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 179.13
2 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.名称:砖砌墙体拆除 2.施工内容:1）拆除原有砖砌墙体及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 14.74
3 | 011608002002 | 铲除墙面抹灰+油漆涂料面 | 1.名称:墙面抹灰+油漆涂料面拆除 2.施工内容:1）拆除原有抹灰、油漆涂料及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 31.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:吊顶天棚拆除 2.施工内容:1）拆除原有吊顶天棚及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 183.68
5 | 011604003002 | 铲除天棚抹灰+油漆涂料面 | 1.名称:天棚抹灰+油漆涂料面拆除 2.施工内容:1）拆除原有抹灰、油漆涂料及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 183.68
6 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.名称:平面块料及找平层拆除 2.施工内容:1）拆除原有外墙面砖及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 255.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 011610002009 | 金属门窗拆除 | 1.名称:金属门窗拆除 2.每樘面积:2.5m2以内 3.施工内容:1）拆除原有门窗及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2.7
8 | 011610002010 | 金属门窗拆除 | 1.名称:金属门窗拆除 2.每樘面积:4m2以内 3.施工内容:1）拆除原有门窗及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.38
9 | 011610002011 | 金属门窗拆除 | 1.名称:金属门窗拆除 2.每樘面积:4m2以外 3.施工内容:1）拆除原有门窗及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 12.15
拆除工程合计
砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010402001013 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙120mm 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5.0水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 2.03
11 | 010402001014 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5.0水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 13.78
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 0.17
13 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.013
14 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.012
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.011
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
金属结构工程合计
门窗工程
16 | 010801001013 | 成品复合单开实木门 | 1.门代号:M0822a 成品复合单开实木门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:15mm厚木纹防火板(3mm厚面层+12mm底板复合成品)、1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条、实木复合门套 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、门磁吸、合页等完成整套门五金配件 5.位置:杂物间 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010801001014 | 成品复合单开实木门 | 1.门代号:M0922a 成品复合单开实木门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:15mm厚木纹防火板(3mm厚面层+12mm底板复合成品)、1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条、实木复合门套 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、门磁吸、合页等完成整套门五金配件 5.位置:办公室 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 4.05
18 | 010801001015 | 成品单扇白色塑钢门 | 1.门代号:M0822 成品单扇白色塑钢门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:1.3mm镀锌板门框；2.8mm厚白色镀锌板，表面静电喷涂门板芯材；铝蜂窝填充；1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、门磁吸、插销等完成整套门五金配件 5.位置:卫生间 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010801001016 | 成品单扇白色塑钢门 | 1.门代号:M0922 成品单扇白色塑钢门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:1.3mm镀锌板门框；2.8mm厚白色镀锌板，表面静电喷涂门板芯材；铝蜂窝填充；1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、门磁吸、插销等完成整套门五金配件 5.位置:办公室、高压值班室 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.96
20 | 010801001017 | 成品单扇白色塑钢门 | 1.门代号:M1022 成品单扇白色塑钢门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:1.3mm镀锌板门框；2.8mm厚白色镀锌板，表面静电喷涂门板芯材；铝蜂窝填充；1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、门磁吸、插销等完成整套门五金配件 5.位置:保安宿舍 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010801001018 | 成品双扇白色塑钢门 | 1.门代号:M1522 成品双扇白色塑钢门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:1.3mm镀锌板门框；2.8mm厚白色镀锌板，表面静电喷涂门板芯材；铝蜂窝填充；1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.视窗规格、材质:150×1400×6mm厚防火钢化清玻璃视窗 5.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、门磁吸、插销等完成整套门五金配件 6.位置:走道 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.3
22 | 010801001019 | 成品双扇白色塑钢子母门 | 1.门代号:M1522a 成品双扇白色塑钢子母门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:1.3mm镀锌板门框；2.8mm厚白色镀锌板，表面静电喷涂门板芯材；铝蜂窝填充；1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.视窗规格、材质:150×1400×6mm厚防火钢化清玻璃视窗 5.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、门磁吸、插销等完成整套门五金配件 6.位置:临棚区 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010802003015 | 成品单扇甲级钢质防火门 | 1.门代号:FM甲0822 成品单扇甲级钢质防火门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:成品单扇甲级钢质防火门及门套、1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、插销、闭门器、顺位器等完成整套门五金配件 5.位置:消防控制中心 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1.76
24 | 010802003016 | 成品双扇甲级钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1221 成品双扇甲级钢质防火门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:成品双扇甲级钢质防火门及门套、1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.视窗规格、材质:150×1400×10mm厚防火钢化清玻璃视窗 5.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、插销、闭门器、顺位器等完成整套门五金配件 6.位置:低压变电房、消防控制中心 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 5.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010802003017 | 成品双扇甲级钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1521 成品双扇甲级钢质防火门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:成品双扇甲级钢质防火门及门套、1.2mm厚拉丝不锈钢防撞条 4.视窗规格、材质:150×1400×10mm厚防火钢化清玻璃视窗 5.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、插销、闭门器、顺位器等完成整套门五金配件 6.位置:专变房、高压室 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 6.3
26 | 010807001026 | 成品白铝白玻平开窗 | 1.窗代号:C1215a 成品白铝白玻平开窗 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.框、扇材质:1.8mm厚普通白色铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 5.位置:办公室 6.五金材料:完成整套窗的所有五金配件 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.72
27 | 010807001027 | 成品白铝白玻平开窗 | 1.窗代号:C1515a 成品白铝白玻平开窗 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.框、扇材质:1.8mm厚普通白色铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 5.位置:消防控制中心、高压值班室 6.五金材料:完成整套窗的所有五金配件 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 6.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010807001028 | 钢化玻璃观察窗 | 1.窗代号:C0615 成品8mm厚钢化玻璃观察窗 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.框、扇材质:1.8mm厚普通白色铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 5.位置:杂物间 6.五金材料:完成整套窗的所有五金配件 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 0.9
门窗工程合计
屋面及防水工程
29 | 010901001001 | 翻新瓦片层面 | 1.瓦品种、规格:保留原有屋顶瓦片，翻新瓦片层面 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 33.69
屋面及防水工程合计
楼地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011102003011 | 防滑地砖楼地面（地2） | 1.位置:临棚区、低压变电房、变压器房、杂物间、高压变电、消防控制中心、高压值班室、保安宿舍、办公室、走道 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×8mm米白色防滑地面砖，干水泥擦缝(或专用填缝剂) 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚WS M15砂浆(干硬性)(当构造总厚度为50mm厚时,砂浆厚度改为40mm厚) 4.找平层厚度、砂浆配合比:CL7.5轻集混凝土垫层20~100mm，需保证装修地面完成面与+0.000高度一致(若有高差以地面标高为准) 5.做法编号:地2 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 214.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011102003012 | 防滑地砖楼地面（地3） | 1.部位:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×8mm米白色防滑地面砖，干水泥擦缝(或专用填缝剂) 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚WS M15水泥砂浆结合层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M15水泥砂浆找平层(掺适量杜拉纤维) 5.找坡层厚度、砂浆配合比:LC7.5陶粒混凝土填充找坡层，1~3%坡向地漏(厚度根据上下标高增减) 6.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M15水泥砂浆保护层 7.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找平层，1%坡向溢水口，溢水口增设不锈钢滤网。阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 8.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用WS M15水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理 9.做法编号:地3 10.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.84
32 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水（地3） | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种、厚度:2mm厚聚合物水泥基防水涂料，遇墙上返，高出建筑完成面300mm 3.做法编号:地3 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 6.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水（地3） | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种、厚度:2mm厚双组份聚氨酯防水涂料，遇墙上返高出建筑完成面300mm 3.做法编号:地3 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 6.12
34 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（地3） | 1.部位:卫生间（立面） 2.防水膜品种、厚度:2mm厚双组份聚氨酯防水涂料(当用于淋浴间等有水房间时防水层遇墙上返高出建筑完成面不得低于2000mm) 3.做法编号:地3 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 14.48
35 | 011104004001 | 防静电活动地板（地5） | 1.部位:消防控制中心 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×35mm防静电架空地板(下表面为合金钢板，上表面为防静电陶瓷砖) 3.支架高度、材料种类:可调节支架系统 4.防护材料种类:刷介质处理剂一道或地面漆一道，刷防尘剂两遍(用于设备房做法) 5.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M20水泥砂浆找平,压实赶光 6.用于首层地面时，在现浇钢筋混凝土楼板上涂1mm厚1.5kg/m2，水泥基渗透结晶型防水涂料，遇墙上返，高出建筑完成面300mm 7.做法编号:地5 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 31.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011105003004 | 块料踢脚线（踢2） | 1.位置:临棚区、低压变电房、变压器房、杂物间、高压变电、消防控制中心、高压值班室、保安宿舍、办公室、走道 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:600×100×8mm米白色防滑地面砖，填缝剂擦缝 4.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚DTA M20建筑胶水泥砂浆粘结层(专用胶粘结剂) 5.φ0.9@10×10mm镀锌钢丝网 6.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛，6mm厚WP M10水泥砂浆抹面 7.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 8.做法编号:踢2 9.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 19.55
楼地面工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3b) | 1.部位:临棚区、低压变电房、变压器房、杂物间、高压变电房、办公室、走道、高压值班室、保安宿舍 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.3mm厚外加剂DIT-M5砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 4.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 5.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚DP-M5混合砂浆刮底、5mm厚DP-M10混合砂浆找平层 6.综合考虑挂网处抹灰 7.做法编号:墙3b 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 553.34
38 | 011406001016 | 抹灰面油漆（墙3b) | 1.部位:临棚区、低压变电房、变压器房、杂物间、高压变电房、办公室、走道、高压值班室、保安宿舍 2.基层类型:一般抹灰面 3.耐酸碱玻璃纤维网(160g/m2) 4.腻子种类、遍数:刮耐水腻子三遍 5.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道、无机涂料二遍 6.做法编号:墙3b 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 553.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011204003003 | 块料墙面（墙5） | 1.部位:卫生间 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.φ1.5@25×25mm镀锌钢丝网 4.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 5.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛；6mm厚WP M10水泥砂浆抹面 6.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚DTA M20建筑胶水泥砂浆粘结层(专用胶粘结剂) 7.面层材料品种、规格、颜色:600×300×8mm米白色墙面砖，专用美缝剂填缝 8.做法编号:墙5 9.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 20.86
40 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（墙6） | 1.对原瓷砖表面修补找平,清理，喷界面剂1道 2.挂网材料品种、规格:满挂玻纤网 3.底层厚度、砂浆配合比:批刮外墙聚合物水泥砂浆12mm厚 4.做法编号:墙6 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 181.53
41 | 011406001017 | 白色外墙涂料（墙6） | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类、遍数:批刮抗裂腻子2道，打磨腻子、冲水养护 3.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料一底两面 4.做法编号:墙6 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 181.53
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程
42 | 011406001018 | 抹灰面油漆（棚3） | 1.部位:低压变电房、变压器房、高压变电房、走道 2.基层类型:天棚一般抹灰 3.建筑完成面，机械打磨修补平整，基层清洁，刷界面剂一道 4.腻子种类、遍数:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道，辊无机涂料面层两道(每道间隔2h) 6.做法编号:棚3 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 96.13
43 | 011302001018 | 吊顶天棚（棚4a） | 1.部位:卫生间 2.建筑完成面吊点按设计要求放线、钻孔、安装M12膨胀螺栓,双向中距≤1200mm 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm全丝镀锌吊杆,双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定，天花完成面距离结构楼板、梁底超过1500mm时，需增加天花反支撑，超过2000mm时，需增加天花转换层(具体详见装修设计说明2.7.1.6-2.7.1.7) 4.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB50×15×1.2mm，中距≤1200mm,主龙骨吊件连接金属吊顶配套金属龙骨，中距按板材尺寸 5.面层材料品种、规格:300×300×1mm厚白色铝扣板 6.压条材料种类、规格:铝板收边条 7.做法编号:棚4a 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011302001019 | 吊顶天棚（棚4c） | 1.部位:办公室 2.建筑完成面吊点按设计要求放线、钻孔、安装M12膨胀螺栓,双向中距≤1200mm 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm全丝镀锌吊杆,双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定，天花完成面距离结构楼板、梁底超过1500mm时，需增加天花反支撑，超过2000mm时，需增加天花转换层(具体详见装修设计说明2.7.1.6-2.7.1.7) 4.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB50×15×1.2mm，中距≤1200mm,主龙骨吊件连接金属吊顶配套金属龙骨，中距按板材尺寸 5.面层材料品种、规格:600×600×16mm厚高晶石膏板 6.压条材料种类、规格:20mm宽L型白色收边条 7.做法编号:棚4c 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 9.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011302001020 | 吊顶天棚（棚4c） | 1.部位:消防控制中心、高压值班室、保安宿舍 2.建筑完成面吊点按设计要求放线、钻孔、安装M12膨胀螺栓,双向中距≤1200mm 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm全丝镀锌吊杆,双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定，天花完成面距离结构楼板、梁底超过1500mm时，需增加天花反支撑，超过2000mm时，需增加天花转换层(具体详见装修设计说明2.7.1.6-2.7.1.7) 4.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB50×15×1.2mm，中距≤1200mm,主龙骨吊件连接金属吊顶配套金属龙骨，中距按板材尺寸 5.面层材料品种、规格:600×600×16mm厚高晶石膏板 6.压条材料种类、规格:20mm宽L型白色收边条 7.做法编号:棚4c 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 57.24
天棚工程合计
余泥渣土运输与排放费用
46 | 010103002015 | 废料外运 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:综合考虑 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 36.25
余泥渣土运输与排放费用合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.名称:综合钢脚手架 2.搭设高度:4.5m内 3.其他:综合考虑脚手架使用费用 |  | m2 | 898.425
48 | 011702009005 | 过梁 | 1.名称:圈、过梁模板 |  | m2 | 4.06
49 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 272.25
50 | 011707004002 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00036 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000036 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11296.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 11296.74
合 计 |  |  |  | 11296.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：警务室、保安室装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13