## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 水泵房电气工程
1.2 | 水泵房给水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
水泵房电气工程
1 | 030404016001 | 生活变频水泵控制箱 | 1.名称:给水泵控制柜 SHB 2.型号:XL21 3.规格:600mm×800mm×2000mm 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢 5.安装方式:落地式 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
2 | 030404016002 | 潜污泵控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.型号:QWBJX 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:挂墙式 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
3 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 25.8
4 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 38.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408002002 | 控制电缆 WDZ-KYJY-4×1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZ-KYJY-4×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板、含电缆头等 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 20.9
6 | 030411001042 | 配管 PVC20 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 5.3
7 | 030411001043 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 31.7
8 | 030411001044 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 13.4
9 | 030411001045 | 配管 JDG32mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 8.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411001046 | 配管 JDG40mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 5.9
11 | 030411004029 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 54.8
12 | 030411004030 | 配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 23.6
水泵房电气工程合计
水泵房给水工程
13 | 030109001005 | 生活变频给水水泵 | 1.名称:无负压恒压变频供水设备 2.组成:变频加压泵（二用一备）3台，气压罐Φ800 一套 3.规格:Q=18m³/h,H=45m,N=3kW 4.材质:不锈钢 5.本体安装、泵拆装检查、电动机安装、二次灌浆、单机试运转、除锈刷油 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=20m³/h,H=15m,N=1.5kW 3.质量:0.2t以内 4.材质:铸铁 5.单机试运转要求:符合规范和设计要求 6.本体安装、泵拆装检查、电动机安装、二次灌浆、单机试运转、除锈刷油 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
15 | 030804001001 | 偏心异径管 DN100 | 1.材质:铸铁 2.规格:DN100 3.连接方式:电弧焊 4.安装 5.管件安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
16 | 030804001002 | 偏心异径管 DN80 | 1.材质:铸铁 2.规格:DN80 3.连接方式:电弧焊 4.管件安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
17 | 030817006001 | 液位计 DN25 | 1.规格:管式 2.本体安装 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001003013 | 不锈钢给水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:SUS304不锈钢管 DN100mm，1.0MPa 4.连接形式:环压连接 5.管道安装、管道试压、冲洗消毒 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 20.7
19 | 031001003014 | 不锈钢给水水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:SUS304不锈钢管 DN80mm，1.0MPa 4.连接形式:环压连接 5.管道安装、管道试压、冲洗消毒 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 36.4
20 | 031001003015 | 进水传动管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:SUS304不锈钢管 DN15mm，1.0MPa 4.连接形式:环压连接 5.管道安装、管道试压、冲洗消毒 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 2.5
21 | 031001003016 | 通气管 DN150 | 1.安装部位:水池顶 2.名称:通气管 3.材质:PE聚乙烯给水管 4.型号、规格:DN150mm 5.管道安装、 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁管 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:卡箍 6.管道管件安装、通球试验、灌水试验 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 9.61
23 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁管 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:卡箍 6.管道管件安装、通球试验、灌水试验 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 4.73
24 | 031002003025 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150mm（穿管DN100mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷油 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
25 | 031002003026 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN125mm（穿管DN80mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷油 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003001031 | 电磁阀 DN80 | 1.类型:电磁阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN80mm 4.连接方式：法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
27 | 031003001032 | 液位控制阀 DN80 | 1.类型:液位控制阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN80mm 4.连接方式：法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
28 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN80 3.材质：铸铁 4.附件：含1个水表，1个闸阀 5.连接方式：法兰连接 6.本体及附件安装 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 1
29 | 031003013005 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.材质：铸铁 4.附件：含1个水表，1个闸阀 5.连接方式：法兰连接 6.本体及附件安装 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003001033 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
31 | 031003003008 | 闸阀 DN80 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
32 | 031003003009 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 9
33 | 031003003010 | 止回阀 DN80 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：水锤破坏阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:卡箍法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
35 | 031003008005 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 3
36 | 031003010005 | 橡胶软接头 DN80 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN80,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
37 | 031003010006 | 橡胶软接头 DN100 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN100,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
38 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.型号、规格: QL18-30，额定水量25m³/h，总功率540W 3.本体安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031006015001 | 不锈钢生活水箱 | 1.材质、类型:拼装304不锈钢水箱 2.型号、规格:有效容积41立方 3.本体安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
40 | 010501006001 | 不锈钢生活水箱设备基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土浇捣（制作），泵送增加费及其他 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 5.32
水泵房给水工程合计
分部分项合计
措施项目
41 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7149.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 7149.06
合 计 |  |  |  | 7149.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建生活水箱及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13